## 水质周报模板
地表水环境质量周报（数据报告）
自动站名称：坪石子站 期数： 2021年第3期
|  | 水质基本参数日均值 |  |  |  |  | 污染物监测指标日均值
日期 | 星期 | T | pH | DO | EC | TB | IMn | NH3-N | TP | TOC | Cu | Zn | Pb | Cd | As | NO3-N
|  | （℃） | 无量纲 | （mg/L) | (μS/cm) | (NTU) | (mg/L) | （mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (ug/L) | (ug/L) | (ug/L) | (ug/L) | (mg/L) | (mg/L)
2021-01-11 | 一 | 9.1 | 7.75 | 11.54 | 366 | 24 | 1.3 | 0.04 | 0.004 |  | 5.33 | 135.34 | 2.17 | 0.78 | 0.006
2021-01-12 | 二 | 9.8 | 7.83 | 11.89 | 443 | 24 | 1.4 | 0.03 | 0.004 |  | 6.6 | 134.75 | 2.11 | 1.01 | 0.012
2021-01-13 | 三 | 10.7 | 7.63 | 11.69 | 446 | 24 | 1.3 | 0.13 | 0.009 |  | 6.92 | 131.87 | 1.66 | 0.82 | 0.012
2021-01-14 | 四 | 11.7 | 7.74 | 11.86 | 412 | 23 | 0.9 | 0.04 | 0.006 |  | 4.97 | 134.62 | 1.98 | 0.8 | 0.014
2021-01-15 | 五 | 11.9 | 7.71 | 11.87 | 434 | 23 | 0.7 | 0.03 | 0.005 |  | 6.67 | 134.58 | 1.93 | 0.75 | 0.015
2021-01-16 | 六 | 11.9 | 7.8 | 12.02 | 419 | 23 | 1 | 0.02 | 0.004 |  | 5.81 | 132.39 | 2.24 | 0.92 | 0.014
2021-01-17 | 日 | 11.2 | 7.75 | 11.47 | 414 | 24 | 1 | 0.05 | 0.005 |  | 5.32 | 134.78 | 1.77 | 0.98 | 0.013
周均值 |  | 10.9 | 7.7443 | 11.7629 | 419.1429 | 23.5714 | 1.0857 | 0.048571 | 0.0052857 |  | 5.9457 | 134.0471 | 1.98 | 0.86571 | 0.012286
日期: 分项类别; 水质基本参数日均值 pH: Ⅰ; 水质基本参数日均值 DO: Ⅰ; 污染物监测指标日均值 IMn: Ⅰ | Ⅰ | Ⅰ |  | Ⅰ | Ⅱ | Ⅰ | Ⅰ | Ⅰ
水质类别 |  | Ⅱ |  |  |  |  | 主要污染物
地表水环境质量周报（质量报告）
|  | T | pH | DO | EC | TB | IMn | NH3-N | TP |  | Cu | Zn | Pb | Cd | As | NO3-N
仪器状况（故障时数）
缺数（个数）
异常数据（个数）
手工监测（次数）
本周 | 推荐值 | 11.9 | 6.86 | 10.79 | 1413 | 80 | 4 | 0.4 | 0.25 |  | 0.1 | 0.2 | 0.02 | 0.02 | 0.035
质控样品 | 测定值 | 11.9 | 6.85 | 10.76 | 1410 | 80.3 | 4.13 | 0.381 | 0.2418 |  | 0.0957 | 0.2023 | 0.02 | 0.0196 | 0.0342
(周核查) | 相对误差(%) | 0 | -0.14577 | -0.27804 | -0.21231 | 0.375 | 3.25 | -4.75 | -3.28 |  | -4.3 | 1.15 | 0 | -2 | -2.2857
月比对结果 | 自动监测值
手工监测值
相对误差(%)
详细说明: | 1.本周系统运行正常！ 2.仪器运行正常！
托管站：乐昌市环境保护局(盖章） 填表 ：李兴刚 复核：陈育华 签发：袁兵贵