## 水质周报模板
地表水环境质量周报（数据报告）
自动站名称：坪石子站 期数： 2021年第14期
|  | 水质基本参数日均值 |  |  |  |  | 污染物监测指标日均值
日期 | 星期 | T | pH | DO | EC | TB | IMn | NH3-N | TP | 挥发粉 | Cu | Zn | Pb | Cd | As
|  | （℃） | 无量纲 | （mg/L) | (μS/cm) | (NTU) | (mg/L) | （mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (ug/L) | (ug/L) | (ug/L) | (ug/L) | (mg/L)
2021-03-29 | 一 | 23.2 | 8.07 | 9.86 | 314 | 20 | 1.5 | 0.02 | 0.033 | 0.001 | 2.5 | 162.62 | 1.49 | 0.48 | 0.023
2021-03-30 | 二 | 23.4 | 8.03 | 8.78 | 314 | 20 | 1.4 | 0.02 | 0.028 | 0.001 | 2.5 | 159.87 | 1.09 | 0.71 | 0.017
2021-03-31 | 三 | 23.9 | 8.01 | 9.03 | 316 | 20 | 1.4 | 0.02 | 0.031 | 0.001 | 2.84 | 158.33 | 1.58 | 0.62 | 0.022
2021-04-01 | 四 | 24.3 | 8.11 | 9.36 | 318 | 20 | 1.6 | 0.02 | 0.031 | 0.001 | 2.5 | 151.43 | 1.45 | 0.64 | 0.025
2021-04-02 | 五 | 23.3 | 7.94 | 8.68 | 288 | 20 | 1.5 | 0.02 | 0.032 | 0.001 | 2.5 | 152.29 | 1.42 | 0.78 | 0.016
2021-04-03 | 六 | 22.1 | 7.94 | 7.93 | 317 | 20 | 1.6 | 0.02 | 0.027 | 0.001 | 2.5 | 157.23 | 1.58 | 0.75 | 0.019
2021-04-04 | 日 | 21.1 | 8.01 | 8.42 | 346 | 21 | 1.8 | 0.02 | 0.028 | 0.001 | 2.5 | 156.41 | 1.46 | 0.6 | 0.02
周均值 |  | 23.0429 | 8.0157 | 8.8657 | 316.1429 | 20.1429 | 1.5429 | 0.02 | 0.03 | 0 | 2.5486 | 156.8829 | 1.4386 | 0.65429 | 0.020286
日期: 分项类别; 水质基本参数日均值 pH: Ⅰ; 水质基本参数日均值 DO: Ⅰ; 污染物监测指标日均值 IMn: Ⅰ | Ⅰ | Ⅱ |  | Ⅰ | Ⅱ | Ⅰ | Ⅰ | Ⅰ
水质类别 |  | Ⅱ |  |  |  |  | 主要污染物
地表水环境质量周报（质量报告）
|  | T | pH | DO | EC | TB | IMn | NH3-N | TP |  | Cu | Zn | Pb | Cd | As
仪器状况（故障时数）
缺数（个数）
异常数据（个数）
手工监测（次数）
本周 | 推荐值 | 22.8 | 6.86 | 8.6 | 1413 | 80 | 4 | 2 | 0.1 |  | 0.1 | 0.2 | 0.02 | 0.02 | 0.04
质控样品 | 测定值 | 22.5 | 6.86 | 8.57 | 1412 | 79.8 | 4.11 | 1.917 | 0.0925 |  | 0.1 | 0.1997 | 0.0195 | 0.0196 | 0.0392
(周核查) | 相对误差(%) | -1.3158 | 0 | -0.34884 | -0.070771 | -0.25 | 2.75 | -4.15 | -7.5 |  | 0 | -0.15 | -2.5 | -2 | -2
月比对结果 | 自动监测值
手工监测值
相对误差(%)
详细说明: | 1.本周系统运行正常！ 2.仪器运行正常！
托管站：乐昌市环境保护局(盖章） 填表 ：李兴刚 复核：陈育华 签发：袁兵贵