## PosstionStringSheet (hidden)
废水在线监测数据报表=0¦1,1,6,6;1¦7,1,43,10;&

## 废水在线监测数据报表
污水排放连续监测日平均值月报表
污染源名称： | 仁化县生活污水处理厂 |  |  |  |  | 监控点名称： | 废水总排口
监测时间： | 2021-03-01 |  |  |  |  | 导出时间： | 2021-04-06 14:03:00
时间 | 化学需氧量(COD) |  |  | 氨氮 |  |  | 总磷 |  |  | 总氮 |  |  | 流量(吨)
| 浓度(毫克/升) | 标准限值 | 排放量(千克) | 浓度(毫克/升) | 标准限值 | 排放量(千克) | 浓度(毫克/升) | 标准限值 | 排放量(千克) | 浓度(毫克/升) | 标准限值 | 排放量(千克)
1 日 | 15.3845 | 40 | 107.262 | 2.3269 | 8 | 16.0035 | 0.0634 | 0.5 | 0.4404 | 3.9724 | 20 | 27.6216 | 6955
2 日 | 16.0128 |  | 104.9254 | 2.333 |  | 15.1873 | 0.0657 |  | 0.4305 | 3.9828 |  | 26.084 | 6549
3 日 | 15.2831 |  | 94.5885 | 2.3766 |  | 14.5148 | 0.0632 |  | 0.3861 | 3.9938 |  | 24.4101 | 6113
4 日 | 15.8748 |  | 131.6552 | 2.4378 |  | 20.2768 | 0.0622 |  | 0.5148 | 3.9954 |  | 33.0817 | 8279
5 日 | 15.9553 |  | 104.0312 | 2.4631 |  | 15.9907 | 0.0589 |  | 0.3834 | 3.9925 |  | 25.9925 | 6510
6 日 | 15.7752 |  | 133.1138 | 2.3347 |  | 19.6269 | 0.0664 |  | 0.5656 | 3.9894 |  | 33.9726 | 8516
7 日 | 15.8052 |  | 114.3952 | 2.3453 |  | 16.9961 | 0.0817 |  | 0.5901 | 3.9758 |  | 28.8262 | 7249
8 日 | 15.9558 |  | 92.7691 | 2.3345 |  | 13.8638 | 0.0765 |  | 0.4252 | 3.9629 |  | 23.1802 | 5847
9 日 | 15.4649 |  | 122.2704 | 2.1047 |  | 16.811 | 0.0551 |  | 0.4341 | 3.9683 |  | 31.2818 | 7884
10日 | 16.1527 |  | 109.1044 | 2.2744 |  | 15.5548 | 0.0549 |  | 0.3708 | 3.9697 |  | 26.776 | 6745
11日 | 16.0352 |  | 99.3843 | 2.3084 |  | 14.177 | 0.0539 |  | 0.3326 | 3.9811 |  | 24.6132 | 6182
12日 | 16.1008 |  | 105.3087 | 2.3087 |  | 14.9672 | 0.0522 |  | 0.3405 | 3.9783 |  | 25.9841 | 6533
13日 | 16.1755 |  | 105.1473 | 2.4835 |  | 16.0665 | 0.0488 |  | 0.3167 | 3.9652 |  | 25.8629 | 6527
14日 | 15.4938 |  | 102.7431 | 2.1484 |  | 14.2551 | 0.0525 |  | 0.3491 | 3.9324 |  | 26.0235 | 6633
15日 | 15.7637 |  | 107.5951 | 2.1483 |  | 14.8297 | 0.0407 |  | 0.279 | 3.9372 |  | 26.9597 | 6854
16日 | 15.737 |  | 105.9277 | 2.2653 |  | 15.2779 | 0.0412 |  | 0.2782 | 3.9439 |  | 26.5452 | 6730
17日 | 15.8368 |  | 98.9683 | 2.1955 |  | 13.5848 | 0.0416 |  | 0.2585 | 3.9325 |  | 24.5268 | 6238
18日 | 15.6686 |  | 97.963 | 2.3443 |  | 14.6407 | 0.0413 |  | 0.2574 | 3.9396 |  | 24.4949 | 6215
19日 | 15.8102 |  | 94.1642 | 2.1665 |  | 12.9736 | 0.042 |  | 0.2498 | 3.9498 |  | 23.5314 | 5961.5366
20日 | 16.0258 |  | 94.0609 | 2.524 |  | 14.9387 | 0.0606 |  | 0.3668 | 4.0151 |  | 23.7712 | 5914
21日 | 15.2668 |  | 75.7545 | 2.4687 |  | 12.1075 | 0.0475 |  | 0.2341 | 3.9502 |  | 19.5404 | 4947
22日 | 15.9876 |  | 83.2149 | 2.285 |  | 11.9472 | 0.0447 |  | 0.2329 | 3.9518 |  | 20.5952 | 5212
23日 | 16.0998 |  | 94.0305 | 2.3708 |  | 13.8613 | 0.0429 |  | 0.2505 | 3.9274 |  | 22.9942 | 5852
24日 | 16.4886 |  | 89.6695 | 2.3176 |  | 12.4872 | 0.0445 |  | 0.2428 | 3.9313 |  | 21.4627 | 5463
25日 | 16.1805 |  | 87.6196 | 2.4346 |  | 13.2348 | 0.0465 |  | 0.2525 | 3.916 |  | 21.2905 | 5435
26日 | 15.7432 |  | 91.8043 | 2.3094 |  | 13.5195 | 0.0497 |  | 0.2883 | 3.8978 |  | 22.6145 | 5804
27日 | 16.1231 |  | 101.1529 | 2.4456 |  | 15.3835 | 0.0564 |  | 0.3542 | 4.0009 |  | 24.887 | 6261
28日 | 15.749 |  | 101.9467 | 2.1923 |  | 14.0063 | 0.048 |  | 0.3097 | 3.9049 |  | 25.2677 | 6471
29日 | 15.9213 |  | 96.2884 | 2.1599 |  | 13.0253 | 0.0433 |  | 0.2614 | 3.8859 |  | 23.5028 | 6050
30日 | 15.4932 |  | 103.1102 | 2.4069 |  | 15.6303 | 0.0437 |  | 0.29 | 3.8623 |  | 25.6893 | 6653
31日 | 16.4318 |  | 106.8137 | 2.3782 |  | 15.3358 | 0.0443 |  | 0.2878 | 3.8666 |  | 25.0189 | 6475
平均值 | 15.864406 |  | 101.831709 | 2.322351 |  | 14.873406 | 0.052719 |  | 0.34109 | 3.950748 |  | 25.367832 | 6421.210858
最大值 | 16.4886 |  | 133.1138 | 2.524 |  | 20.2768 | 0.0817 |  | 0.5901 | 4.0151 |  | 33.9726 | 8516
最小值 | 15.2668 |  | 75.7545 | 2.1047 |  | 11.9472 | 0.0407 |  | 0.2329 | 3.8623 |  | 19.5404 | 4947
月排放总量 |  |  | 3156.783 |  |  | 461.0756 |  |  | 10.5738 |  |  | 786.4028 | 199057.5366