## PosstionStringSheet (hidden)
废气在线监测数据报表=0¦1,1,5,16;1¦6,1,42,16;&

## 废气在线监测数据报表
废气排放连续监测日平均值月报表
污染源名称： |  |  | 仁化县华粤煤矸石电力有限公司 | [7 empty] | 监控点名称： |  | 1号机组
监测时间： |  |  | 2021-04-01 | [7 empty] | 导出时间： |  | 2021-05-07 09:55:56
时间 | 烟尘 |  |  |  | 二氧化硫 |  |  |  | 氮氧化物 |  |  |  | 流量 | 负荷 | 备注
| 浓度 | 标准限值 | 折算浓度 | 排放量 | 浓度 | 标准限值 | 折算浓度 | 排放量 | 实测浓度 | 标准限值 | 折算浓度 | 排放量
| 毫克/立方米 | 毫克/立方米 | 毫克/立方米 | 千克 | 毫克/立方米 | 毫克/立方米 | 毫克/立方米 | 千克 | 毫克/立方米 | 毫克/立方米 | 毫克/立方米 | 千克 | 立方米 | 百分比
1日 | 3.5671 | 30 | 3.4054 | 21.5294 | 21.8991 | 200 | 20.606 | 133.3868 | 34.3776 | 200 | 32.9915 | 208.2235 | 6010437
2日 | 3.1282 |  | 3.0507 | 18.8674 | 21.657 |  | 20.9997 | 131.8125 | 26.1749 |  | 25.5239 | 159.5862 | 6033744
3日 | 2.4879 |  | 2.4263 | 14.6478 | 21.9308 |  | 21.25 | 131.3692 | 42.2179 |  | 41.1109 | 243.8522 | 5876110.5
4日 | 3.6379 |  | 3.6132 | 21.0628 | 18.2002 |  | 18.0261 | 106.5115 | 38.5783 |  | 38.2798 | 225.2686 | 5821797.5
5日 | 2.8851 |  | 2.8707 | 16.9319 | 15.5827 |  | 15.488 | 91.2567 | 34.1515 |  | 33.9723 | 202.299 | 5860256
6日 | 2.9729 |  | 2.9177 | 17.3501 | 20.4822 |  | 19.9203 | 121.1554 | 34.604 |  | 34.0099 | 203.0391 | 5810373.5
7日 | 2.4468 |  | 2.4187 | 14.4984 | 21.1781 |  | 20.5849 | 128.3406 | 33.1824 |  | 32.8263 | 198.466 | 5927276
8日 | 2.6929 |  | 2.6343 | 15.2595 | 15.4688 |  | 15.0606 | 88.1769 | 28.8481 |  | 28.2908 | 163.7589 | 5657570.5
9日 | 2.539 |  | 2.5218 | 14.8444 | 18.7765 |  | 18.5173 | 112.0659 | 30.8396 |  | 30.7588 | 180.5215 | 5851790.5
10日 | 2.4789 |  | 2.4609 | 14.0708 | 15.5921 |  | 15.4263 | 89.893 | 31.7908 |  | 31.6891 | 182.2843 | 5669239
11日 | 2.6726 |  | 2.6542 | 15.1069 | 17.9804 |  | 17.5755 | 103.8056 | 37.7521 |  | 37.2613 | 211.0507 | 5637436.5
12日 | 2.6169 |  | 2.5617 | 14.087 | 24.0653 |  | 23.3774 | 130.6495 | 38.4959 |  | 37.9846 | 207.8549 | 5372617
13日 | 2.6287 |  | 2.5584 | 14.88 | 29.5427 |  | 28.6021 | 169.7109 | 43.2779 |  | 42.3772 | 245.6293 | 5650179.5
14日 | 2.5234 |  | 2.5505 | 14.1843 | 26.2469 |  | 25.9681 | 150.6832 | 46.3114 |  | 47.3438 | 260.15 | 5611614.5
15日 | 2.573 |  | 2.6121 | 14.829 | 23.745 |  | 23.9546 | 139.1501 | 44.2028 |  | 45.1668 | 255.5338 | 5756439.5
16日 | 2.4422 |  | 2.494 | 12.6833 | 17.7861 |  | 18.1752 | 92.8045 | 32.4032 |  | 33.152 | 168.1824 | 5194494.5
17日 | 2.4866 |  | 2.458 | 13.0896 | 21.0335 |  | 20.6064 | 112.2225 | 33.954 |  | 33.6413 | 177.7652 | 5267321
18日 | 2.8777 |  | 2.888 | 17.3497 | 20.0256 |  | 20.0671 | 121.0797 | 32.3053 |  | 32.4818 | 194.8899 | 6032447.5
19日 | 2.3771 |  | 2.4197 | 14.2803 | 15.9298 |  | 16.2459 | 95.0899 | 34.4199 |  | 35.1205 | 207.8392 | 5996511
20日 | 2.3953 |  | 2.4337 | 14.1936 | 21.0826 |  | 21.2473 | 125.7316 | 34.1852 |  | 34.6986 | 203.1461
21日 | 3.0243 |  | 3.0548 | 16.0762 | 18.6165 |  | 18.521 | 99.0209 | 55.2673 |  | 55.6745 | 280.9845 | 5279803.5
22日 | 停运 |  | 停运 | 停运 | 停运 |  | 停运 | 停运 | 停运 |  | 停运 | 停运 | 停运
23日 | 停运 |  | 停运 | 停运 | 停运 |  | 停运 | 停运 | 停运 |  | 停运 | 停运 | 停运
24日 | 停运 |  | 停运 | 停运 | 停运 |  | 停运 | 停运 | 停运 |  | 停运 | 停运 | 停运
25日 | 停运 |  | 停运 | 停运 | 停运 |  | 停运 | 停运 | 停运 |  | 停运 | 停运 | 停运
26日 | 停运 |  | 停运 | 停运 | 停运 |  | 停运 | 停运 | 停运 |  | 停运 | 停运 | 停运
27日 | 停运 |  | 停运 | 停运 | 停运 |  | 停运 | 停运 | 停运 |  | 停运 | 停运 | 停运
28日 | 停运 |  | 停运 | 停运 | 停运 |  | 停运 | 停运 | 停运 |  | 停运 | 停运 | 停运
29日 | 停运 |  | 停运 | 停运 | 停运 |  | 停运 | 停运 | 停运 |  | 停运 | 停运 | 停运
30日 | 停运 |  | 停运 | 停运 | 停运 |  | 停运 | 停运 | 停运 |  | 停运 | 停运 | 停运
平均值 | 2.735928 |  | 2.714514 | 15.705828 | 20.324852 |  | 20.010466 | 117.805566 | 36.540004 |  | 36.39789 | 208.586919 | 5715872.95
最大值 | 3.6379 |  | 3.6132 | 21.5294 | 29.5427 |  | 28.6021 | 169.7109 | 55.2673 |  | 55.6745 | 280.9845 | 6033744
最小值 | 2.3771 |  | 2.4187 | 12.6833 | 15.4688 |  | 15.0606 | 88.1769 | 26.1749 |  | 25.5239 | 159.5862 | 5194494.5
月排放总量 |  |  |  | 329.8224 |  |  |  | 2473.9169 |  |  |  | 4380.3253 | 114317459