## 水质周报模板
地表水环境质量周报（数据报告）
自动站名称：坪石子站 期数： 2021年第21期
|  | 水质基本参数日均值 |  |  |  |  | 污染物监测指标日均值
日期 | 星期 | T | pH | DO | EC | TB | IMn | NH3-N | TP | 挥发粉 | Cu | Zn | Pb | Cd | As
|  | （℃） | 无量纲 | （mg/L) | (μS/cm) | (NTU) | (mg/L) | （mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (ug/L) | (ug/L) | (ug/L) | (ug/L) | (mg/L)
日期: 2021-05-17; 星期: 一; 污染物监测指标日均值 IMn: 3.1 | 0.03 | 0.051 |  | 0.002 | 0.169 | 0.004 | 0.00092
2021-05-18 | 二 | 21.7 | 7.38 | 8.6 | 277 | 145 | 4.1 | 0.08 | 0.058 |  | 0.002 | 0.168 | 0.006 | 0.00081 | 0.017
2021-05-19 | 三 | 20.7 | 7.38 | 8.69 | 272 | 119 | 4.2 | 0.05 | 0.058 |  | 0.002 | 0.165 | 0.006 | 0.00086 | 0.01
2021-05-20 | 四 | 20.6 | 7.23 | 8.67 | 216 | 278
2021-05-21 | 五
2021-05-22 | 六
2021-05-23 | 日
周均值 |  | 21 | 7.33 | 8.6533 | 255 | 180.6667 | 3.8 | 0.053333 | 0.055667 | 0 | 0.002 | 0.16733 | 0.0053333 | 0.00086333 | 0.0135
日期: 分项类别; 水质基本参数日均值 pH: Ⅰ; 水质基本参数日均值 DO: Ⅰ; 污染物监测指标日均值 IMn: Ⅰ | Ⅰ | Ⅱ |  | Ⅰ | Ⅰ | Ⅰ | Ⅰ | Ⅰ
水质类别 |  | Ⅱ |  |  |  |  | 主要污染物
地表水环境质量周报（质量报告）
|  | T | pH | DO | EC | TB | IMn | NH3-N | TP |  | Cu | Zn | Pb | Cd | As
仪器状况（故障时数）
缺数（个数）
异常数据（个数）
手工监测（次数）
本周 | 推荐值 | 22.8 | 6.86 | 8.6 | 1413 | 100 | 4 | 2 | 0.2 |  | 0.1 | 0.2 | 0.02 | 0.02 | 0.0376
质控样品 | 测定值 | 22.7 | 6.84 | 8.59 | 1410 | 100.7 | 3.93 | 1.924 | 0.1895 |  | 0.0996 | 0.2038 | 0.0207 | 0.0199 | 0.0356
(周核查) | 相对误差(%) | -0.4386 | -0.29155 | -0.11628 | -0.21231 | 0.7 | -1.75 | -3.8 | -5.25 |  | -0.4 | 1.9 | 3.5 | -0.5 | -5.3191
月比对结果 | 自动监测值
手工监测值
相对误差(%)
详细说明: | 1.21-23号，受洪水影响。取水系统无法取水，为保障安全，水站停运无数据。