## PosstionStringSheet (hidden)
废水在线监测数据报表=0¦1,1,6,6;1¦7,1,43,10;&

## 废水在线监测数据报表
污水排放连续监测日平均值月报表
污染源名称： | 仁化县生活污水处理厂 |  |  |  |  | 监控点名称： | 废水总排口
监测时间： | 2021-05-01 |  |  |  |  | 导出时间： | 2021-06-01 10:25:45
时间 | 化学需氧量(COD) |  |  | 氨氮 |  |  | 总磷 |  |  | 总氮 |  |  | 流量(吨)
| 浓度(毫克/升) | 标准限值 | 排放量(千克) | 浓度(毫克/升) | 标准限值 | 排放量(千克) | 浓度(毫克/升) | 标准限值 | 排放量(千克) | 浓度(毫克/升) | 标准限值 | 排放量(千克)
1 日 | 15.8369 | 40 | 330.3586 | 0.3253 | 8 | 6.7598 | 0.1379 | 0.5 | 2.8745 | 4.5174 | 20 | 94.2063 | 20851
2 日 | 15.9355 |  | 350.0742 | 0.3647 |  | 7.9926 | 0.1376 |  | 3.0167 | 4.71 |  | 103.1706 | 21918
3 日 | 16.0983 |  | 346.4831 | 0.3471 |  | 7.4604 | 0.1419 |  | 3.0532 | 4.5173 |  | 97.205 | 21515
4 日 | 15.7847 |  | 324.2311 | 0.2651 |  | 5.2981 | 0.1448 |  | 2.9694 | 4.484 |  | 91.876 | 20505
5 日 | 15.8242 |  | 323.7657 | 0.2057 |  | 4.2 | 0.1481 |  | 3.0199 | 4.599 |  | 93.7727 | 20409
6 日 | 15.2793 |  | 318.2799 | 0.2105 |  | 4.3686 | 0.1526 |  | 3.1714 | 4.69 |  | 97.5418 | 20792
7 日 | 15.8826 |  | 317.4514 | 0.174 |  | 3.5013 | 0.1561 |  | 3.1291 | 4.8819 |  | 97.6197 | 20044
8 日 | 15.2905 |  | 328.9149 | 0.4101 |  | 8.8648 | 0.157 |  | 3.3804 | 4.993 |  | 107.3124 | 21522
9 日 | 16.2951 |  | 336.4637 | 0.2088 |  | 4.3609 | 0.1597 |  | 3.3062 | 5.1354 |  | 106.1722 | 20702
10日 | 17.1294 |  | 351.7408 | 0.2775 |  | 5.708 | 0.1593 |  | 3.2661 | 5.5294 |  | 113.1017 | 20511
11日 | 17.0193 |  | 347.2585 | 0.2894 |  | 5.7131 | 0.1627 |  | 3.3253 | 5.7172 |  | 116.9595 | 20450
12日 | 17.8383 |  | 362.6078 | 0.5142 |  | 10.4216 | 0.1668 |  | 3.3942 | 5.5542 |  | 113.1272 | 20357
13日 | 16.2537 |  | 328.0643 | 0.4894 |  | 9.8288 | 0.1691 |  | 3.4038 | 5.5618 |  | 111.8898 | 20124
14日 | 14.4022 |  | 330.1283 | 0.4468 |  | 10.2324 | 0.1643 |  | 3.7715 | 5.5871 |  | 128.058 | 22972.2011
15日 | 14.1556 |  | 328.3738 | 0.3929 |  | 9.1222 | 0.1577 |  | 3.6571 | 5.302 |  | 122.8172 | 23203
16日 | 14.3785 |  | 355.8271 | 0.4121 |  | 10.1986 | 0.1563 |  | 3.8682 | 5.4569 |  | 134.9802 | 24746
17日 | 15.4227 |  | 349.1338 | 0.4999 |  | 11.3369 | 0.1583 |  | 3.585 | 5.4516 |  | 123.3284 | 22622.6503
18日 | 15.5509 |  | 328.6708 | 0.5806 |  | 12.222 | 0.154 |  | 3.3015 | 5.4203 |  | 115.5318 | 21190.9628
19日 | 15.5014 |  | 318.0204 | 0.7036 |  | 14.4183 | 0.1586 |  | 3.2605 | 5.349 |  | 109.856 | 20541.3144
20日 | 15.4384 |  | 290.0667 | 0.7549 |  | 14.2234 | 0.1515 |  | 2.8781 | 5.4822 |  | 103.2033 | 18777.1855
21日 | 15.5777 |  | 346.0603 | 0.5805 |  | 12.9033 | 0.1532 |  | 3.4053 | 5.387 |  | 119.7706 | 22225
22日 | 15.6938 |  | 349.9851 | 0.6758 |  | 15.1524 | 0.1526 |  | 3.4075 | 5.4277 |  | 120.949 | 22310
23日 | 15.2067 |  | 344.3451 | 0.4951 |  | 11.2371 | 0.1546 |  | 3.5033 | 5.4009 |  | 122.6825 | 22656
24日 | 15.4944 |  | 349.3526 | 0.5106 |  | 11.5048 | 0.1575 |  | 3.5536 | 4.8007 |  | 108.7321 | 22562
25日 | 15.5665 |  | 342.0724 | 0.6437 |  | 14.1882 | 0.1671 |  | 3.6839 | 4.1523 |  | 91.2589 | 21987
26日 | 15.1509 |  | 339.8447 | 0.5855 |  | 13.0954 | 0.1713 |  | 3.8363 | 4.2408 |  | 94.8419 | 22395
27日 | 15.7688 |  | 364.0104 | 0.5074 |  | 11.7331 | 0.1771 |  | 4.0893 | 3.7802 |  | 87.037 | 23090
28日 | 15.6118 |  | 363.686 | 0.4006 |  | 9.3264 | 0.1808 |  | 4.2035 | 3.4478 |  | 80.2532 | 23243
29日 | 16.2683 |  | 381.2784 | 0.5531 |  | 13.2688 | 0.1804 |  | 4.1832 | 3.1809 |  | 74.167 | 23227
30日 | 15.5407 |  | 350.4714 | 0.4852 |  | 10.945 | 0.1854 |  | 4.1809 | 3.5126 |  | 79.2901 | 22557
31日 | 15.4511 |  | 334.3159 | 0.4445 |  | 9.6352 | 0.1956 |  | 4.2333 | 3.4304 |  | 74.4459 | 21642
平均值 | 15.698329 |  | 339.720554 | 0.443696 |  | 9.652306 | 0.160319 |  | 3.481038 | 4.829064 |  | 104.359935 | 21666.04239
最大值 | 17.8383 |  | 381.2784 | 0.7549 |  | 15.1524 | 0.1956 |  | 4.2333 | 5.7172 |  | 134.9802 | 24746
最小值 | 14.1556 |  | 290.0667 | 0.174 |  | 3.5013 | 0.1376 |  | 2.8745 | 3.1809 |  | 74.167 | 18777.1855
月排放总量 |  |  | 10531.3372 |  |  | 299.2215 |  |  | 107.9122 |  |  | 3235.158 | 671647.3141