## 水质周报模板
地表水环境质量周报（数据报告）
自动站名称：坪石子站 期数： 2021年第25期
|  | 水质基本参数日均值 |  |  |  |  | 污染物监测指标日均值
日期 | 星期 | T | pH | DO | EC | TB | IMn | NH3-N | TP | 挥发酚 | Cu | Zn | Pb | Cd | As
|  | （℃） | 无量纲 | （mg/L) | (μS/cm) | (NTU) | (mg/L) | （mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L)
2021-06-14 | 一 | 27.8 | 7.55 | 7.27 | 302 | 5 | 1.8 | 0.02 | 0.015 |  | 0.002 | 0.158 | 0.003 | 0.00085 | 0.012
2021-06-15 | 二 | 28.2 | 7.57 | 7.39 | 307 | 3 | 1.8 | 0.02 | 0.015 |  | 0.002 | 0.16 | 0.004 | 0.00072 | 0.011
2021-06-16 | 三 | 28.2 | 7.53 | 7.29 | 311 | 3 | 2.1 | 0.02 | 0.021 |  | 0.002 | 0.157 | 0.004 | 0.00079 | 0.015
2021-06-17 | 四 | 28.4 | 7.54 | 7.57 | 300 | 7 | 1.4 | 0.02 | 0.03 |  | 0.002 | 0.158 | 0.004 | 0.00091 | 0.015
2021-06-18 | 五 | 29.3 | 7.61 | 7.89 | 304 | 4 | 1.3 | 0.02 | 0.03 |  | 0.002 | 0.158 | 0.005 | 0.00101 | 0.017
2021-06-19 | 六 | 29.9 | 7.6 | 8 | 297 | 3 | 1.3 | 0.02 | 0.029 |  | 0.003 | 0.158 | 0.004 | 0.0009 | 0.017
2021-06-20 | 日 | 30.5 | 7.67 | 8.1 | 306 | 3 | 1.3 | 0.02 | 0.026 |  | 0.002 | 0.156 | 0.005 | 0.00087 | 0.017
周均值 |  | 28.9 | 7.5814 | 7.6443 | 303.8571 | 4 | 1.5714 | 0.02 | 0.023714 | 0 | 0.0021429 | 0.15786 | 0.0041429 | 0.00086429 | 0.014857
日期: 分项类别; 水质基本参数日均值 pH: Ⅰ; 水质基本参数日均值 DO: Ⅰ; 污染物监测指标日均值 IMn: Ⅱ | Ⅰ | Ⅱ |  | Ⅰ | Ⅰ | Ⅰ | Ⅰ | Ⅰ
水质类别 |  | Ⅱ |  |  |  |  | 主要污染物
地表水环境质量周报（质量报告）
|  | T | pH | DO | EC | TB | IMn | NH3-N | TP |  | Cu | Zn | Pb | Cd | As
仪器状况（故障时数）
缺数（个数）
异常数据（个数）
手工监测（次数）
本周 | 推荐值 | 27.3 | 7 | 7.92 | 1413 | 400 | 4 | 2 | 0.2 |  | 0.1 | 0.2 | 0.02 | 0.02 | 0.04
质控样品 | 测定值 | 27.2 | 7.04 | 8.02 | 1414 | 399 | 3.82 | 2.022 | 0.1958 |  | 0.1 | 0.197 | 0.0206 | 0.0203 | 0.036
(周核查) | 相对误差(%) | -0.3663 | 0.57143 | 1.2626 | 0.070771 | -0.25 | -4.5 | 1.1 | -2.1 |  | 0 | -1.5 | 3 | 1.5 | -10
月比对结果 | 自动监测值
手工监测值
相对误差(%)
详细说明: | 1，本周系统运行正常！ 2，挥发酚仪暂停运行。其它仪器运行正常！
托管站：乐昌市环境保护局（盖章） 填表：李兴刚 复核：陈育华 签发：袁兵贵