## 水质周报模板
地表水环境质量周报（数据报告）
自动站名称：坪石子站 期数： 2021年第32期
|  | 水质基本参数日均值 |  |  |  |  | 污染物监测指标日均值
日期 | 星期 | T | pH | DO | EC | TB | IMn | NH3-N | TP | 挥发酚 | Cu | Zn | Pb | Cd | As
|  | （℃） | 无量纲 | （mg/L) | (μS/cm) | (NTU) | (mg/L) | （mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L)
2021-08-02 | 一 | 32.7 | 7.83 | 7.95 | 301 | 0 | 2 | 0.02 | 0.018 |  | 0.002 | 0.15 | 0.002 | 0.00082 | 0.023
2021-08-03 | 二 | 32.9 | 7.94 | 8.41 | 309 | 0 | 1.6 | 0.02 | 0.02 |  | 0.002 | 0.152 | 0.003 | 0.00044 | 0.03
2021-08-04 | 三 | 32.1 | 7.74 | 7.1 | 307 | 1 | 1.5 | 0.02 | 0.02 |  | 0.002 | 0.149 | 0.003 | 0.00082 | 0.027
2021-08-05 | 四 | 31.4 | 7.61 | 6.68 | 302 | 4 | 1.7 | 0.04 | 0.019 |  | 0.002 | 0.152 | 0.003 | 0.00073 | 0.022
2021-08-06 | 五 | 29.8 | 7.57 | 6.35 | 315 | 37 | 2.3 | 0.11 | 0.029 | 0.001 | 0.002 | 0.15 | 0.004 | 0.00077 | 0.035
2021-08-07 | 六 | 27.9 | 7.56 | 6.71 | 289 | 36 | 2.9 | 0.16 | 0.042 | 0.006 | 0.003 | 0.154 | 0.004 | 0.00098 | 0.022
2021-08-08 | 日 | 28.5 | 7.62 | 7.05 | 290 | 13 | 2.4 | 0.08 | 0.049 | 0.001 | 0.002 | 0.153 | 0.004 | 0.00091 | 0.02
周均值 |  | 30.8 | 7.68 | 7.18 | 302 | 13 | 2.1 | 0.07 | 0.028 | 0.003 | 0.003 | 0.151 | 0.003 | 0.00078 | 0.025
日期: 分项类别; 水质基本参数日均值 pH: Ⅰ; 水质基本参数日均值 DO: Ⅱ; 污染物监测指标日均值 IMn: Ⅱ | Ⅰ | Ⅱ |  | Ⅰ | Ⅱ | Ⅰ | Ⅰ | Ⅰ
水质类别 |  | Ⅱ |  |  |  |  | 主要污染物
地表水环境质量周报（质量报告）
|  | T | pH | DO | EC | TB | IMn | NH3-N | TP |  | Cu | Zn | Pb | Cd | As
仪器状况（故障时数）
缺数（个数）
异常数据（个数）
手工监测（次数）
本周 | 推荐值 | 34.2 | 6.86 | 7.05 | 141.3 | 100 | 4 | 1 | 0.2 |  | 0.1 | 0.2 | 0.02 | 0.02 | 0.04
质控样品 | 测定值 | 34.1 | 6.85 | 7.04 | 141 | 100.5 | 3.84 | 1.064 | 0.2036 |  | 0.0907 | 0.1992 | 0.0203 | 0.0202 | 0.0412
(周核查) | 相对误差(%) | -0.2924 | -0.14577 | -0.14184 | -0.21231 | 0.5 | -4 | 6.4 | 1.8 |  | -9.3 | -0.4 | 1.5 | 1 | 3
月比对结果 | 自动监测值
手工监测值
相对误差(%)
详细说明: | 1，本周系统运行正常！ 2，2至5日挥发酚仪器故障无数据。
托管站：乐昌市环境保护局（盖章） 填表：李兴刚 复核：陈育华 签发：袁兵贵