## PosstionStringSheet (hidden)
废气在线监测数据报表=0¦1,1,5,16;1¦6,1,43,16;&

## 废气在线监测数据报表
废气排放连续监测日平均值月报表
污染源名称： |  |  | 仁化县华粤煤矸石电力有限公司 | [7 empty] | 监控点名称： |  | 2号机组
监测时间： |  |  | 2021-08-01 | [7 empty] | 导出时间： |  | 2021-09-10 13:37:00
时间 | 烟尘 |  |  |  | 二氧化硫 |  |  |  | 氮氧化物 |  |  |  | 流量 | 负荷 | 备注
| 浓度 | 标准限值 | 折算浓度 | 排放量 | 浓度 | 标准限值 | 折算浓度 | 排放量 | 实测浓度 | 标准限值 | 折算浓度 | 排放量
| 毫克/立方米 | 毫克/立方米 | 毫克/立方米 | 千克 | 毫克/立方米 | 毫克/立方米 | 毫克/立方米 | 千克 | 毫克/立方米 | 毫克/立方米 | 毫克/立方米 | 千克 | 立方米 | 百分比
1日 | 停运 | 30 | 停运 | 停运 | 停运 | 200 | 停运 | 停运 | 停运 | 200 | 停运 | 停运 | 停运
2日 | 停运 |  | 停运 | 停运 | 停运 |  | 停运 | 停运 | 停运 |  | 停运 | 停运 | 停运
3日 | 停运 |  | 停运 | 停运 | 停运 |  | 停运 | 停运 | 停运 |  | 停运 | 停运 | 停运
4日 | 停运 |  | 停运 | 停运 | 停运 |  | 停运 | 停运 | 停运 |  | 停运 | 停运 | 停运
5日 | 停运 |  | 停运 | 停运 | 停运 |  | 停运 | 停运 | 停运 |  | 停运 | 停运 | 停运
6日 | 停运 |  | 停运 | 停运 | 停运 |  | 停运 | 停运 | 停运 |  | 停运 | 停运 | 停运
7日 | 停运 |  | 停运 | 停运 | 停运 |  | 停运 | 停运 | 停运 |  | 停运 | 停运 | 停运
8日 | 停运 |  | 停运 | 停运 | 停运 |  | 停运 | 停运 | 停运 |  | 停运 | 停运 | 停运
9日 | 停运 |  | 停运 | 停运 | 停运 |  | 停运 | 停运 | 停运 |  | 停运 | 停运 | 停运
10日 | 停运 |  | 停运 | 停运 | 停运 |  | 停运 | 停运 | 停运 |  | 停运 | 停运 | 停运
11日 | 停运 |  | 停运 | 停运 | 停运 |  | 停运 | 停运 | 停运 |  | 停运 | 停运 | 停运
12日 | 停运 |  | 停运 | 停运 | 停运 |  | 停运 | 停运 | 停运 |  | 停运 | 停运 | 停运
13日 | 0.2 |  | 0.21 | 2.73 | 86.79 |  | 94.27 | 1180.67 | 77.46 |  | 83.96 | 1058.56 | 13779217
14日 | 0.2 |  | 0.23 | 2.8 | 86.59 |  | 97.72 | 1198.99 | 60.21 |  | 69.51 | 841.41 | 14005039
15日 | 0.2 |  | 0.23 | 2.86 | 90.35 |  | 102.28 | 1276.69 | 83.63 |  | 96.98 | 1189.95 | 14170581
16日 | 0.19 |  | 0.22 | 2.73 | 92.11 |  | 104.72 | 1286.1 | 86.29 |  | 100.46 | 1216.06 | 14139380
17日 | 0.2 |  | 0.23 | 2.97 | 103.16 |  | 115.93 | 1544.81 | 93.51 |  | 108.4 | 1399.77 | 14969348
18日 | 0.75 |  | 0.89 | 11.39 | 96.58 |  | 110.5 | 1469.32 | 87.98 |  | 103.92 | 1338.15 | 15214437
19日 | 1.1 |  | 1.33 | 16.56 | 86.04 |  | 102.41 | 1296.37 | 99.13 |  | 120.29 | 1494.15 | 15057258
20日 | 1.76 |  | 2.09 | 27.66 | 90.74 |  | 105.43 | 1423.24 | 115.62 |  | 137.44 | 1817.88 | 15696194
21日 | 1.56 |  | 1.83 | 24.52 | 95.3 |  | 110.62 | 1489.56 | 112.32 |  | 132.29 | 1759.25 | 15687433
22日 | 1.42 |  | 1.68 | 21.62 | 91.2 |  | 106.19 | 1383.21 | 93.34 |  | 111.18 | 1420.77 | 15198378
23日 | 1.49 |  | 1.73 | 22.52 | 50.18 |  | 58.95 | 750.26 | 87.28 |  | 102.99 | 1321.83 | 15099748
24日 | 1.42 |  | 1.65 | 18.93 | 50.18 |  | 58.28 | 672.89 | 105.41 |  | 123.71 | 1408.98 | 13344984
25日 | 1.38 |  | 1.63 | 17.84 | 82.76 |  | 96.38 | 1066.36 | 104.84 |  | 123.84 | 1351.08 | 12894738
26日 | 1.3352 |  | 1.5819 | 4.3322 | 93.5012 |  | 109.0719 | 302.5438 | 110.2619 |  | 130.7684 | 359.2457 | 3242747.25
27日 | 5.6447 |  | 6.3986 | 68.6394 | 23.9254 |  | 27.9615 | 288.4778 | 108.4239 |  | 125.0778 | 1322.4852 | 12148596
28日 | 8.13 |  | 9.2261 | 99.0674 | 15.818 |  | 16.349 | 186.9348 | 87.7508 |  | 100.0056 | 1070.2307 | 12184947
29日 | 8.0075 |  | 9.1712 | 96.0536 | 70.3683 |  | 76.4379 | 833.3065 | 84.6295 |  | 97.5299 | 1015.9349 | 11993240
30日 | 7.9834 |  | 9.2509 | 92.7572 | 101.7881 |  | 109.0735 | 1172.5131 | 82.1454 |  | 96.2322 | 959.4862 | 11620020
31日 | 9.643 |  | 10.5878 | 113.06 | 64.6844 |  | 68.6695 | 759.7239 | 93.2249 |  | 104.1566 | 1103.7305 | 11768729
平均值 | 2.769147 |  | 3.166657 | 34.159989 | 77.477126 |  | 87.960173 | 1030.629994 | 93.33981 |  | 108.881078 | 1234.155431 | 13274474.43421
最大值 | 9.643 |  | 10.5878 | 113.06 | 103.16 |  | 115.93 | 1544.81 | 115.62 |  | 137.44 | 1817.88 | 15696194
最小值 | 0.19 |  | 0.21 | 2.73 | 15.818 |  | 16.349 | 186.9348 | 60.21 |  | 69.51 | 359.2457 | 3242747.25
月排放总量 |  |  |  | 649.0398 |  |  |  | 19581.9699 |  |  |  | 23448.9532 | 252215014.25