## PosstionStringSheet (hidden)
废气在线监测数据报表=0¦1,1,5,16;1¦6,1,43,16;&

## 废气在线监测数据报表
废气排放连续监测日平均值月报表
污染源名称： |  |  | 仁化县华粤煤矸石电力有限公司 | [7 empty] | 监控点名称： |  | 1号机组
监测时间： |  |  | 2021-12-01 | [7 empty] | 导出时间： |  | 2022-01-04 09:28:38
时间 | 烟尘 |  |  |  | 二氧化硫 |  |  |  | 氮氧化物 |  |  |  | 流量 | 负荷 | 备注
| 浓度 | 标准限值 | 折算浓度 | 排放量 | 浓度 | 标准限值 | 折算浓度 | 排放量 | 实测浓度 | 标准限值 | 折算浓度 | 排放量
| 毫克/立方米 | 毫克/立方米 | 毫克/立方米 | 千克 | 毫克/立方米 | 毫克/立方米 | 毫克/立方米 | 千克 | 毫克/立方米 | 毫克/立方米 | 毫克/立方米 | 千克 | 立方米 | 百分比
1日 | 3.829 | 30 | 4.8813 | 14.1104 | 83.1567 | 200 | 109.0198 | 315.8729 | 69.7064 | 200 | 91.1083 | 260.6056 | 3740149.25
2日 | 4.0596 |  | 5.0617 | 16.3113 | 71.6471 |  | 88.8297 | 289.1082 | 90.6631 |  | 112.7791 | 364.6546 | 4035259
3日
4日 | 4.0905 |  | 5.2063 | 15.9041 | 78.76 |  | 100.5052 | 305.6169 | 63.4095 |  | 80.2425 | 247.1227 | 3889281.75
5日 | 3.824 |  | 4.8525 | 18.1568 | 78.8086 |  | 99.7796 | 377.1154 | 57.6395 |  | 73.1336 | 274.048 | 4750466.5
6日 | 4.0811 |  | 5.217 | 18.9508 | 57.4169 |  | 72.8603 | 267.8271 | 81.035 |  | 103.6083 | 375.1602 | 4651839.5
7日
8日 | 3.3621 |  | 4.1841 | 16.0395 | 69.3326 |  | 85.3997 | 329.8566 | 91.7415 |  | 114.2961 | 439.149 | 4773585.5
9日 | 3.2882 |  | 4.1809 | 15.2843 | 85.0675 |  | 108.3028 | 396.6089 | 71.6348 |  | 90.4125 | 332.5025 | 4651602.5
10日 | 3.2317 |  | 4.0519 | 15.2523 | 64.9433 |  | 80.7933 | 307.2956 | 75.6037 |  | 94.6262 | 357.7202 | 4724371.5
11日 | 3.3448 |  | 4.235 | 14.9461 | 74.1094 |  | 92.1862 | 327.671 | 92.4632 |  | 116.7757 | 407.7634 | 4479348
12日 | 3.3668 |  | 3.6901 | 14.7488 | 60.4851 |  | 67.8982 | 265.2571 | 65.7454 |  | 72.6213 | 288.5604 | 4381242
13日 | 3.48 |  | 4.1761 | 14.5597 | 60.1212 |  | 71.8975 | 251.5186 | 83.802 |  | 101.8478 | 349.6903 | 4186338
14日 | 2.2013 |  | 2.6521 | 7.2899 | 93.7785 |  | 111.0703 | 275.294 | 87.4517 |  | 106.7908 | 277.4498 | 2986263.25
15日 | 1.4445 |  | 1.7838 | 3.9189 | 84.0945 |  | 102.2324 | 243.7931 | 100.8421 |  | 124.7029 | 291.8437 | 2907830.5
16日 | 4.1975 |  | 5.1456 | 10.7487 | 82.5456 |  | 98.694 | 210.5368 | 106.8 |  | 131.0558 | 272.6814 | 2562495.75
17日 | 4.1387 |  | 5.1789 | 11.0231 | 87.3376 |  | 108.1088 | 234.5769 | 117.6506 |  | 146.9559 | 311.6645 | 2669334
18日 | 3.9471 |  | 5.0284 | 11.6881 | 84.2126 |  | 104.9594 | 248.8633 | 103.8141 |  | 132.203 | 306.9419 | 2964123.25
19日 | 3.6807 |  | 4.6325 | 11.0016 | 111.952 |  | 140.4521 | 332.9592 | 59.7473 |  | 75.2839 | 179.8745 | 2986291.5
20日 | 3.7107 |  | 4.2756 | 10.8869 | 105.8121 |  | 121.886 | 308.8313 | 62.206 |  | 72.2106 | 182.001 | 2932926.25
21日 | 4.1849 |  | 4.8548 | 12.5496 | 77.0902 |  | 89.6841 | 229.9342 | 85.7925 |  | 101.9068 | 258.6313 | 2993158.25
22日 | 4.145 |  | 5.222 | 12.1462 | 88.4522 |  | 110.1464 | 259.3979 | 97.0983 |  | 122.1678 | 284.2542 | 2929534.5
23日 | 3.991 |  | 5.0914 | 11.78 | 100.5225 |  | 127.711 | 297.7875 | 119.9748 |  | 153.1666 | 355.4512 | 2950819.75
24日 | 4.1958 |  | 5.2894 | 12.2172 | 84.1987 |  | 105.0689 | 244.3538 | 118.3342 |  | 148.9884 | 344.6864 | 2912562.25
25日 | 3.934 |  | 4.515 | 11.387 | 74.5987 |  | 87.2519 | 217.7564 | 75.2553 |  | 90.3883 | 218.7518 | 2896002.25
26日 | 3.7859 |  | 4.8953 | 11.2156 | 74.4996 |  | 96.0897 | 220.6461 | 97.7155 |  | 126.5324 | 288.0953 | 2961660.5
27日 | 3.7653 |  | 4.9791 | 11.2372 | 75.8268 |  | 99.8813 | 225.8895 | 108.0749 |  | 143.0572 | 322.9452 | 2984348.5
28日 | 3.8518 |  | 5.1586 | 11.4248 | 62.0457 |  | 84.0165 | 183.6617 | 116.6265 |  | 156.8068 | 345.892 | 2964627.5
29日 | 3.9051 |  | 5.2959 | 11.0409 | 70.5839 |  | 95.2842 | 198.6208 | 97.955 |  | 133.1972 | 276.7219 | 2827812.5
30日 | 4.0169 |  | 5.1988 | 10.5443 | 61.5073 |  | 78.787 | 160.8928 | 116.4443 |  | 151.1788 | 305.7733 | 2627263
31日 | 4.0142 |  | 5.232 | 10.293 | 70.6441 |  | 92.5322 | 181.7041 | 107.3741 |  | 140.4137 | 274.4164 | 2565569.75
平均值 | 3.692006 |  | 4.626417 | 12.643348 | 78.39831 |  | 97.632017 | 265.836127 | 90.434527 |  | 114.084768 | 303.277679 | 3444348.50862
最大值 | 4.1975 |  | 5.2959 | 18.9508 | 111.952 |  | 140.4521 | 396.6089 | 119.9748 |  | 156.8068 | 439.149 | 4773585.5
最小值 | 1.4445 |  | 1.7838 | 3.9189 | 57.4169 |  | 67.8982 | 160.8928 | 57.6395 |  | 72.2106 | 179.8745 | 2562495.75
月排放总量 |  |  |  | 366.6571 |  |  |  | 7709.2477 |  |  |  | 8795.0527 | 99886106.75