## 水质周报模板
地表水环境质量周报（数据报告）
自动站名称：坪石子站 期数： 2022年第1期
|  | 水质基本参数日均值 |  |  |  |  | 污染物监测指标日均值
日期 | 星期 | T | pH | DO | EC | TB | IMn | NH3-N | TP | 挥发酚 | Cu | Zn | Pb | Cd | As
|  | （℃） | 无量纲 | （mg/L) | (μS/cm) | (NTU) | (mg/L) | （mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L)
2021-12-27 | 一 | 12.5 | 6.72 | 10.41 | 342.8 | 5.4 | 1.5 | 0.02 | 0.011 |  | 0.003 | 0.15 | 0.002 | 0.00072 | 0.014
2021-12-28 | 二 | 12.1 | 6.72 | 10.33 | 360.5 | 5.4 | 1.5 | 0.02 | 0.011 |  | 0.003 | 0.152 | 0.002 | 0.00101 | 0.014
2021-12-29 | 三 | 11.8 | 6.71 | 10.58 | 358.9 | 5.3 | 1.5 | 0.02 | 0.011 |  | 0.002 | 0.151 | 0.001 | 0.00101 | 0.013
2021-12-30 | 四 | 11.8 | 6.72 | 10.8 | 360 | 8.7 | 1.6 | 0.04 | 0.014 |  | 0.003 | 0.151 | 0.003 | 0.00088 | 0.014
2021-12-31 | 五 | 12.3 | 6.8 | 11.15 | 353.2 | 6.7 | 1.6 | 0.02 | 0.015 |  | 0.003 | 0.147 | 0.002 | 0.00088 | 0.014
2022-01-01 | 六 | 12.2 | 6.83 | 10.52 | 382.2 | 5 | 2 | 0.12 | 0.018 |  | 0.002 | 0.151 | 0.003 | 0.00099 | 0.015
2022-01-02 | 日 | 12.5 | 6.8 | 11.42 | 373.8 | 10.3 | 2.1 | 0.27 | 0.02 |  | 0.003 | 0.151 | 0.002 | 0.00079 | 0.015
周均值 |  | 12.2 | 6.76 | 10.74 | 361.6 | 6.7 | 1.7 | 0.08 | 0.014 | - | 0.003 | 0.15 | 0.002 | 0.00089 | 0.014
日期: 分项类别; 水质基本参数日均值 pH: Ⅰ; 水质基本参数日均值 DO: Ⅰ; 污染物监测指标日均值 IMn: Ⅱ | Ⅰ | Ⅰ |  | Ⅰ | Ⅱ | Ⅰ | Ⅰ | Ⅰ
水质类别 |  | Ⅱ |  |  |  |  | 主要污染物
地表水环境质量周报（质量报告）
|  | T | pH | DO | EC | TB | IMn | NH3-N | TP |  | Cu | Zn | Pb | Cd | As
仪器状况（故障时数）
缺数（个数）
异常数据（个数）
手工监测（次数）
本周 | 推荐值 | 12.8 | 6.86 | 10.58 | 1413 | 320 | 4 | 0.25 | 0.2 |  | 0.1 | 0.2 | 0.02 | 0.02 | 0.04
质控样品 | 测定值 | 12.8 | 6.79 | 10.75 | 1400.5 | 346.5 | 4.17 | 0.261 | 0.1957 |  | 0.1041 | 0.20615 | 0.0199 | 0.0211 | 0.0404
(周核查) | 相对误差(%) | 0 | -1.0204 | 1.6068 | -0.88464 | 8.2812 | 4.25 | 4.4 | -2.15 |  | 4.1 | 3.075 | -0.5 | 5.5 | 1
月比对结果 | 自动监测值
手工监测值
相对误差(%)
详细说明: | 1.本周系统运行正常。挥发酚仪故障。
托管站：乐昌市环境监测站（盖章） 填表：邓军芳 复核：陈育华 签发：邓忠超