## PosstionStringSheet (hidden)
废水在线监测数据报表=0¦1,1,6,6;1¦7,1,42,10;&

## 废水在线监测数据报表
污水排放连续监测日平均值月报表
污染源名称： | 仁化县生活污水处理厂 |  |  |  |  | 监控点名称： | 废水总排口
监测时间： | 2022-06-01 |  |  |  |  | 导出时间： | 2022-07-04 09:33:25
时间 | 化学需氧量(COD) |  |  | 氨氮 |  |  | 总磷 |  |  | 总氮 |  |  | 流量(吨)
| 浓度(毫克/升) | 标准限值 | 排放量(千克) | 浓度(毫克/升) | 标准限值 | 排放量(千克) | 浓度(毫克/升) | 标准限值 | 排放量(千克) | 浓度(毫克/升) | 标准限值 | 排放量(千克)
1 日 | 5.0879 | 40 | 121.6827 | 0.4083 | 8 | 9.1333 | 0.1558 | 0.5 | 3.6976 | 2.1012 | 20 | 49.3165 | 23902.1328
2 日 | 4.7828 |  | 112.8086 | 0.3519 |  | 8.0845 | 0.1241 |  | 2.9001 | 3.01 |  | 69.1997 | 23410.9628
3 日
4 日 | 5.2871 |  | 124.847 | 0.6116 |  | 14.6388 | 0.171 |  | 4.0427 | 3.6285 |  | 85.7573 | 23676.4707
5 日 | 4.414 |  | 102.2951 | 0.0905 |  | 1.99 | 0.1515 |  | 3.4944 | 2.0486 |  | 46.9066 | 23059.8242
6 日 | 5.9714 |  | 136.3612 | 0.2862 |  | 6.4874 | 0.1627 |  | 3.775 | 3.4719 |  | 79.4775 | 23275.83
7 日 | 5.1657 |  | 115.1036 | 0.0489 |  | 1.0353 | 0.1538 |  | 3.4412 | 2.6061 |  | 58.4395 | 22349.5195
8 日 | 4.9173 |  | 108.5797 | 0.3925 |  | 7.8343 | 0.1533 |  | 3.3579 | 3.2538 |  | 70.3158 | 22056.6367
9 日 | 5.4251 |  | 129.7383 | 0.409 |  | 9.7743 | 0.1755 |  | 4.1837 | 3.8861 |  | 91.5993 | 23929.6738
10日 | 5.8626 |  | 134.6376 | 0.6731 |  | 14.9843 | 0.1996 |  | 4.5777 | 4.0988 |  | 93.5392 | 23076.7187
11日 | 5.4796 |  | 126.4789 | 0.5018 |  | 11.7504 | 0.2036 |  | 4.7129 | 3.7581 |  | 86.7466 | 23165.1113
12日 | 5.4892 |  | 130.107 | 0.1205 |  | 2.7729 | 0.1758 |  | 4.1628 | 3.0006 |  | 70.4759 | 23641.5605
13日 | 6.4652 |  | 150.7505 | 0.2249 |  | 4.8402 | 0.1697 |  | 4.0855 | 2.7483 |  | 65.1157 | 24117.789
14日 | 3.5496 |  | 84.6346 | 0.002 |  | 0.0487 | 0.1407 |  | 3.366 | 1.8969 |  | 44.6679 | 23784.9082
15日 | 3.6871 |  | 79.9449 | 0.2712 |  | 5.2964 | 0.1345 |  | 2.914 | 3.1156 |  | 66.6184 | 21799.7265
16日 | 3.3432 |  | 79.5339 | 0.1418 |  | 3.4564 | 0.1266 |  | 3.0178 | 3.6503 |  | 85.8054 | 23791.5976
17日
18日 | 3.8577 |  | 91.6831 | 0.3386 |  | 7.783 | 0.1469 |  | 3.4788 | 3.4676 |  | 81.6681 | 23696.9804
19日 | 4.1471 |  | 99.8091 | 0.4565 |  | 11.0379 | 0.1525 |  | 3.6745 | 3.4111 |  | 81.9818 | 24066.9667
20日 | 6.2694 |  | 139.6816 | 0.3145 |  | 6.6246 | 0.1348 |  | 3.1789 | 3.3851 |  | 79.2153 | 23869.2656
21日 | 3.2359 |  | 75.6939 | 0.0113 |  | 0.2518 | 0.0978 |  | 2.2951 | 1.7657 |  | 41.3347 | 23022.3867
22日 | 3.2585 |  | 76.5215 | 0.0099 |  | 0.2326 | 0.0808 |  | 1.8961 | 1.6937 |  | 39.2815 | 23340.6894
23日 | 4.1245 |  | 95.4057 | 0.1966 |  | 4.3611 | 0.0788 |  | 1.8261 | 3.5417 |  | 81.1401 | 23141.3261
24日 | 6.0196 |  | 138.8141 | 0.363 |  | 8.1975 | 0.0986 |  | 2.2989 | 3.3721 |  | 78.6599 | 23533.041
25日 | 4.9775 |  | 120.8835 | 0.6581 |  | 15.1268 | 0.1037 |  | 2.518 | 3.5279 |  | 85.011 | 24350.039
26日 | 4.7493 |  | 110.0146 | 0.7036 |  | 15.6258 | 0.1237 |  | 2.8562 | 3.8556 |  | 88.4555 | 23188.3359
27日 | 6.2577 |  | 144.646 | 1.06 |  | 25.0404 | 0.1465 |  | 3.4063 | 4.5014 |  | 103.5503 | 23325.7246
28日 | 4.5803 |  | 110.1704 | 0.7268 |  | 17.3078 | 0.15 |  | 3.585 | 4.3983 |  | 105.2533 | 23994.1445
29日 | 4.6707 |  | 112.605 | 0.5494 |  | 12.632 | 0.1597 |  | 3.8412 | 4.3505 |  | 104.2195 | 24166.6015
30日 | 4.6722 |  | 112.3433 | 0.8223 |  | 19.2734 | 0.1859 |  | 4.4773 | 4.4777 |  | 107.4918 | 24147.0312
平均值 | 4.84815 |  | 113.063407 | 0.383742 |  | 8.77221 | 0.144925 |  | 3.39506 | 3.286542 |  | 76.473003 | 23460.035532
最大值 | 6.4652 |  | 150.7505 | 1.06 |  | 25.0404 | 0.2036 |  | 4.7129 | 4.5014 |  | 107.4918 | 24350.039
最小值 | 3.2359 |  | 75.6939 | 0.002 |  | 0.0487 | 0.0788 |  | 1.8261 | 1.6937 |  | 39.2815 | 21799.7265
月排放总量 |  |  | 3165.7754 |  |  | 245.6219 |  |  | 95.0617 |  |  | 2141.2441 | 656880.9949