## PosstionStringSheet (hidden)
废气在线监测数据报表=0¦1,1,5,16;1¦6,1,43,16;&

## 废气在线监测数据报表
废气排放连续监测日平均值月报表
污染源名称： |  |  | 仁化县华粤煤矸石电力有限公司 | [7 empty] | 监控点名称： |  | 1号机组
监测时间： |  |  | 2022-07-01 | [7 empty] | 导出时间： |  | 2022-08-10 09:40:00
时间 | 烟尘 |  |  |  | 二氧化硫 |  |  |  | 氮氧化物 |  |  |  | 流量 | 负荷 | 备注
| 浓度 | 标准限值 | 折算浓度 | 排放量 | 浓度 | 标准限值 | 折算浓度 | 排放量 | 实测浓度 | 标准限值 | 折算浓度 | 排放量
| 毫克/立方米 | 毫克/立方米 | 毫克/立方米 | 千克 | 毫克/立方米 | 毫克/立方米 | 毫克/立方米 | 千克 | 毫克/立方米 | 毫克/立方米 | 毫克/立方米 | 千克 | 立方米 | 百分比
1日 | 1.6125 | 30 | 1.8903 | 5.9585 | 128.0968 | 200 | 149.8815 | 480.8435 | 97.1257 | 200 | 113.6308 | 361.8943 | 3712073.75
2日 | 1.5613 |  | 1.8879 | 5.4167 | 126.5443 |  | 152.7426 | 443.0555 | 65.7644 |  | 79.3169 | 231.3893 | 3473602.25
3日 | 1.3399 |  | 1.6303 | 5.1125 | 114.5747 |  | 138.9464 | 436.8593 | 79.0412 |  | 95.7579 | 304.3537 | 3819244.75
4日 | 1.0955 |  | 1.2946 | 3.4207 | 120.4373 |  | 143.0022 | 391.2077 | 84.0977 |  | 100.4497 | 282.5494 | 3169808.25
5日 | 1.0241 |  | 1.2402 | 3.4578 | 119.8532 |  | 144.156 | 409.7243 | 87.7063 |  | 105.3498 | 298.4475 | 3380887.25
6日 | 0.8777 |  | 1.1187 | 2.8695 | 115.2687 |  | 147.0654 | 378.8331 | 85.8194 |  | 108.8279 | 285.3333 | 3286031.25
7日 | 0.7701 |  | 0.9679 | 1.9517 | 110.1476 |  | 139.3435 | 287.5569 | 66.5112 |  | 84.3024 | 175.1828 | 2531568.75
8日 | 停运 |  | 停运 | 停运 | 停运 |  | 停运 | 停运 | 停运 |  | 停运 | 停运 | 停运
9日 | 停运 |  | 停运 | 停运 | 停运 |  | 停运 | 停运 | 停运 |  | 停运 | 停运 | 停运
10日 | 停运 |  | 停运 | 停运 | 停运 |  | 停运 | 停运 | 停运 |  | 停运 | 停运 | 停运
11日 | 停运 |  | 停运 | 停运 | 停运 |  | 停运 | 停运 | 停运 |  | 停运 | 停运 | 停运
12日 | 停运 |  | 停运 | 停运 | 停运 |  | 停运 | 停运 | 停运 |  | 停运 | 停运 | 停运
13日 | 停运 |  | 停运 | 停运 | 停运 |  | 停运 | 停运 | 停运 |  | 停运 | 停运 | 停运
14日 | 停运 |  | 停运 | 停运 | 停运 |  | 停运 | 停运 | 停运 |  | 停运 | 停运 | 停运
15日 | 停运 |  | 停运 | 停运 | 停运 |  | 停运 | 停运 | 停运 |  | 停运 | 停运 | 停运
16日 | 0.516 |  | 0.6056 | 1.9353 | 112.0205 |  | 130.4058 | 424.5154 | 126.551 |  | 148.4479 | 481.2494 | 3776389.75
17日 | 0.4865 |  | 0.5624 | 1.8122 | 133.1183 |  | 151.8463 | 497.9268 | 149.4124 |  | 172.4342 | 558.4283 | 3732926.75
18日 | 1.6294 |  | 1.9503 | 6.9509 | 152.6716 |  | 183.2254 | 589.9272 | 85.2999 |  | 99.9497 | 323.897 | 3700038.5
19日 | 停运 |  | 停运 | 停运 | 停运 |  | 停运 | 停运 | 停运 |  | 停运 | 停运 | 停运
20日 | 停运 |  | 停运 | 停运 | 停运 |  | 停运 | 停运 | 停运 |  | 停运 | 停运 | 停运
21日 | 停运 |  | 停运 | 停运 | 停运 |  | 停运 | 停运 | 停运 |  | 停运 | 停运 | 停运
22日 | 停运 |  | 停运 | 停运 | 停运 |  | 停运 | 停运 | 停运 |  | 停运 | 停运 | 停运
23日 | 0.2324 |  | 0.2324 | 0.4671 | 13.7779 |  | 13.7779 | 23.5301 | 21.5651 |  | 21.5651 | 43.6332 | 1940323.62
24日 | 1.7099 |  | 1.9578 | 8.0887 | 274.0691 |  | 313.5133 | 1278.1066 | 78.3125 |  | 92.2312 | 372.9598 | 4659826
25日 | 0.3134 |  | 0.4163 | 1.3675 | 166.1407 |  | 220.2911 | 731.0275 | 83.8349 |  | 111.4781 | 368.1192 | 4387837
26日 | 0.3055 |  | 0.3698 | 1.5507 | 113.7875 |  | 136.631 | 579.5386 | 116.3673 |  | 140.5757 | 599.1303 | 5088943.5
27日 | 0.279 |  | 0.3402 | 1.4317 | 145.5456 |  | 175.9606 | 740.3584 | 125.8418 |  | 153.0343 | 649.6796 | 5135445.5
28日 | 0.254 |  | 0.3089 | 1.2764 | 133.6631 |  | 162.5361 | 677.7246 | 98.1509 |  | 119.113 | 509.1476 | 5063926.5
29日 | 0.2837 |  | 0.3386 | 1.5016 | 123.4368 |  | 146.3684 | 654.5422 | 118.2202 |  | 140.8815 | 629.9955 | 5304386
30日 | 0.2665 |  | 0.3167 | 1.4646 | 124.4428 |  | 146.0122 | 692.1777 | 133.5333 |  | 157.4741 | 738.7047 | 5533160.5
31日 | 0.2022 |  | 0.2323 | 1.1335 | 118.8845 |  | 135.1895 | 666.0481 | 102.3858 |  | 117.706 | 570.2225 | 5580626
平均值 | 0.776821 |  | 0.929536 | 3.008821 | 128.762157 |  | 154.257642 | 546.500184 | 95.028473 |  | 113.817168 | 409.700915 | 4067212.940526
最大值 | 1.7099 |  | 1.9578 | 8.0887 | 274.0691 |  | 313.5133 | 1278.1066 | 149.4124 |  | 172.4342 | 738.7047 | 5580626
最小值 | 0.2022 |  | 0.2323 | 0.4671 | 13.7779 |  | 13.7779 | 23.5301 | 21.5651 |  | 21.5651 | 43.6332 | 1940323.62
月排放总量 |  |  |  | 57.1676 |  |  |  | 10383.5035 |  |  |  | 7784.3174 | 77277045.87