## PosstionStringSheet (hidden)
废气在线监测数据报表=0¦1,1,5,16;1¦6,1,43,16;&

## 废气在线监测数据报表
废气排放连续监测日平均值月报表
污染源名称： |  |  | 仁化县华粤煤矸石电力有限公司 | [7 empty] | 监控点名称： |  | 2号机组
监测时间： |  |  | 2022-07-01 | [7 empty] | 导出时间： |  | 2022-08-10 09:41:04
时间 | 烟尘 |  |  |  | 二氧化硫 |  |  |  | 氮氧化物 |  |  |  | 流量 | 负荷 | 备注
| 浓度 | 标准限值 | 折算浓度 | 排放量 | 浓度 | 标准限值 | 折算浓度 | 排放量 | 实测浓度 | 标准限值 | 折算浓度 | 排放量
| 毫克/立方米 | 毫克/立方米 | 毫克/立方米 | 千克 | 毫克/立方米 | 毫克/立方米 | 毫克/立方米 | 千克 | 毫克/立方米 | 毫克/立方米 | 毫克/立方米 | 千克 | 立方米 | 百分比
1日 | 停运 | 30 | 停运 | 停运 | 停运 | 200 | 停运 | 停运 | 停运 | 200 | 停运 | 停运 | 停运
2日 | 停运 |  | 停运 | 停运 | 停运 |  | 停运 | 停运 | 停运 |  | 停运 | 停运 | 停运
3日 | 停运 |  | 停运 | 停运 | 停运 |  | 停运 | 停运 | 停运 |  | 停运 | 停运 | 停运
4日 | 停运 |  | 停运 | 停运 | 停运 |  | 停运 | 停运 | 停运 |  | 停运 | 停运 | 停运
5日 | 停运 |  | 停运 | 停运 | 停运 |  | 停运 | 停运 | 停运 |  | 停运 | 停运 | 停运
6日 | 停运 |  | 停运 | 停运 | 停运 |  | 停运 | 停运 | 停运 |  | 停运 | 停运 | 停运
7日 | 停运 |  | 停运 | 停运 | 停运 |  | 停运 | 停运 | 停运 |  | 停运 | 停运 | 停运
8日 | 停运 |  | 停运 | 停运 | 停运 |  | 停运 | 停运 | 停运 |  | 停运 | 停运 | 停运
9日 | 停运 |  | 停运 | 停运 | 停运 |  | 停运 | 停运 | 停运 |  | 停运 | 停运 | 停运
10日 | 停运 |  | 停运 | 停运 | 停运 |  | 停运 | 停运 | 停运 |  | 停运 | 停运 | 停运
11日 | 停运 |  | 停运 | 停运 | 停运 |  | 停运 | 停运 | 停运 |  | 停运 | 停运 | 停运
12日 | 停运 |  | 停运 | 停运 | 停运 |  | 停运 | 停运 | 停运 |  | 停运 | 停运 | 停运
13日 | 停运 |  | 停运 | 停运 | 停运 |  | 停运 | 停运 | 停运 |  | 停运 | 停运 | 停运
14日 | 停运 |  | 停运 | 停运 | 停运 |  | 停运 | 停运 | 停运 |  | 停运 | 停运 | 停运
15日 | 停运 |  | 停运 | 停运 | 停运 |  | 停运 | 停运 | 停运 |  | 停运 | 停运 | 停运
16日 | 停运 |  | 停运 | 停运 | 停运 |  | 停运 | 停运 | 停运 |  | 停运 | 停运 | 停运
17日 | 停运 |  | 停运 | 停运 | 停运 |  | 停运 | 停运 | 停运 |  | 停运 | 停运 | 停运
18日 | 停运 |  | 停运 | 停运 | 停运 |  | 停运 | 停运 | 停运 |  | 停运 | 停运 | 停运
19日 | 1.1215 |  | 1.2382 | 6.3869 | 362.3421 |  | 395.5054 | 2134.7292 | 64.7442 |  | 71.075 | 363.6956 | 5650773.5
20日 | 0.8315 |  | 0.9808 | 4.612 | 132.605 |  | 158.778 | 746.0816 | 71.4337 |  | 86.5296 | 400.2606 | 5468360.5
21日 | 1.1415 |  | 1.3878 | 6.8136 | 87.4169 |  | 103.292 | 519.5775 | 42.6616 |  | 51.2771 | 251.2839 | 6149578
22日 | 1.1682 |  | 1.3371 | 6.6082 | 117.7513 |  | 134.0292 | 670.3727 | 64.3339 |  | 73.2133 | 367.9367 | 5680890
23日 | 1.219 |  | 1.4115 | 7.2712 | 128.6041 |  | 147.5309 | 757.4221 | 64.7918 |  | 74.3763 | 383.183 | 5906415
24日 | 1.5155 |  | 1.8498 | 7.4915 | 445.8974 |  | 541.8953 | 2367.5969 | 99.3042 |  | 123.5775 | 521.6035 | 5176141
25日 | 0.372 |  | 0.4281 | 1.4878 | 254.0868 |  | 306.3792 | 1127.5829 | 79.8818 |  | 91.9341 | 311.1473 | 3850986.25
26日 | 停运 |  | 停运 | 停运 | 停运 |  | 停运 | 停运 | 停运 |  | 停运 | 停运 | 停运
27日 | 停运 |  | 停运 | 停运 | 停运 |  | 停运 | 停运 | 停运 |  | 停运 | 停运 | 停运
28日 | 停运 |  | 停运 | 停运 | 停运 |  | 停运 | 停运 | 停运 |  | 停运 | 停运 | 停运
29日 | 停运 |  | 停运 | 停运 | 停运 |  | 停运 | 停运 | 停运 |  | 停运 | 停运 | 停运
30日 | 停运 |  | 停运 | 停运 | 停运 |  | 停运 | 停运 | 停运 |  | 停运 | 停运 | 停运
31日 | 停运 |  | 停运 | 停运 | 停运 |  | 停运 | 停运 | 停运 |  | 停运 | 停运 | 停运
平均值 | 1.052742 |  | 1.233328 | 5.810171 | 218.386228 |  | 255.344285 | 1189.051842 | 69.593028 |  | 81.711842 | 371.301514 | 5411877.75
最大值 | 1.5155 |  | 1.8498 | 7.4915 | 445.8974 |  | 541.8953 | 2367.5969 | 99.3042 |  | 123.5775 | 521.6035 | 6149578
最小值 | 0.372 |  | 0.4281 | 1.4878 | 87.4169 |  | 103.292 | 519.5775 | 42.6616 |  | 51.2771 | 251.2839 | 3850986.25
月排放总量 |  |  |  | 40.6712 |  |  |  | 8323.3629 |  |  |  | 2599.1106 | 37883144.25