## 排风系统维保内容
实验室排风及补风系统维保维保服务内容
序号 | 设施名称 | 检测内容 | 包含的耗材 | 单位 | 检测数量 | 维保周期
一、排风系统设备及配套设施
1 | 通风柜 | 1.检查通风柜面风速是否符合规范0.5m/s±10%范围内。 2.检查通风柜照明、插座、给排水及供气阀门等是否正常。 3.检查通风柜集气罩冷凝液回流现象。 4.检测通风柜移动视窗是否顺畅。 5.检测通风柜阀门控制开关是否正常。 | 门板铰链，照明灯，插座 | 台 | 20 | 单次维保价格
2 | 玻璃钢离心风机 | 1.检查风机轴承部位的润滑情况，及时添加润滑液； 2.检查排风机运行状态，叶轮运行是否平稳，风机震动是否正常； 3.检查风机出风口与管道连结密闭性检查； 4.检查风机电机接线是否牢固，接地是否正常； | 风机皮带，添加润滑机油 | 台 | 4 | 单次维保价格
3 | 防爆排风机 |  |  | 台 | 1
4 | 直流风机 |  |  | 台 | 2
5 | 箱式离心风机 |  |  | 台 | 1
6 | 废气净化设备 | 1.检查活性炭废气处理设备压阻是否正常； 2.检测活性炭废气处理设备箱体密闭性； 3.检查活性炭废气处理设备前后法兰连接处是否牢固、密闭是否良好； | 蜂窝式活性炭 | 台 | 1 | 单次维保价格，更换一次蜂窝式活性炭
7 | 卧式水喷淋 净化塔 | 1.检查药箱的酸碱度，及时添加用药； 2.定期清洁循环水箱污垢，保持水质清洁； 3.检查水泵的运行状态； 当处理系统处于自动控制模式时，须定期检查，保证控制系统各部件正常运作。 PH 传感器使用周期一般为 8~12个月，须根据使用说明定期检验及时更换。 | 更换水箱里面的碱液或碱片 | 台 | 2 | 单次维保价格。根据PH值添加碱液
8 | 中效过滤箱 | 1.检查中效过滤箱设备压阻是否正常； 2.检测中效过滤箱设备箱体密闭性； 3.检查中效过滤箱设备前后法兰连接处是否牢固、密闭是否良好； | 中效过滤片 | 台 | 1 | 单次维保价格，清洗中效过滤片
9 | 实验室排风管网系统 | 一、排风管网系统检测内容： 1.检查排风管道密闭情况； 2.检查管道变形及老化情况及时更换老化管道； 3.对开裂的管道进行修复 二、阀门检测内容 1.检查阀门的开和关的闭合反应情况； 2.检查阀门的密闭性能； 3.检查阀门的信号反馈速度； | 玻璃胶、螺丝、密封胶 | 套 | 6 | 单次维保价格
10 | 实验室排风控制系统 | 一、控制系统检测内容 1.检查配电柜及控制柜，接地系统是否牢固完好，柜体及各元器件标识是否清晰正确 2.检查控制柜变频器工作状况，查看历史报警信息 3.检测控制柜，各指示灯信号是否正常 4.检查温湿度传感器在使用过程中是否产生偏差 5.检查管道压力传感器在使用过程中是否产生零点飘移及偏差 | 电工胶布、螺丝、密封胶 | 套 | 1 | 单次维保价格
11 | 排风系统调试 | 每次定期维保后的系统调试 | / | 套 | 6 | 单次维保价格
备注：1.维保期内根据维保周期上所注明的耗材进行免费更换。 2.除免费更换的耗材外，单次累计更换设备及材料费超过200元/次的，则设备及材料费用另计。

## 净化系统内容
实验室净化系统维保维保服务内容
序号 | 设施名称 | 检测内容 | 包含的耗材 | 单位 | 检测数量 | 维保周期
1 | 净化恒温恒湿空调机组AHU-01 | 初效过滤片清洁 初效过滤片清洁 蒸发器清洁 风机段检查 加湿器检测 检查PTC电加热发热性能是否正常，表面是否干净，对地绝缘是否正常，线管内是否有积水 检查组合风柜箱体漏风是否在合格范围内，检修门密封棉有无老化现象 检查风机出风口与管道连结密闭性检查 检查风柜冷凝水盆排水口是否有堵塞，排水口对接是否密封，有无冷凝水渗漏 检查风机电机接线是否牢固，接地是否正常； 检查室外机翅片表面是否干净，翅片有无腐蚀现象，保证足够的热交换量 检测压缩机、风扇电机对地绝缘大于2MΩ 检测铜管管路，查看内外机连接部份铜管路有无冷暖水，保温层有无破损，查看连接处的连接螺母及各焊点有无油迹，开机检查冷凝器进出风温差是否正常，各管路工况点是否正常，集液头、供液管有无结冰，温度是否正常，回汽管温度是否正常 压缩机检查，开机检查压缩机有无异常响声，压机抖动是否正常，检查中冷压力和回汽压力是否正常。 | 初、中效过滤器、风机皮带 | 台 | 5 | 更换初效过滤器，清洗中效过滤器，加雪种，清洗蒸发器
2 | 直流风机 | 检查风机轴承部位的润滑情况，及时添加润滑液 检修排风机运行状态，叶轮运行是否平稳，风机震动是否正常； 检查风机出风口与管道连结密闭性检查 检查风机电机接线是否牢固，接地是否正常； | 风机皮带，添加润滑机油 | 台 | 2 | 单次维保
3 | 高效过滤器 | 1.检测过滤器洁净度； 2.检测尘埃粒子有没有泄漏； | / | 个 | 3 | 单次维保
4 | 净化实验室排风管网系统 | 一、排风管网系统检测内容： 1.检查排风管道密闭情况； 2.检查管道变形及老化情况及时更换老化管道； 3.对开裂的管道进行修复 二、阀门检测内容 1.检查阀门的开和关的闭合反应情况； 2.检查阀门的密闭性能； 3.检查阀门的信号反馈速度； | 玻璃胶、螺丝、密封胶 | 套 | 2 | 单次维保
5 | 净化实验室送风管网系统 | 一、送风管网系统检测内容： 1.检查排风管道密闭情况； 2.检查管道变形及老化情况及时更换老化管道； 3.对开裂的管道进行修复 二、阀门检测内容 1.检查阀门的开和关的闭合反应情况； 2.检查阀门的密闭性能； 3.检查阀门的信号反馈速度； | 玻璃胶、螺丝、密封胶 | 套 | 1 | 单次维保
6 | 净化实验室控制系统 | 一、控制系统检测内容 1.检查配电柜及控制柜，接地系统是否牢固完好，柜体及各元器件标识是否清晰正确 2.检查控制柜变频器工作状况，查看历史报警信息 3.检测控制柜，各指示灯信号是否正常 4.检查温湿度传感器在使用过程中是否产生偏差 5.检查管道压力传感器在使用过程中是否产生零点飘移及偏差 | 电工胶布、螺丝、密封胶 | 套 | 1 | 单次维保
7 | 排风系统调试 | 每次定期维保后的系统调试 | / | 套 | 2 | 单次维保
8 | 净化系统调试 | 每次定期维保后的系统调试 | / | 套 | 1 | 单次维保
备注：1.维保期内根据维保周期上所注明的耗材进行免费更换。 2.除免费更换的耗材外，单次累计更换设备及材料费超过200元/次的，则设备及材料费用另计。

## 集中供气
实验室集中供气设施系统维保服务内容
序号 | 设施名称 | 品牌 | 检测内容 | 单位 | 检测数量 | 检测周期
1 | 自动切换装置 | 恺昇 | 检查钢瓶接头两端连接处是否有滑牙情况 检查高压软管有无不规则变形及两端接头连接处有无松动 检查自动切换系统或一级减压器压力表显示是否正常，能否归零 检查安全阀工作是否正常 检查过滤器是否需要更换 检查管道与自动切换系统或一级减压器连接处接头有无松动 | 套 | 5 | 单次维保
2 | 阻火阀 | 恺昇 | 检查卡套三通、卡套直通有无松动漏气 检查焊接三通、焊接大小头及管管焊接处焊口有无漏气 检查不锈钢管光洁度，是否有腐蚀的情况 | 个 | 5 | 单次维保
3 | 不锈钢管道保压 | 恺昇 |  | 米 | 326
4 | 终端球阀 | 恺昇 | 检查终端球阀能否正常起闭及有无漏气 检查终端减压阀压力表显示是否正常，能否归零 检查终端减压阀进出气两端接头有无松动漏气检 检查压力变送器螺纹接口处是否松动漏气 | 个 | 17 | 单次维保
5 | 终端减压器 | 恺昇 |  | 个 | 17
6 | 气体泄漏声光报警装置 | 瑞安 | 检查可燃气体报警器控制器显示数值是否正常 检查可燃气体报警器探测器信号灯显示及灵敏度是否正常 检查低压报警控制器显示数值是否正常，触控显示屏能否正常使用 | 套 | 2 | 单次维保
备注：1.维保期内根据维保周期上所注明的耗材进行免费更换。 2.除免费更换的耗材外，单次累计更换设备及材料费超过200元/次的，则设备及材料费用另计。

## 废水处理系统
实验室废水处理系统维保服务内容
序号 | 设施名称 | 型号规格 | 数量 | 单位 | 检测周期
1 | 添加药剂 | 添加一次药剂 | 1 | 项 | 单次维保
2 | 自监费用 | 主要测COD和氨氮，pH值和余氯，总氮，总磷，SS | 1 | 项 | 单次维保
3 | 第三方检测费 | 测COD和BOD,氨氮，pH值和余氯，总氮，总磷，SS等，气体的氨，硫化氢，臭气，甲烷，氯，与国家排污许可证要求一致 | 1 | 次 | 单次检测按照国标规范
4 | 日常故障维护费 | 包括设备维修，风机加油 | 1 | 项 | 单次维保
5 | 废水收集管道 | 检查管道是否堵塞，进行疏通，必要时更换管道 | 1套系统 | 次 | 单次维保
6 | 紧急洗眼装置 | 检查设备是否正常，如有需要进行疏通及更换配件 | 3 | 套 | 单次维保
7 | 系统调试 | 每次定期维保后的系统调试 | 1 | 项 | 单次维保
备注：1.维保期内根据维保周期上所注明的耗材进行免费更换。 2.除免费更换的耗材外，单次累计更换设备及材料费超过200元/次的，则设备及材料费用另计。