## Sheet1
韶关市2023年养老机构服务质量“双随机、一公开”联合检查问题汇总表
序号 | 县（市、区） | 机构 | 老人健康管理 | 食品安全 | 消防与特种设备安全 | 养老服务
1 | 浈江区 | 韶关市家福养老服务有限责任公司 | 1.未见与医疗机构签订协议，未设置医务室； 2.在院老人有做健康体检，未做健康档案存档； 3.未对老人和工作人员提供心理服务。 | 1.未提供食品安全培训记录。 | 1.未聘请有资质单位开展消防安全评估； 2.消防安全制度不完善； 3.每月防火制度未落实； 4.消火栓管径不符合要求； 5.未设置消防控制室； 6.消防水泵房未设应急灯、消防电话、控制柜处于手动状态； 7.楼梯通道设置铁门； 8.可燃气体报警器设置位置过高。 | 1.无对应突发事件处理的应急预案； 2.“金民系统”数据录入不完善。
2 |  | 韶关市浈江区老来福养老服务有限公司 | 1.与医疗机构签订协议，但机构能力弱，不能满足协议要求； 2.在院老人有做健康体检，未建立健康档案； 3.对老人和工作人员提供心理服务，但未建立档案。 | 1.未提供食品安全培训记录。 | 1.未聘请有资质的第三方开展消防评估； 2.消防制度不完善； 3.天面层设置彩钢泡沫板房间； 4.三楼走廊使用可燃材料墙纸； 5.每月防火检查未落实到位； 6.消火栓检查卡记录不规范（厨房门口处）； 7.喷淋系统与消火栓系统管道未独立设置； 8.楼梯间设置铁闸门，天面疏散门上锁； 9.消防控制室未采用防火墙，防火门与其他部位分隔，无人值班； 10.无消防培训、演练照片、签到表等印证真实性； 11.可燃气体报警器安装设置过高。 | 1.“金民系统”数据录入不完善。
3 |  | 韶关启仁养老服务有限公司 | 1.无正规的老人健康档案； 2.无心理评估干预记录。 | 1.未提供食品安全培训记录。 | 1.未聘请有资质的消防评估机构进行评估； 2.无消防控制室值班记录； 3.消防水泵房未使用防火墙与其他部位分隔，房内未设消防电话、水泵未设自动； 4.排烟设施存在故障； 5.消防报警主机存在故障点； 6.厨房工作人员不熟悉操作灭火器； 7.灶具附近未设可燃气体检测报警器； 8.饭堂公共区域未设疏散指示标志及应急灯。 | 1.“金民系统”数据录入不完善。
4 |  | 韶关市浈江区天正养老院 | 1.在院老人有做健康体检，未建立健康档案； 2.未对老人和工作人员提供心理服务。 | 1.未提供食品安全培训记录。 | 1.消防安全制度不完善； 2.喷淋系统与消火栓系统管道、水泵未独立设置，未设置备用水泵、气压罐； 3.室外楼梯两米范围内开设窗口； 4.楼梯间门设置铁门； 5.消防控制室无人值班，门未采用防火门。 6.可燃气体报警器安装位置过高。 | 1.“金民系统”数据录入不完善。
5 | 仁化县 | 仁化县幸福里康养服务有限公司 | 1.与医疗机构签订协议未注明有效期； 2.缺工作人员心理疏导记录。 | 1.未提供食品安全培训记录。 | 1.2022年消防维保单位无资质； 2.2023年未委托第三方开展消防评估； 3.无灭火疏散应急预案； 4.工作人员不熟悉岗位职责，未确定消防安全管理人，工作人员对消防设施器材位置、使用方法不熟悉； 5.未如实记录消防巡查情况，消防设施故障、异常均未记录在案； 6.消防控制室值班记录未如实填写，有故障异常却写正常； 7.消防器材巡查卡人员签名不规范； 8.消防水泵故障，无法正常使用； 9.火灾自动报警系统故障，无法正常使用； 10.消防水带漏水； 11.部分老人居住区域上锁封闭； 12.消火栓、灭火器箱未设置使用图示； 13.消防培训人员效果不到位。 | 1.“金民系统”数据录入不完善。
6 |  | 周田镇敬老院 |  |  | 1.第三方消防维保单位无维保资质； 2.夜间巡查记录不完善，巡查时间需在凌晨也开展； 3.火灾报警主机被雷击损坏，未及时维修； 4.消防主机设置位置不合理，无人值班； 5.液化气瓶与灶具连接管不符合要求； 6.可燃气体报警检测器设置位置过高； 7.厨房明火房间与其他房间未用防火门窗分隔。
7 |  | 丹霞街道敬老院 | 1.与医疗机构签订协议没有明确有效期； 2.在院老人健康档案归档凌乱； 3.缺心理服务图片、缺工作人员心理疏导资料。 | 1.食品安全培训内容不足。 | 1.第三方消防维保单位无维保资质； 2.个别消防水栓胶圈缺失。
8 |  | 董塘镇敬老院 | 1.与医疗机构签订协议未注明有效期； 2.在院老人健康档案归档不全面，较凌乱。 |  | 1.厨房未采用防火门、窗与其他区域隔离，可燃气体检测器安装位置过高。
9 | 翁源县 | 翁源县欢颐康养中心（江尾敬老院） |  |  | 1.消防设施维保报告不符合要求（无二维码和编号）； 2.消防控制室火灾报警系统有故障，控制室无值班记录。
10 |  | 翁源县坝仔镇敬老院 |  | 1.蔬菜供货合同已过期。 | 1.消防设施维保报告不符合要求（无二维码和编号）。
11 |  | 寿星康乐服务中心 |  |  | 1.楼梯间常闭式防火门未保持关闭状态（建议更换电动闭门器）。
12 |  | 翁源县龙仙镇敬老院 |  | 1.大米无按批次保留大米合格检测报告。 | 1.消防设施维保报告不符合要求（无二维码和编号）； 2.防火巡查、检查记录表不规范（巡查内容不具体）； 3.液化石油气未使用金属波纹管。
13 | 新丰县 | 马头镇区域性敬老院 |  | 1.饭堂厨房未配备紫外线灯； 2.留样冰箱缺温度计； 3.缺大米检测合格报告，索票、索证台账有待完善。
14 |  | 新丰县爱鑫养老有限公司 | 1.未见与医疗机构签订协议。 | 1.未与供货商签订合同、索票、索证流程手续尚不完善。 | 1.室外疏散梯未完成施工，室外、疏散梯周边两米范围内不能设置门窗洞口。
15 |  | 新丰县丰城街道敬老院 |  |  | 1.消防设施维保单位资质和维保记录不符合要求； 2.厨房液化石油气未安装金属波纹管。
16 |  | 新丰县梅坑镇敬老院 | 1.在院老人健康档案记录不全，仅有入院记录。 | 1.未对饭堂工作人员进行食品培训； 2.饭堂厨房未配备紫外线灯。 | 1.消防设施维保单位资质和维保记录不符合要求； 2.厨房液化石油气未安装金属波纹管； 3.燃气报警装置安装位置不正确。
17 | 南雄市 | 南雄市社会福利中心 | 1.老人健康档案记录欠全面，措施未落实。 | 1.未完善两证一报告； 2.未完善大米检测报告。 | 1.个别防火门闭门器损坏； 2.消防应急预案未体现社会联动性（仅有消防参与）
18 |  | 南雄市主田镇敬老院 | 1.健康评估表评估时间已过期（2018），健康体检表格记录不全； 2.心理服务记录不全，未突出重患。 | 1.未完善两证一报告； 2.未完善大米检测报告。 | 1.自动报警系统主机故障，未及时登记； 2.二楼设置的逃生窗上锁； 3.室外消火栓锈蚀严重； 4.消防应急预案未及时更新到2023年。 | 1.突发事件应急预案不健全、有缺失，应急演练需强化； 2.金民系统数据未及时更新。
19 |  | 江头镇敬老院 | 1.缺乏原始老人体检单； 2.心理服务有评估，无落实措施。 | 1.未完善大米检测报告。 | 1.二楼防盗网未开设逃生窗； 2.疏散指示标志未通电； 3.消防水泵房未安装应急照明灯； 4.消防应急预案未体现社会联动性（科学性、合理性不够全面）。 | 1.突发事件应急预案不健全、有缺失，处置流程不够清晰，应急演练需强化。
20 |  | 水口镇敬老院 | 1.2023年健康体检报告未汇总，未有指导意见； 2.心理服务记录不完善，混杂记录，针对性不强。 | 1.未完善肉类两证一报告。 | 1.防火巡查记录台账不规范（全部填写正常）； 2.消防控制室、水泵房未安装应急照明灯，未进行标识化； 3.值班人员不懂操作自动报警系统控制主机； 4.新楼未按要求配置灭火器； 5.二楼防盗网未开设逃生窗； 6.消防应急预案未体现社会联动性（仅有消防参与） | 1.突发事件应急预案不够健全、有缺失，应急演练需强化建立制度目录。
21 | 始兴县 | 始兴县沈所镇敬老院 | 1.超过时限未进行健康体检； 2.心理服务谈话内容不全面，缺少关心老人的内心情绪方面。 | 1.未完善两证一报告； 2.未完善大米检测报告。 | 1.个别安全出口标志未通电； 2.水泵房未按要求安装照明灯； 3.消防应急预案未体现社会联动力量。 | 1.进一步更新突发事件应急预案，处置流程不够清晰，可学习顿岗镇相关制度资料。
22 |  | 始兴县顿岗镇敬老院 | 1.心理服务具体内容未写明（主题不清晰）。 | 1.食品未及时验收、把控肉类，二证一报告； 2.食品留样不规范。 | 1.日常防火巡查记录表填写不规范（未体现具体检查内容）； 2.水泵房未按要求安装防火灯； 3.微型消防站消防器材配备不足； 4.消防应急预案无相关处置措施及社会联动方式。
23 |  | 广东省始兴县社会福利院 | 1.缺乏详细心理问题的记录，时间跨度太长，未及时给老人疏通。 | 1.未完善大米的索票、索证程序。 | 1.消防技术服务机构7月份维保报告未签名、未盖章； 2.儿童服务中心厨房气瓶组违规设置在一楼楼梯间； 3.职工楼一楼设置铁门，影响安全疏散； 4.水泵房管网压力表损坏（显示0）； 5.厨房气瓶组违规设置在一楼楼梯间。 | 1.进一步更新突发事件应急预案，应明确岗位责任，人员培训演练需加强； 2.非法集资宣传教育待加强。
24 |  | 始兴县城南镇敬老院 | 1.老人健康档案有遗漏年份未开展评估； 2.心理服务主题不清晰，措施未落实。 | 1.食品未及时验收、把控肉类，二证一报告； 2.未按规范食品留样。 | 1.日常防火巡查记录表填写不规范（未体现具体检查内容）； 2.水泵房未按要求安装防火灯； 3.微型消防站消防器材配备不足； 4.消防应急预案未体现社会联动方式。 | 1.突发事件应急预案应明确责任人，缺乏演练培训。
25 | 曲江区 | 韶关市曲江区马坝镇敬老院 |  |  | 1.防火巡查表无巡查内容； 2.自动喷水灭火系统未设置湿式报警阀组； 3.灭火应急预案缺少周边应急力量内容。
26 |  | 韶关市曲江区社会福利院 |  |  | 1.每日防火巡查频次不符合要求； 2.走道设置了拉闸门； 3.宿舍设置防盗网、逃生窗口无标志； 4.防火门无闭门器； 5.室外疏散铁梯梯段两米范围内开设窗口； 6.灭火应急预案缺乏周边应急力量内容； 7.厨房使用醇基燃料（环保油）。
27 |  | 韶关市曲江区沙溪镇敬老院 |  |  | 1.防火巡查记录无巡查项目； 2.宿舍设置了防盗网； 3.消防水泵房湿式报警阀运行不正常； 4.灭火应急预案缺少周边应急力量内容。
28 |  | 韶关市曲江区乌石镇敬老院 |  |  | 1.防火巡查记录不规范，未体现夜间巡查频次； 2.灭火应急疏散预案缺少周边应急力量内容。
29 | 武江区 | 韶关市武江区西河镇敬老院 |  | 1.未提供食堂工作人员健康证。 | 1.未按消防评估报告要求增设消防水泵； 2.防火巡查记录夜间时段不符合要求； 3.厨房存放三瓶液化气，可燃气体泄漏报警器安装位置错误，灶具未使用自动熄火保护功能炉具。 | 1.该院未留存老年人入院评估表（镇里存）； 2.值班记录未体现交接班时间。
30 |  | 韶关市武江区康辉颐养服务中心 |  | 1.未提供配送单位合同与《食品经营许可证》； 2.有内部培训，未开展组织参加线上“食安快线”培训。 | 1.防火巡查频次不符合要求； 2.二层西侧疏散楼梯通往水泵房方向的防火门未向疏散方向开启； 3.西侧疏散楼梯与地下消防水泵房之间未设置防火门； 4.走道中间设置了防盗门； 5.厨房气瓶间金属软管长度大于两米，气瓶间可燃气体报警器安装位置错误。 | 1.24小时的值班记录未明确记录交接时间； 2.金民系统老人信息未及时更新。
31 |  | 韶关市东岗岭养老服务有限公司 | 1.未见与医疗机构签订协议； 2.生命体征测量未见纸质版。 | 1.现场未见培训食品安全档案，安全员未参加今年的线上培训（食安快线）。 | 1.防火巡查频次不符合要求； 2.消防控制室未按要求落实2人持证上岗； 3.逃生窗无明显标识； 4.疏散楼梯门未开向疏散方向； 5.灭火应急预案内容不够具体，演练记录无时间、地点等内容； 6.瓶装液化气无泄漏切断装置。 | 1.无24小时值记录，要整改； 2.未建立突发事件的应急预案，需整改。
32 |  | 韶关市武江区重阳敬老院 |  |  | 1.防火巡查记录夜间时段不符合要求； 2.未安装灯光疏散指示标志； 3.逃生窗口上锁，且未张贴标识； 4.灭火应急预案内容不贴近实际情况，无周边应急力量内容。 | 1.每天分两班的交接时间未记录完整； 2.金民系统安装在镇政府，需安装在敬老院。