附件              2023年韶关市在用电梯监督抽查汇总表

| 序号 | 设备所在市/县 | 电梯使用单位 | 设备注册代码 | 电梯类别 | 电梯使用年限 | 设备使用地点 | 电梯制造单位 | 电梯维保单位 | 不符合项目 | 停止使用情形原因 | 整改情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 浈江区 | 韶关市浈江区完全物业服务有限公司 | 31104402002014010045 | 乘客电梯 | 9 | 韶关市浈江区五里亭前进路锦绣御水豪庭 | 奥的斯机电电梯有限公司广州分公司 | 奥的斯机电电梯有限公司广州分公司 | 1.2未任命安全管理负责人、1.3未见日常自行检查记录、3.5未见人员培训记录、16.1应急救援说明缺失、16.3未在曳引机上标明盘车方向。 |  | 已落实整改 |
| 2 | 浈江区 | 韶关市浈江区完全物业服务有限公司 | 31104402002014010041 | 乘客电梯 | 9 | 韶关市浈江区风采路 | 奥的斯机电电梯有限公司广州分公司 | 奥的斯机电电梯有限公司广州分公司 |  |  |  |
| 3 | 浈江区 | 韶关市浈江区完全物业服务有限公司 | 31104402002014010048 | 乘客电梯 | 9 | 韶关市浈江区风采路 | 奥的斯机电电梯有限公司广州分公司 | 奥的斯机电电梯有限公司广州分公司 |  |  |  |
| 4 | 浈江区 | 韶关市公安局浈江分局 | 30104402002002040108 | 乘客电梯 | 21 | 浈江区韶瑶路口 | 蒂升电梯（中国）有限公司广州分公司 | 蒂升电梯（中国）有限公司广州分公司 | 5.1未设置电梯实时监控保存不少于30天、23.1外召按钮损坏 |  | 已落实整改 |
| 5 | 浈江区 | 韶关市公安局浈江分局 | 31104402002016080035 | 乘客电梯 | 7 | 韶关市浈江区复兴路1号 | 蒂升电梯（中国）有限公司广州分公司 | 蒂升电梯（中国）有限公司广州分公司 |  |  |  |
| 6 | 浈江区 | 韶关市公安局浈江分局 | 31104402002016090001 | 乘客电梯 | 7 | 韶关市浈江区复兴路1号 | 蒂升电梯（中国）有限公司广州分公司 | 蒂升电梯（中国）有限公司广州分公司 |  |  |  |
| 7 | 浈江区 | 广东昇源物业服务有限公司 | 31104402002012110006 | 乘客电梯 | 11 | 韶关市浈江区天泓居小区 | 东芝电梯(中国)有限公司 | 广东瑞景电梯工程有限公司 | 1缺少安全管理负责人和安全管理员的任命、3.4缺少上一年度应急救援演练、7维保记录填写有误。 |  | 已落实整改 |
| 8 | 浈江区 | 广东昇源物业服务有限公司 | 31104402002012110008 | 乘客电梯 | 11 | 韶关市浈江区天泓居小区 | 东芝电梯(中国)有限公司 | 广东瑞景电梯工程有限公司 |  |  |  |
| 9 | 浈江区 | 广东昇源物业服务有限公司 | 31104402002012110011 | 乘客电梯 | 11 | 韶关市浈江区天泓居小区 | 东芝电梯(中国)有限公司 | 广东瑞景电梯工程有限公司 | 1缺少安全管理负责人和安全管理员的任命、3.4缺少上一年度应急救援演练、7维保记录填写有误、16.3缺少松闸扳手。 |  | 已落实整改 |
| 10 | 浈江区 | 广东昇源物业服务有限公司 | 31104402002012110012 | 乘客电梯 | 11 | 韶关市浈江区天泓居小区 | 东芝电梯(中国)有限公司 | 广东瑞景电梯工程有限公司 |  |  |  |
| 11 | 浈江区 | 邓雄光 | 31104402002014120001 | 乘客电梯 | 8 | 浈江区启明南路韶关学院住宅楼B座B2梯 | 沈阳博林特电梯集团股份有限公司 | 广东嘉业机电工程有限公司 | 维保记录填写有误、16.1无应急救援程序说明16.2盘车手轮缺失部件，无法进行救援操作 |  | 已落实整改 |
| 12 | 浈江区 | 蓝伟军 | 31104402002015070029 | 乘客电梯 | 8 | 浈江区园前西路8号东梯 | 佛山市三水三洋电梯有限公司 | 广东嘉业机电工程有限公司 |  |  |  |
| 13 | 浈江区 | 庞毅明 | 31104402002014120042 | 乘客电梯 | 8 | 浈江区北江中路19号 | 上海三菱电梯有限公司 | 广东嘉业机电工程有限公司 |  |  |  |
| 14 | 浈江区 | 粤北人民医院 | 30124402002004040001 | 乘客电梯 | 19 | 浈江区风度北路市区门诊部 | 广州市南亚电梯厂 | 广东嘉业机电工程有限公司 | 7.维保记录填写有误、25底坑急停装置失效、18.2轿门电气装置不符合要求 |  | 已落实整改 |
| 15 | 浈江区 | 韶关市第一人民医院 | 31704402002007060026 | 乘客电梯 | 16 | 浈江区东堤南路33号 | 广州日立电梯有限公司 | 广东科凌工控科技有限公司 | 1.2未任命安全管理负责人、3.5未见人员培训记录。 |  | 已落实整改 |
| 16 | 浈江区 | 曾庆跃 | 3110440200201110001 | 乘客电梯 | 12 | 浈江区园前路20号 | 东莞市富士电梯有限公司 | 广东科凌工控科技有限公司 |  |  |  |
| 17 | 浈江区 | 韶关市第一人民医院 | 31704402002007060028 | 乘客电梯 | 16 | 浈江区东堤南路33号（T1147） | 广州日立电梯有限公司 | 广东科凌工控科技有限公司 | 1.2未任命安全管理负责人、3.5未见人员培训记录。 |  | 已落实整改 |
| 18 | 浈江区 | 金源酒店（韶关）有限公司 | 31104402002008110025 | 乘客电梯 | 15 | 韶关市浈江区风采路 | 广州日立电梯有限公司 | 广东特俊电梯有限公司 |  |  |  |
| 19 | 浈江区 | 金源酒店（韶关）有限公司 | 31104402002009010013 | 乘客电梯 | 14 | 韶关市浈江区风采路 | 日立电梯（中国）有限公司 | 广东特俊电梯有限公司 |  |  |  |
| 20 | 浈江区 | 金源酒店（韶关）有限公司 | 30104402002004040004 | 乘客电梯 | 20 | 浈江区风采路 | 日立电梯（中国）有限公司 | 广东特俊电梯有限公司 | 1.2未任命安全管理负责人、1.3未见日常自行检查记录、3.3未见隐患排查记录、3.4未见应急演练记录、3.5未见人员培训记录、3.6未见事故与故障记录、21防夹人装置不符合要求、23.4IC卡功能一楼未使用带绿色星标。 |  | 已落实整改 |
| 21 | 浈江区 | 韶关市东海龙宫商务酒店有限公司 | 30104402002004070001 | 乘客电梯 | 20 | 南郊四公里 | 广州高安电梯有限公司 | 广东特俊电梯有限公司 | 1.2未任命安全管理负责人、3.3未见隐患排查记录、3.5未见人员培训记录、3.6未见事故与故障记录、25进入底坑前无法正常动作急停装置、27封星功能失效。 |  | 已落实整改 |
| 22 | 浈江区 | 韶关市东海龙宫商务酒店有限公司 | 31104402002013080017 | 乘客电梯 | 10 | 浈江区韶南大道北120号 | 广州高安电梯有限公司 | 广东特俊电梯有限公司 |  |  |  |
| 23 | 浈江区 | 韶关市欧语物业服务有限公司 | 31104402002014050029 | 乘客电梯 | 9 | 浈江区帽峰苑 | 日立电梯（中国）有限公司 | 广东特俊电梯有限公司 |  |  |  |
| 24 | 浈江区 | 韶关市欧语物业服务有限公司 | 31104402002014050032 | 乘客电梯 | 10 | 浈江区帽峰苑 | 日立电梯（中国）有限公司 | 广东特俊电梯有限公司 | 1.2未任命安全管理负责人、3.3未见隐患排查记录、3.5未见人员培训记录、3.6未见事故与故障记录、11钢丝绳有严重磨损现象。 |  | 已落实整改 |
| 25 | 浈江区 | 韶关市穗辉物业服务有限公司 | 31104402002016010058 | 乘客电梯 | 8 | 浈江区林语阳光雅苑 | 广州广日电梯工业有限公司 | 广东特俊电梯有限公司 |  |  |  |
| 26 | 浈江区 | 韶关市穗辉物业服务有限公司 | 31104402002016010059 | 乘客电梯 | 8 | 浈江区林语阳光雅苑 | 广州广日电梯工业有限公司 | 广东特俊电梯有限公司 |  |  |  |
| 27 | 浈江区 | 韶关市穗辉物业服务有限公司 | 31104402002016010055 | 乘客电梯 | 8 | 浈江区林语阳光雅苑 | 广州广日电梯工业有限公司 | 广东特俊电梯有限公司 |  |  |  |
| 28 | 浈江区 | 韶关市再回首酒店管理有限公司 | 30104402002002040140 | 乘客电梯 | 21 | 浈江区解放路 | 广州市电梯工业公司 | 广东特俊电梯有限公司 | 1.2未任命安全管理负责人、1.3未见日常自行检查记录、3.3未见隐患排查记录、3.5未见人员培训记录、3.6未见事故与故障记录、16.三楼层门被封堵、5.1未设置实时监控时长不少于30天、23.4IC卡功能一楼未使用带绿色星标。 |  | 已落实整改 |
| 29 | 浈江区 | 韶关市浈江丛林山庄 | 30104402002003100002 | 乘客电梯 | 20 | 浈江区森林公园新桥头 | 广州市南亚电梯厂 | 广东特俊电梯有限公司 | 5.1未设置实时监控时长不少于30天。 |  | 已落实整改 |
| 30 | 浈江区 | 韶关市嘉嘉物业管理服务有限公司 | 31104402002017100003 | 乘客电梯 | 6 | 韶关市浈江区五里亭财富广场 | 巨人通力电梯有限公司 | 广东西通电梯有限公司 |  |  |  |
| 31 | 浈江区 | 韶关市嘉嘉物业管理服务有限公司 | 31104402002017100004 | 乘客电梯 | 6 | 韶关市浈江区五里亭财富广场 | 巨人通力电梯有限公司 | 广东西通电梯有限公司 |  |  |  |
| 32 | 浈江区 | 韶关市嘉嘉物业管理服务有限公司 | 31104402002017100006 | 乘客电梯 | 6 | 韶关市浈江区五里亭财富广场 | 巨人通力电梯有限公司 | 广东西通电梯有限公司 |  |  |  |
| 33 | 浈江区 | 李陆红 | 31104402002021110048 | 乘客电梯 | 2 | 韶关市浈江区南枫碧水园T1栋0304梯（T14991） | 广州日立电梯有限公司 | 广东长红电梯工程有限公司 | 7维保记录填写有误、8.2紧急报警装置失效、23.4必须通过IC卡功能才能进入出入口，不符合要求。 |  | 已落实整改 |
| 34 | 浈江区 | 廖桂红 | 31104402002020050091 | 乘客电梯 | 3 | 广东省韶关市浈江南枫碧水园D2座0102梯 | 广州广日电梯工业有限公司 | 广东长红电梯工程有限公司 | 7维保记录填写有误、8.2紧急报警装置失效、23.4必须通过IC卡功能才能进入出入口，不符合要求。 |  | 已落实整改 |
| 35 | 浈江区 | 张星 | 31104402002021030101 | 乘客电梯 | 2 | 广东省韶关市浈江区南枫碧水源C1幢0102梯 | 广州日立电梯有限公司 | 广东长红电梯工程有限公司 |  |  |  |
| 36 | 浈江区 | 碧桂园生活服务集团股份有限公司韶关浈江分公司 | 31104402002019070092 | 乘客电梯 | 4 | 韶关市浈江区碧桂园 | 杭州西奥电梯有限公司 | 广州西奥电梯安装工程有限公司 |  |  |  |
| 37 | 浈江区 | 碧桂园生活服务集团股份有限公司韶关浈江分公司 | 31104402002019070095 | 乘客电梯 | 4 | 韶关市浈江区碧桂园 | 杭州西奥电梯有限公司 | 广州西奥电梯安装工程有限公司 |  |  |  |
| 38 | 浈江区 | 碧桂园生活服务集团股份有限公司韶关浈江分公司 | 31104402002019070101 | 乘客电梯 | 4 | 韶关市浈江区碧桂园 | 杭州西奥电梯有限公司 | 广州西奥电梯安装工程有限公司 |  |  |  |
| 39 | 浈江区 | 碧桂园生活服务集团股份有限公司韶关浈江分公司 | 31104402002019070102 | 乘客电梯 | 4 | 韶关市浈江区碧桂园 | 杭州西奥电梯有限公司 | 广州西奥电梯安装工程有限公司 |  |  |  |
| 40 | 浈江区 | 韶关市保曜置业有限公司 | 31104402002020100019 | 乘客电梯 | 3 | 韶关市浈江区启明北路东湾小区 T12726 | 日立电梯（中国）有限公司 | 日立电梯（中国）有限公司广州分公司 |  |  |  |
| 41 | 浈江区 | 韶关市保曜置业有限公司 | 31104402002021010030 | 乘客电梯 | 2 | 韶关市浈江区启明北路东湾小区（T12727） | 日立电梯（中国）有限公司 | 日立电梯（中国）有限公司广州分公司 | 1.2未任命安全管理负责人、3.3未见隐患排查记录、3.5未见人员培训记录、7维保记录填写有误、 16.1应急救援说明缺失、25轿顶照明失效 |  | 已落实整改 |
| 42 | 浈江区 | 韶关市保曜置业有限公司 | 31104402002021030105 | 乘客电梯 | 2 | 韶关市浈江区新韶镇陵园路东湾花园二期 | 日立电梯（中国）有限公司 | 日立电梯（中国）有限公司广州分公司 |  |  |  |
| 43 | 浈江区 | 韶关市保曜置业有限公司 | 31104402002020100018 | 乘客电梯 | 3 | 韶关市浈江区启明北路东湾小区 T12723 | 日立电梯（中国）有限公司 | 日立电梯（中国）有限公司广州分公司 |  |  |  |
| 44 | 浈江区 | 韶关市保曜置业有限公司 | 31504402002020040001 | 乘客电梯 | 3 | 韶关市浈江区启明北路东湾小区（T11869） | 日立电梯（中国）有限公司 | 日立电梯（中国）有限公司广州分公司 | 1.2未任命安全管理负责人、3.3未见隐患排查记录、3.5未见人员培训记录、7维保记录填写有误、23.1呼梯按钮不亮、23.3消防返回功能失效、25检修平台锁定验证开关设置错误。 |  | 已落实整改 |
| 45 | 浈江区 | 韶关市新怡兴物业服务有限公司 | 31104402002016080049 | 乘客电梯 | 7 | 韶关市浈江区十里亭盛世华庭 | 上海三菱电梯有限公司 | 上海三菱电梯有限公司韶关分公司 |  |  |  |
| 46 | 浈江区 | 韶关市新怡兴物业服务有限公司 | 31104402002016080051 | 乘客电梯 | 7 | 韶关市浈江区十里亭盛世华庭 | 上海三菱电梯有限公司 | 上海三菱电梯有限公司韶关分公司 |  |  |  |
| 47 | 浈江区 | 韶关市新怡兴物业服务有限公司 | 31104402002016080047 | 乘客电梯 | 7 | 韶关市浈江区十里亭盛世华庭 | 上海三菱电梯有限公司 | 上海三菱电梯有限公司韶关分公司 |  |  |  |
| 48 | 浈江区 | 韶关市海印商业管理有限公司 | 31304402002014070008 | 乘客电梯 | 9 | 浈江区百年东街 | 上海三菱电梯有限公司 | 韶关市安众机电工程有限公司 |  |  |  |
| 49 | 浈江区 | 韶关市海印商业管理有限公司 | 31504402002014070010 | 乘客电梯 | 9 | 浈江区百年东街 | 上海三菱电梯有限公司 | 韶关市安众机电工程有限公司 |  |  |  |
| 50 | 浈江区 | 韶关市海印商业管理有限公司 | 31504402002014070006 | 乘客电梯 | 9 | 浈江区百年东街 | 上海三菱电梯有限公司 | 韶关市安众机电工程有限公司 |  |  |  |
| 51 | 浈江区 | 陈志军 | 31104402002016010015 | 乘客电梯 | 7 | 风度北路市政协宿舍西梯 | 广州广日电梯工程有限公司 | 韶关市博洋电梯有限公司 |  |  |  |
| 52 | 浈江区 | 饶志明 | 31304402002017080005 | 乘客电梯 | 6 | 浈江区风采路73号 | 广州广日电梯工程有限公司 | 韶关市博洋电梯有限公司 |  |  |  |
| 53 | 浈江区 | 韶关市鼎信三江物业服务有限公司 | 31104402002012120004 | 乘客电梯 | 11 | 浈江区北江中路三江紫园 | 三洋电梯（珠海）有限公司 | 韶关市博洋电梯有限公司 | 1未设置安全管理负责人、3未见安全管理制度、8.1紧急照明失效、8.2紧急报警装置失效、25轿门间隙最大为10mm。 |  | 已落实整改 |
| 54 | 浈江区 | 韶关市鼎信三江物业服务有限公司 | 31104402002012120005 | 乘客电梯 | 11 | 浈江区北江中路三江紫园 | 三洋电梯（珠海）有限公司 | 韶关市博洋电梯有限公司 | 1未设置安全管理负责人、3未见安全管理制度、8.1紧急照明失效、8.2紧急报警装置失效。 |  | 已落实整改 |
| 55 | 浈江区 | 韶关市鼎信三江物业服务有限公司 | 31104402002012120006 | 乘客电梯 | 11 | 浈江区北江中路三江紫园 | 三洋电梯（珠海）有限公司 | 韶关市博洋电梯有限公司 | 1未设置安全管理负责人、3未见安全管理制度、8.1紧急照明失效、8.2紧急报警装置失效、16.1应急救援说明缺失。 |  | 已落实整改 |
| 56 | 浈江区 | 韶关市鼎信三江物业服务有限公司 | 31104402002012120008 | 乘客电梯 | 11 | 浈江区北江中路三江紫园 | 三洋电梯（珠海）有限公司 | 韶关市博洋电梯有限公司 | 1未设置安全管理负责人、3未见安全管理制度、8.1紧急照明失效、23.3消防开关失效 |  | 已落实整改 |
| 57 | 浈江区 | 韶关市港湾物业服务有限公司 | 31304402002017070007 | 乘客电梯 | 6 | 浈江区鑫园花苑2栋3单元 | 浙江梅轮电梯股份有限公司 | 韶关市博洋电梯有限公司 | 5使用标志未更新、24缓冲器老化破损、25张紧轮开关锈死失效、25轿顶检修平台机械锁定装置不符合要求、23外召按钮灯不亮。 |  | 已落实整改 |
| 58 | 浈江区 | 韶关市港湾物业服务有限公司 | 31304402002017070005 | 乘客电梯 | 6 | 浈江区鑫园花苑2栋4单元 | 浙江梅轮电梯股份有限公司 | 韶关市博洋电梯有限公司 | 5使用标志未更新、24缓冲器老化破损、25轿顶检修平台机械锁定装置不符合要求、23外召按钮灯不亮。 |  | 已落实整改 |
| 59 | 浈江区 | 钟德成 | 31304402002019010009 | 乘客电梯 | 4 | 浈江区风度中路（T9917） | 浙江梅轮电梯股份有限公司 | 韶关市博洋电梯有限公司 | 4未建立安全技术档案。 |  |  |
| 60 | 浈江区 | 韶关市宝信房地产开发有限公司 | 31104402002020010054 | 乘客电梯 | 3 | 韶关市浈江区乐园镇沙梨园村头村66号宝信宜居（T11581） | 广东亚太西奥电梯有限公司 | 韶关市德森电梯有限公司 |  |  |  |
| 61 | 浈江区 | 韶关市宝信房地产开发有限公司 | 31104402002020010053 | 乘客电梯 | 4 | 韶关市浈江区乐园镇沙梨园村头村66号宝信宜居（T11582） | 广东亚太西奥电梯有限公司 | 韶关市德森电梯有限公司 |  |  |  |
| 62 | 浈江区 | 韶关市浈江区园前路8号二栋业主 | 31104402002013120088 | 乘客电梯 | 10 | 韶关市浈江区园前路8号二栋 | 富士通电梯（深圳）有限公司 | 韶关市德森电梯有限公司 |  |  |  |
| 63 | 浈江区 | 韶关市浈江区园前路8号四栋业主 | 31104402002013120097 | 乘客电梯 | 10 | 韶关市浈江区园前路8号四栋 | 富士通电梯（深圳）有限公司 | 韶关市德森电梯有限公司 |  |  |  |
| 64 | 浈江区 | 韶关市辉源物业服务有限公司 | 30104402002002050093 | 乘客电梯 | 21 | 韶关市浈江区北江路江畔广场小区 | 富菱达电梯有限公司 | 韶关市光明电梯工程有限公司 | 1未见安全管理制度及记录、22.2门滑块严重磨损、24轿厢缓冲器有漏油现象。 |  | 已落实整改 |
| 65 | 浈江区 | 韶关市辉源物业服务有限公司 | 30104402002002050094 | 乘客电梯 | 21 | 韶关市浈江区北江路江畔广场小区 | 富菱达电梯有限公司 | 韶关市光明电梯工程有限公司 |  |  |  |
| 66 | 浈江区 | 韶关市侨福楼 | 30104402002002040141 | 乘客电梯 | 21 | 韶关市园前西路49号 | 广州日立电梯有限公司 | 韶关市光明电梯工程有限公司 |  |  |  |
| 67 | 浈江区 | 韶关市阳光假日酒店有限公司 | 30104402002002110005 | 乘客电梯 | 21 | 浈江区园前西路 | 广州日立电梯有限公司 | 韶关市光明电梯工程有限公司 |  |  |  |
| 68 | 浈江区 | 韶关市怡景花园业主委员会 | 30104402002002050086 | 乘客电梯 | 21 | 韶关市建国路27号 | 广州日立电梯有限公司 | 韶关市光明电梯工程有限公司 | 1未见安全管理制度及记录、7紧急报警装置失效。 |  | 已落实整改 |
| 69 | 浈江区 | 韶关市怡景花园业主委员会 | 30104402002002050084 | 乘客电梯 | 21 | 韶关市建国路27号 | 广州日立电梯有限公司 | 韶关市光明电梯工程有限公司 | 1未见安全管理制度及记录、25轿顶护栏不符合要求、 |  | 已落实整改 |
| 70 | 浈江区 | 韶关市怡景花园业主委员会 | 30104402002002050085 | 乘客电梯 | 21 | 韶关市建国路27号 | 广州日立电梯有限公司 | 韶关市光明电梯工程有限公司 | 1未见安全管理制度及记录、25轿顶护栏不符合要求、 |  | 已落实整改 |
| 71 | 浈江区 | 韶关市怡景花园业主委员会 | 30104402002002050087 | 乘客电梯 | 21 | 韶关市建国路27号 | 广州日立电梯有限公司 | 韶关市光明电梯工程有限公司 | 1未见安全管理制度及记录、25轿顶护栏不符合要求、 |  | 已落实整改 |
| 72 | 浈江区 | 韶关市浈江区鸿名苑商务酒店 | 31104402002012120068 | 乘客电梯 | 11 | 韶关市浈江区启明南路13号 | 广州电梯工业公司 | 韶关市光明电梯工程有限公司 | 3.1未见自行检查制度、3.3未见事故报告、25轿厢与井道壁距离超标（实测0.17m）。 |  |  |
| 73 | 浈江区 | 永旭大厦业主委员会 | 31104402002006120012 | 乘客电梯 | 17 | 浈江区执信路1号永旭大厦 | 上海三菱电梯有限公司 | 韶关市光明电梯工程有限公司 |  |  |  |
| 74 | 浈江区 | 永旭大厦业主委员会 | 31104402002006120013 | 乘客电梯 | 17 | 浈江区执信路1号永旭大厦 | 上海三菱电梯有限公司 | 韶关市光明电梯工程有限公司 |  |  |  |
| 75 | 浈江区 | 永旭大厦业主委员会 | 31104402002006120014 | 乘客电梯 | 17 | 浈江区执信路1号永旭大厦 | 上海三菱电梯有限公司 | 韶关市光明电梯工程有限公司 |  |  |  |
| 76 | 浈江区 | 永旭大厦业主委员会 | 31104402002006120015 | 乘客电梯 | 17 | 浈江区执信路1号永旭大厦 | 上海三菱电梯有限公司 | 韶关市光明电梯工程有限公司 | 7未进行真实维保及记录 | 28F短接盘车轮电气安全回路 | 已落实整改 |
| 77 | 浈江区 | 韶关市百年东街物业服务有限公司 | 31104402002016060008 | 乘客电梯 | 7 | 韶关市浈江区良村公路31号云峰诗意商住小区(T5607) | 广州广日电梯工业有限公司 | 韶关市广日电梯工程有限公司 |  |  |  |
| 78 | 浈江区 | 韶关市百年东街物业服务有限公司 | 31104402002017120004 | 乘客电梯 | 6 | 韶关市浈江区良村公路31号云峰诗意商住小区 | 广州广日电梯工业有限公司 | 韶关市广日电梯工程有限公司 |  |  |  |
| 79 | 浈江区 | 韶关市百年东街物业服务有限公司 | 31104402002018060054 | 乘客电梯 | 5 | 韶关市浈江区良村公路31号云峰诗意商住小区 | 广州广日电梯工业有限公司 | 韶关市广日电梯工程有限公司 |  |  |  |
| 80 | 浈江区 | 韶关市市委大院11幢西梯住户 | 31104402002013120047 | 乘客电梯 | 10 | 浈江区市委大院 | 广州广日电梯工业有限公司 | 韶关市广日电梯工程有限公司 | 23.3消防开关外壳玻璃破裂、23.4必须通过IC卡功能才能进入出入口，不符合要求、25机房照明失效。 |  | 已落实整改 |
| 81 | 浈江区 | 韶关市市委大院12幢东梯住户 | 31104402002013120049 | 乘客电梯 | 10 | 浈江区市委大院 | 广州广日电梯工业有限公司 | 韶关市广日电梯工程有限公司 | 23.4必须通过IC卡功能才能进入出入口，不符合要求、25机房照明失效，机房检修中性按钮失效。 |  | 已落实整改 |
| 82 | 浈江区 | 韶关市市委大院17幢东梯业主 | 31104402002014010008 | 乘客电梯 | 9 | 市委大院 | 广州广日电梯工业有限公司 | 韶关市广日电梯工程有限公司 | 23.4必须通过IC卡功能才能进入出入口，不符合要求。 |  | 已落实整改 |
| 83 | 浈江区 | 韶关市市委大院6幢业主 | 31104402002014010010 | 乘客电梯 | 9 | 浈江区市委大院 | 广州广日电梯工业有限公司 | 韶关市广日电梯工程有限公司 | 23.4必须通过IC卡功能才能进入出入口，不符合要求。 |  | 已落实整改 |
| 84 | 浈江区 | 中国电信股份有限公司韶关分公司 | 30104402002002050057 | 乘客电梯 | 21 | 浈江区北江路 | 上海三菱电梯有限公司 | 韶关市广日电梯工程有限公司 |  |  |  |
| 85 | 浈江区 | 中国电信股份有限公司韶关分公司 | 30104402002002050058 | 乘客电梯 | 21 | 浈江区北江路 | 上海三菱电梯有限公司 | 韶关市广日电梯工程有限公司 |  |  |  |
| 86 | 浈江区 | 韶关市华维实业有限公司 | 31104402002015120022 | 乘客电梯 | 8 | 浈江区南郊七公里百旺花园 | 杭州西子奥的斯电梯有限公司 | 韶关市鸿洲广顺电梯有限公司 | 7维保记录填写有误、16.3松闸扳手缺失、16.1应急救援说明缺失、23.1负一楼外召失效、14验证安全钳动作的开关未能动作。 |  | 已落实整改 |
| 87 | 浈江区 | 韶关市华维实业有限公司 | 31104402002015120024 | 乘客电梯 | 8 | 浈江区南郊七公里百旺花园 | 广东安川电梯有限公司 | 韶关市鸿洲广顺电梯有限公司 |  |  |  |
| 88 | 浈江区 | 韶关市华维实业有限公司 | 31104402002015120027 | 乘客电梯 | 8 | 浈江区南郊七公里百旺花园 | 广东安川电梯有限公司 | 韶关市鸿洲广顺电梯有限公司 |  |  |  |
| 89 | 浈江区 | 韶关市荣胜置业有限公司 | 31104402002009010015 | 乘客电梯 | 14 | 韶关市浈江区浈江南路 | 上海永大电梯设备有限公司 | 韶关市鸿洲广顺电梯有限公司 |  |  |  |
| 90 | 浈江区 | 韶关市荣胜置业有限公司 | 31104402002009010016 | 乘客电梯 | 14 | 韶关市浈江南路 | 上海永大电梯设备有限公司 | 韶关市鸿洲广顺电梯有限公司 |  |  |  |
| 91 | 浈江区 | 韶关市荣胜置业有限公司 | 31104402002009010017 | 乘客电梯 | 14 | 韶关市浈江南路 | 上海永大电梯设备有限公司 | 韶关市鸿洲广顺电梯有限公司 | 1未见安全管理机构和岗位职责、2未见相关安全管理制度、4一楼外召常亮、5维保记录填写有误。 | 28F短接上行超速保护装置电气开关 | 已落实整改 |
| 92 | 浈江区 | 韶关市荣胜置业有限公司 | 31104402002009010018 | 乘客电梯 | 14 | 韶关市浈江南路 | 上海永大电梯设备有限公司 | 韶关市鸿洲广顺电梯有限公司 |  |  |  |
| 93 | 浈江区 | 韶关市佳源物业服务有限公司 | 31104402002010090015 | 乘客电梯 | 13 | 浈江区森林公园莲花路1号 | 上海三菱电梯有限公司 | 韶关市鸿洲广顺电梯有限公司 | 1.1未设置安全管理机构、1.2未任命安全管理负责人、3.1未见定期自行检查记录、3.3未见隐患排查记录、3.6未见事故与故障记录、25未标明最大缓冲距。 |  | 已落实整改 |
| 94 | 浈江区 | 韶关市佳源物业服务有限公司 | 31104402002010090022 | 乘客电梯 | 13 | 浈江区森林公园莲花路1号 | 上海三菱电梯有限公司 | 韶关市鸿洲广顺电梯有限公司 | 1.1未设置安全管理机构、1.2未任命安全管理负责人、3.1未见定期自行检查记录、3.3未见隐患排查记录、3.6未见事故与故障记录、25未标明最大缓冲距。 |  | 已落实整改 |
| 95 | 浈江区 | 董长映 | 31104402002021110013 | 乘客电梯 | 2 | 韶关市浈江区北江中路35号锦园社区7栋1单元 | 上海永大电梯设备有限公司 | 韶关市立信电梯工程有限公司 | 16.1应急救援说明缺失、 23.4必须通过IC卡功能才能进入出入口，不符合要求。 |  | 已落实整改 |
| 96 | 浈江区 | 刘永红 | 31104402002018120127 | 乘客电梯 | 5 | 韶关市浈江区文化街华都宾馆（T9697） | 广州电梯工业公司第二电梯厂 | 韶关市立信电梯工程有限公司 | 27.1制动器动作监测装置失效 |  | 已落实整改 |
| 97 | 浈江区 | 刘宗庭 | 31104402002021110018 | 乘客电梯 | 2 | 韶关市浈江区北江中路35号锦园社区9栋2单元 | 华升富士达电梯有限公司 | 韶关市立信电梯工程有限公司 | 16.1应急救援说明缺失、 23.4必须通过IC卡功能才能进入出入口，不符合要求。 |  | 已落实整改 |
| 98 | 浈江区 | 潘建毛 | 31104402002021110007 | 乘客电梯 | 2 | 韶关市浈江区北江中路35号锦园社区9栋4单元 | 湖南华升富士达电梯有限公司 | 韶关市立信电梯工程有限公司 | 16.1应急救援说明缺失、 23.4必须通过IC卡功能才能进入出入口，不符合要求。 |  | 已落实整改 |
| 99 | 浈江区 | 彭佐潮 | 31104402002021110085 | 乘客电梯 | 2 | 浈江区北江中路35号锦园社区 | 山东百斯特电梯有限公司 | 韶关市立信电梯工程有限公司 | 23.4必须通过IC卡功能才能进入出入口，不符合要求、25底坑有水。 |  | 已落实整改 |
| 100 | 浈江区 | 韶关市安泰物业服务有限公司 | 31104402002015080029 | 乘客电梯 | 8 | 五里亭聆韶路 | 快意电梯股份有限公司 | 韶关市立信电梯工程有限公司 |  |  |  |
| 101 | 浈江区 | 韶关市安泰物业服务有限公司 | 31104402002015080031 | 乘客电梯 | 8 | 五里亭聆韶路 | 快意电梯股份有限公司 | 韶关市立信电梯工程有限公司 |  |  |  |
| 102 | 浈江区 | 韶关市安泰物业服务有限公司 | 31104402002015080033 | 乘客电梯 | 8 | 五里亭聆韶路 | 快意电梯股份有限公司 | 韶关市立信电梯工程有限公司 | 1.2未任命安全管理负责人、3.1未见定期自行检查记录、3.3未见隐患排查记录、3.4未见应急演练制度及记录、3.5未见人员培训记录、3.6未见事故与故障记录、23.1呼梯显示不正常、25机房照明失效、27.2封星功能失效。 |  | 已落实整改 |
| 103 | 浈江区 | 韶关市大新物业服务有限公司 | 30104402002004100002 | 乘客电梯 | 19 | 韶关市浈江区西堤路 | 日立电梯（中国）有限公司 | 韶关市立信电梯工程有限公司 | 3.1未见定期自行检查记录、3.2未建立定检申请实施管理制度、3.3未见隐患排查记录、3.4未见应急演练制度及记录、2楼救援通道不畅、25机房照明不亮。 |  | 已落实整改 |
| 104 | 浈江区 | 韶关市龙园酒店有限公司 | 31104402002015010042 | 乘客电梯 | 8 | 韶关市浈江区生态路14号 | 广东铃木电梯有限公司 | 韶关市立信电梯工程有限公司 | 1.2未任命安全管理负责人、3.3未见隐患排查记录、3.5未见人员培训记录、3.6未见事故与故障记录、4未见安全技术档案、25机房应当专用。 |  | 已落实整改 |
| 105 | 浈江区 | 韶关市龙园酒店有限公司 | 31104402002015010043 | 乘客电梯 | 8 | 韶关市浈江区生态路14号 | 广东铃木电梯有限公司 | 韶关市立信电梯工程有限公司 |  |  |  |
| 106 | 浈江区 | 韶关市文化大厦业主管理委员会 | 30104402002002090008 | 乘客电梯 | 21 | 韶关市浈江区复兴路2号 | 上海永大机电工业有限公司 | 韶关市立信电梯工程有限公司 | 1.2未任命安全管理负责人、3.1未见定期自行检查记录、3.3未见隐患排查记录、3.5未见人员培训记录、3.6未见事故与故障记录、8.2紧急报警装置失效、21一侧防夹人开关失效。 |  | 已落实整改 |
| 107 | 浈江区 | 韶关市文化大厦业主管理委员会 | 30104402002002090007 | 乘客电梯 | 21 | 韶关市浈江区复兴路2号 | 上海永大机电工业有限公司 | 韶关市立信电梯工程有限公司 |  |  |  |
| 108 | 浈江区 | 唐亲忠 | 31104402002021110008 | 乘客电梯 | 2 | 韶关市浈江区北江中路35号锦园社区7栋3单元 | 苏州迅达电梯有限公司 | 韶关市立信电梯工程有限公司 | 16.1应急救援说明缺失、 23.4必须通过IC卡功能才能进入出入口，不符合要求。 |  | 已落实整改 |
| 109 | 浈江区 | 粤北建设工程有限公司 | 31104402002018050002 | 乘客电梯 | 5 | 韶关市浈江区花果山东省南侧（耕进商贸市场）A1-A11/F3铺（T8038） | 广东日创电梯有限公司 | 韶关市立信电梯工程有限公司 |  |  |  |
| 110 | 浈江区 | 粤北建设工程有限公司 | 31104402002018050001 | 乘客电梯 | 5 | 韶关市浈江区花果山东省南侧（耕进商贸市场）A1-A11/F3铺（T8037） | 广东日创电梯有限公司 | 韶关市立信电梯工程有限公司 | 1.2未任命安全管理员、3.3未见隐患排查记录、3.5未见人员培训记录、3.6未见事故与故障记录、16.3未在曳引机上标明盘车方向、25轿厢防扒门失效。 |  | 已落实整改 |
| 111 | 浈江区 | 韶关市汇鸿置业投资有限公司 | 31104402002016080072 | 乘客电梯 | 7 | 韶关市浈江区北江南路星河天骄 | 菱王电梯股份有限公司 | 韶关市三芝电梯有限公司 | 1.2未任命安全管理负责人、1.3未见日常自行检查记录、3.1未见定期自行检查记录、3.3未见隐患排查记录、3.4未见应急演练记录、3.5未见人员培训记录、3.6未见事故与故障记录、7.维保记录填写有误。 | 安装维保资质过期 | 已落实整改 |
| 112 | 浈江区 | 韶关市汇鸿置业投资有限公司 | 31104402002016080073 | 乘客电梯 | 7 | 韶关市浈江区北江南路星河天骄 | 菱王电梯股份有限公司 | 韶关市三芝电梯有限公司 | 1.2未任命安全管理负责人、1.3未见日常自行检查记录、3.1未见定期自行检查记录、3.3未见隐患排查记录、3.4未见应急演练记录、3.5未见人员培训记录、3.6未见事故与故障记录、7.维保记录填写有误。 | 安装维保资质过期 | 已落实整改 |
| 113 | 浈江区 | 韶关市汇鸿置业投资有限公司 | 31104402002016080081 | 乘客电梯 | 7 | 韶关市浈江区北江南路星河天骄 | 菱王电梯股份有限公司 | 韶关市三芝电梯有限公司 | 1.2未任命安全管理负责人、1.3未见日常自行检查记录、3.1未见定期自行检查记录、3.3未见隐患排查记录、3.4未见应急演练记录、3.5未见人员培训记录、3.6未见事故与故障记录、7.维保记录填写有误。 | 安装维保资质过期 | 已落实整改 |
| 114 | 浈江区 | 韶关市汇鸿置业投资有限公司 | 31104402002016080074 | 乘客电梯 | 7 | 韶关市浈江区北江南路星河天骄 | 菱王电梯股份有限公司 | 韶关市三芝电梯有限公司 | 1.2未任命安全管理负责人、1.3未见日常自行检查记录、3.1未见定期自行检查记录、3.3未见隐患排查记录、3.4未见应急演练记录、3.5未见人员培训记录、3.6未见事故与故障记录、7.维保记录填写有误。 | 安装维保资质过期 | 已落实整改 |
| 115 | 浈江区 | 韶关市汇鸿置业投资有限公司 | 31104402002016080080 | 乘客电梯 | 7 | 韶关市浈江区北江南路星河天骄 | 菱王电梯股份有限公司 | 韶关市三芝电梯有限公司 | 1.2未任命安全管理负责人、1.3未见日常自行检查记录、3.1未见定期自行检查记录、3.3未见隐患排查记录、3.4未见应急演练记录、3.5未见人员培训记录、3.6未见事故与故障记录、7.维保记录填写有误。 | 安装维保资质过期 | 已落实整改 |
| 116 | 浈江区 | 浈江区君豪商务酒店 | 31304402002013070001 | 乘客电梯 | 10 | 浈江区五里亭耕进商贸城E栋 | 广州港日电梯有限公司 | 韶关市三芝电梯有限公司 | 1.2未任命安全管理负责人、1.3未见日常自行检查记录、3.1未见定期自行检查记录、3.3未见隐患排查记录、3.4未见应急演练记录、3.5未见人员培训记录、3.6未见事故与故障记录、7.维保记录填写有误、 29轿门间隙最大8.5mm | 安装维保资质过期 | 已落实整改 |
| 117 | 浈江区 | 韶关市莱斯物业服务有限公司 | 31104402002013090023 | 乘客电梯 | 10 | 韶关市启明北路23号莱斯豪苑 | 华升富士达电梯有限公司 | 韶关市盛宁电梯有限公司 | 16.2井道安全门无法从井道内向外开启。 |  | 已落实整改 |
| 118 | 浈江区 | 韶关市莱斯物业服务有限公司 | 31104402002013090026 | 乘客电梯 | 10 | 韶关市启明北路23号莱斯豪苑 | 华升富士达电梯有限公司 | 韶关市盛宁电梯有限公司 | 16.2井道安全门无法从井道内向外开启。 |  | 已落实整改 |
| 119 | 浈江区 | 韶关市莱斯物业服务有限公司 | 31104402002013090028 | 乘客电梯 | 10 | 韶关市启明北路23号莱斯豪苑 | 华升富士达电梯有限公司 | 韶关市盛宁电梯有限公司 | 16.2井道安全门无法从井道内向外开启。 |  | 已落实整改 |
| 120 | 浈江区 | 韶关市莱斯物业服务有限公司 | 31104402002013090029 | 乘客电梯 | 10 | 韶关市启明北路23号莱斯豪苑 | 华升富士达电梯有限公司 | 韶关市盛宁电梯有限公司 | 16.2井道安全门无法从井道内向外开启。 |  | 已落实整改 |
| 121 | 浈江区 | 韶关市澳城花园酒店管理有限公司 | 31104402002008060002 | 乘客电梯 | 15 | 韶关市浈江区韶南大道四公里 | 上海永大电梯设备有限公司 | 韶关市永日电梯工程有限公司 | 5.1缺少实时监控 |  | 已落实整改 |
| 122 | 浈江区 | 韶关市澳城花园酒店管理有限公司 | 31104402002008060003 | 乘客电梯 | 15 | 韶关市韶南大道四公里 | 上海永大电梯设备有限公司 | 韶关市永日电梯工程有限公司 | 5.1缺少实时监控 |  | 已落实整改 |
| 123 | 浈江区 | 韶关市晟汇物业服务有限公司 | 31104402002016120033 | 乘客电梯 | 7 | 广东省韶关市浈江区陵西路6号金色江湾 | 日立电梯（中国）有限公司 | 日立电梯（中国）有限公司广州分公司 | 1.1未设置安全管理机构、1.2未任命安全管理负责人、2.4维保记录未经使用单位签名、3.3未见隐患排查记录、3.5未见人员培训记录、5.2紧急报警装置不清晰、7维保记录填写有误 |  | 已落实整改 |
| 124 | 浈江区 | 韶关市晟汇物业服务有限公司 | 31104402002016120035 | 乘客电梯 | 7 | 韶关市浈江区陵西路金色江湾 | 日立电梯（中国）有限公司 | 日立电梯（中国）有限公司广州分公司 |  |  |  |
| 125 | 浈江区 | 韶关市晟汇物业服务有限公司 | 31104402002016120036 | 乘客电梯 | 7 | 浈江区陵西路6号金色江湾 | 日立电梯（中国）有限公司 | 日立电梯（中国）有限公司广州分公司 |  |  |  |
| 126 | 浈江区 | 韶关市晟汇物业服务有限公司 | 31104402002016120034 | 乘客电梯 | 7 | 韶关市浈江区陵西路6号金色江湾 | 日立电梯（中国）有限公司 | 日立电梯（中国）有限公司广州分公司 |  |  |  |
| 127 | 浈江区 | 韶关市晟汇物业服务有限公司 | 31104402002017030020 | 乘客电梯 | 6 | 韶关市浈江区陵西路6号金色江湾 | 日立电梯（中国）有限公司 | 日立电梯（中国）有限公司广州分公司 | 1.1未设置安全管理机构、1.2未任命安全管理负责人、2.4维保记录未经使用单位签名、3.3未见隐患排查记录、3.5未见人员培训记录、7维保记录填写有误、25对重缓冲距不足 |  | 已落实整改 |
| 128 | 浈江区 | 韶关市晟汇物业服务有限公司 | 31104402002017030021 | 乘客电梯 | 6 | 韶关市浈江区陵西路6号金色江湾 | 日立电梯（中国）有限公司 | 日立电梯（中国）有限公司广州分公司 | 1.1未设置安全管理机构、1.2未任命安全管理负责人、2.4维保记录未经使用单位签名、3.3未见隐患排查记录、3.5未见人员培训记录、7维保记录填写有误、25机房照明不足 |  | 已落实整改 |
| 129 | 浈江区 | 韶关市诺庭雅园酒店 | 30104402002005010005 | 乘客电梯 | 18 | 浈江区解放路126号 | 迅达（中国）电梯有限公司 | 韶关市永日电梯工程有限公司 | 5.1未设置实时监控时长不少于30天、25底坑急停设置不符合要求。 |  | 已落实整改 |
| 130 | 浈江区 | 韶关市如家酒店管理有限公司火车东站店 | 31104402002012110001 | 乘客电梯 | 10 | 浈江区南郊一公里如家酒店 | 上海永大电梯设备有限公司 | 韶关市永日电梯工程有限公司 | 1.2未任命安全管理负责人、7维保记录填写有误、 23.4IC卡功能一楼未使用带绿色星标、14限速器动作不灵活，有卡阻现象。 |  | 已落实整改 |
| 131 | 浈江区 | 韶关市浈江区佳悦酒店管理有限公司 | 31104402002016040003 | 乘客电梯 | 7 | 韶关市浈江区大学路318号三、四层商铺 | 菱王电梯股份有限公司 | 韶关市永日电梯工程有限公司 | 1.3未见安全管理员取证、5.1未设置实时监控时长不少于30天。 |  | 已落实整改 |
| 132 | 浈江区 | 韶关学院 | 31104402002010100013 | 乘客电梯 | 13 | 韶关市大塘路9公里教师公寓 | 迅达（中国）电梯有限公司 | 韶关市永日电梯工程有限公司 |  |  |  |
| 133 | 浈江区 | 浈江区悦轩大酒店 | 31104402002010120014 | 乘客电梯 | 13 | 浈江区南郊七公里 | 上海永大电梯设备有限公司 | 韶关市永日电梯工程有限公司 | 7油杯缺油、25驱动主机旋转部件防护装置未装设 |  | 已落实整改 |
| 134 | 浈江区 | 浈江区悦轩大酒店 | 31104402002011070001 | 乘客电梯 | 12 | 浈江区韶南大道七公里 | 上海永大电梯设备有限公司 | 韶关市永日电梯工程有限公司 |  |  |  |
| 135 | 浈江区 | 韶关市濠景酒店管理有限公司 | 30104402002003060007 | 乘客电梯 | 20 | 浈江区解放路124号时代广场 | 迅达（中国）电梯有限公司 | 韶关市粤建电梯工程有限公司 |  |  |  |
| 136 | 浈江区 | 韶关市技师学院 | 31104402002009030023 | 乘客电梯 | 14 | 浈江区大学路338号办公楼 | 上海三菱电梯有限公司 | 韶关市粤建电梯工程有限公司 |  |  |  |
| 137 | 浈江区 | 韶关市技师学院 | 31104402002009030024 | 乘客电梯 | 14 | 浈江区大学338号办公楼 | 上海三菱电梯有限公司 | 韶关市粤建电梯工程有限公司 |  |  |  |
| 138 | 浈江区 | 韶关市技师学院 | 31104402002009030025 | 乘客电梯 | 14 | 浈江区大学路338号图书馆 | 上海三菱电梯有限公司 | 韶关市粤建电梯工程有限公司 |  |  |  |
| 139 | 浈江区 | 韶关市技师学院 | 31104402002009030026 | 乘客电梯 | 14 | 浈江区大学路338号机电楼 | 上海三菱电梯有限公司 | 韶关市粤建电梯工程有限公司 |  |  |  |
| 140 | 浈江区 | 韶关市万豪酒店有限公司 | 30104402002003080017 | 乘客电梯 | 20 | 浈江区浈江北路28号 | 广州日立电梯有限公司 | 韶关市粤建电梯工程有限公司 |  |  |  |
| 141 | 浈江区 | 韶关市万豪酒店有限公司 | 30104402002003080018 | 乘客电梯 | 20 | 浈江区北江路28号 | 广州日立电梯有限公司 | 韶关市粤建电梯工程有限公司 |  |  |  |
| 142 | 浈江区 | 韶关市张九龄纪念中学 | 31104402002019010016 | 乘客电梯 | 4 | 韶关市浈江区十里亭碧亭路146号 | 广州广日电梯工业有限公司 | 韶关市粤建电梯工程有限公司 |  |  |  |
| 143 | 浈江区 | 韶关市张九龄纪念中学 | 31104402002019010015 | 乘客电梯 | 4 | 韶关市浈江区十里亭碧亭路146号 | 广州广日电梯工业有限公司 | 韶关市粤建电梯工程有限公司 |  |  |  |
| 144 | 浈江区 | 杨自维 | 30104402002002050010 | 乘客电梯 | 21 | 浈江区风度北路15号 | 广州日立电梯有限公司 | 韶关市粤建电梯工程有限公司 | 8.1应急照明亮度不够、20紧急开锁变形失效。 |  | 已落实整改 |
| 145 | 浈江区 | 杨自维 | 30104402002002050009 | 乘客电梯 | 21 | 浈江区风度北路15号 | 广州日立电梯有限公司 | 韶关市粤建电梯工程有限公司 |  |  |  |
| 146 | 浈江区 | 韶关市梨苑实业有限公司 | 31104402002010030024 | 乘客电梯 | 13 | 浈江区韶南大道御景园 | 广州富菱达电梯有限公司 | 韶关市卓越电梯工程有限公司 | 1.2未任命安全管理负责人任命书、3.1未见定期自行检查记录、3.3未见隐患排查记录、3.5未见人员培训记录、3.6未见事故与故障记录、7维保记录填写有误、14限速器有卡阻现象、25对重返绳轮防跳绳装置缺失。 |  | 已落实整改 |
| 147 | 浈江区 | 韶关市梨苑实业有限公司 | 31104402002010030022 | 乘客电梯 | 13 | 浈江区韶南大道御景园 | 广州富菱达电梯有限公司 | 韶关市卓越电梯工程有限公司 |  |  |  |
| 148 | 浈江区 | 韶关市梨苑实业有限公司 | 31104402002010030019 | 乘客电梯 | 13 | 浈江区韶南大道御景园 | 广州富菱达电梯有限公司 | 韶关市卓越电梯工程有限公司 |  |  |  |
| 149 | 浈江区 | 浈江区福景酒店 | 30104402002003030025 | 乘客电梯 | 20 | 浈江区环园西路1号 | 山东百斯特电梯有限公司 | 韶关市卓越电梯工程有限公司 | 1.2未任命安全管理负责人任命书、3.3未见隐患排查记录、3.5未见人员培训记录、3.6未见事故与故障记录、10.2制动器动作不同步、25一楼层门间隙最大9mm |  | 已落实整改 |
| 150 | 浈江区 | 浈江区记忆酒店 | 31304402002009110004 | 乘客电梯 | 13 | 浈江区执信路汽运大院内综合楼一至四层 | 广州广日电梯工业有限公司 | 韶关市卓越电梯工程有限公司 | 1.2未任命安全管理负责人任命书、1.3未见电梯安全员任命书、3.1未见定期自行检查记录、3.5未见人员培训记录、3.6未见事故与故障记录、5.1轿厢监控存储时长不得少于30天。 |  | 已落实整改 |
| 151 | 武江区 | 保利（佛山）物业服务有限公司韶关分公司 | 31104402002017110020 | 乘客电梯 | 6 | 保利中兴花园 | 迅达（中国）电梯有限公司 | 迅达（中国）电梯有限公司广州分公司 |  |  |  |
| 152 | 武江区 | 保利（佛山）物业服务有限公司韶关分公司 | 31104402002017110018 | 乘客电梯 | 6 | 保利中兴花园2栋2单元左梯 | 迅达（中国）电梯有限公司 | 迅达（中国）电梯有限公司广州分公司 |  |  |  |
| 153 | 武江区 | 保利（佛山）物业服务有限公司韶关分公司 | 31104402002017110014 | 乘客电梯 | 6 | 保利中兴花园一栋左梯 | 迅达（中国）电梯有限公司 | 迅达（中国）电梯有限公司广州分公司 |  |  |  |
| 154 | 武江区 | 碧桂园生活服务集团股份有限公司韶关武江分公司 | 31104402002017110166 | 乘客电梯 | 6 | 碧桂园太阳城四五期芙蓉湾八街9座左货梯 | 通力电梯有限公司 | 广东中园电梯工程有限公司 |  |  |  |
| 155 | 武江区 | 碧桂园生活服务集团股份有限公司韶关武江分公司 | 31104402002017110135 | 乘客电梯 | 6 | 碧桂园太阳城芙蓉湾天汇7街9座右梯 | 通力电梯有限公司 | 广东中园电梯工程有限公司 |  |  |  |
| 156 | 武江区 | 碧桂园生活服务集团股份有限公司韶关武江分公司 | 31104402002017110137 | 乘客电梯 | 6 | 碧桂园四五期芙蓉湾天汇7街8座右梯 | 通力电梯有限公司 | 广东中园电梯工程有限公司 |  |  |  |
| 157 | 武江区 | 碧桂园生活服务集团股份有限公司韶关武江分公司 | 31104402002017110171 | 乘客电梯 | 6 | 碧桂园太阳城四五期芙蓉湾7街7座左客梯 | 通力电梯有限公司 | 广东中园电梯工程有限公司 |  |  |  |
| 158 | 武江区 | 碧桂园生活服务集团股份有限公司韶关武江分公司 | 31104402002013090064 | 乘客电梯 | 10 | 武江区碧桂园（太阳城）9# | 上海三菱电梯有限公司 | 广东中园电梯工程有限公司 |  |  |  |
| 159 | 武江区 | 碧桂园生活服务集团股份有限公司韶关武江分公司 | 31104402002013090060 | 乘客电梯 | 10 | 武江区碧桂园（太阳城）3# | 上海三菱电梯有限公司 | 广东中园电梯工程有限公司 |  |  |  |
| 160 | 武江区 | 碧桂园生活服务集团股份有限公司韶关武江分公司 | 31104402002014030020 | 乘客电梯 | 9 | 碧桂园太阳城花地16街10座2# | 上海三菱电梯有限公司 | 广东中园电梯工程有限公司 |  |  |  |
| 161 | 武江区 | 碧桂园生活服务集团股份有限公司韶关武江分公司 | 31104402002014030022 | 乘客电梯 | 9 | 碧桂园太阳城花地16街20座10# | 上海三菱电梯有限公司 | 广东中园电梯工程有限公司 |  |  |  |
| 162 | 武江区 | 碧桂园生活服务集团股份有限公司韶关武江分公司 | 31104402002014050047 | 乘客电梯 | 9 | 碧桂园太阳城芙蓉湾3街1座右梯5# | 上海三菱电梯有限公司 | 广东中园电梯工程有限公司 | 1安全管理机构未明确安全管理负责人、16.3未在曳引机上标明盘车方向、24轿厢侧缓冲器电气安全装置动作不可靠、25底坑接地线未可靠连接。 |  | 已落实整改 |
| 163 | 武江区 | 朝阳楼小区业主委员会 | 31104402002014070013 | 乘客电梯 | 9 | 武江区惠民北路 | 广州广日电梯工业有限公司 | 韶关市立信电梯工程有限公司 | 3未提供安全管理制度、8应急照明失效。 |  | 已落实整改 |
| 164 | 武江区 | 朝阳楼小区业主委员会 | 31104402002014070014 | 乘客电梯 | 9 | 武江区惠民北路 | 广州广日电梯工业有限公司 | 韶关市立信电梯工程有限公司 | 3未提供安全管理制度、8应急照明失效。 |  | 已落实整改 |
| 165 | 武江区 | 龚家井 | 31104402002020040029 | 乘客电梯 | 3 | 武江区龙归镇社主村1号 | 广东莱茵电梯有限公司 | 广东瑞景电梯工程有限公司 | 8.1应急照明失效、16.3未在曳引机上标明盘车方向。 |  | 已落实整改 |
| 166 | 武江区 | 龚家井 | 31104402002020040030 | 乘客电梯 | 3 | 武江区龙归镇社主村1号 | 广东莱茵电梯有限公司 | 广东瑞景电梯工程有限公司 | 8.1应急照明失效、16.3未在曳引机上标明盘车方向。 |  | 已落实整改 |
| 167 | 武江区 | 沟通智慧城市科技发展（广东）有限公司 | 31104402002012110018 | 乘客电梯 | 11 | 沙洲尾翡翠湾2# | 广东富士电梯有限公司 | 韶关市讯达电梯工程有限公司 | 1.2未任命安全管理负责人、22顶层门间隙超标、25轿顶照明失效。 |  | 已落实整改 |
| 168 | 武江区 | 沟通智慧城市科技发展（广东）有限公司 | 31104402002012110020 | 乘客电梯 | 11 | 沙洲尾翡翠湾A座5# | 广东富士电梯有限公司 | 韶关市讯达电梯工程有限公司 | 1.2未任命安全管理负责人、22顶层门间隙超标、25轿顶照明失效。 |  | 已落实整改 |
| 169 | 武江区 | 广东海威物业服务有限公司 | 35004402002011030002 | 自动扶梯 | 12 | 武江区新华南路2# | 西尼电梯（杭州）有限公司 | 韶关市德森电梯有限公司 |  |  |  |
| 170 | 武江区 | 广东海威物业服务有限公司 | 35004402002011030004 | 自动扶梯 | 12 | 武江区新华南路4# | 西尼电梯（杭州）有限公司 | 韶关市德森电梯有限公司 |  |  |  |
| 171 | 武江区 | 广州恩达物业管理有限公司韶关分公司 | 31104402002020060203 | 乘客电梯 | 3 | 武江区武江北路原二棉厂 | 三洋电梯（珠海）有限公司 | 广州三洋利达电梯工程有限公司 | 3未见安全管理制度、7维保记录填写有误、16.3未在曳引机上标明盘车方向。 |  | 已落实整改 |
| 172 | 武江区 | 广州恩达物业管理有限公司韶关分公司 | 31104402002020060200 | 乘客电梯 | 3 | 武江区武江北路原二棉厂 | 三洋电梯（珠海）有限公司 | 广州三洋利达电梯工程有限公司 |  |  |  |
| 173 | 武江区 | 金碧物业有限公司韶关分公司 | 31104402002018060037 | 乘客电梯 | 5 | 西联镇恒大城（T8520） | 奥的斯电梯（中国）有限公司 | 广州奥的斯电梯有限公司广州分公司 |  |  |  |
| 174 | 武江区 | 金碧物业有限公司韶关分公司 | 31104402002018080009 | 乘客电梯 | 5 | 西联镇恒大城四期58栋南侧（T8525） | 奥的斯电梯（中国）有限公司 | 广州奥的斯电梯有限公司广州分公司 |  |  |  |
| 175 | 武江区 | 金碧物业有限公司韶关分公司 | 31104402002017040017 | 乘客电梯 | 6 | 恒大城二期36栋 | 日立电梯（中国）有限公司 | 日立电梯（中国）有限公司广州分公司 |  |  |  |
| 176 | 武江区 | 金碧物业有限公司韶关分公司 | 31104402002017040018 | 乘客电梯 | 6 | 恒大城二期37栋 | 日立电梯（中国）有限公司 | 日立电梯（中国）有限公司广州分公司 |  |  |  |
| 177 | 武江区 | 金韶花岗岩厂 | 31104402002008050020 | 乘客电梯 | 5 | 武江区沙洲路66号景文大厦2# | 广州永日电梯有限公司 | 韶关市立信电梯工程有限公司 |  |  |  |
| 178 | 武江区 | 金韶花岗岩厂 | 31104402002008050021 | 乘客电梯 | 15 | 武江区沙洲路66号景文大厦3# | 广州永日电梯有限公司 | 韶关市立信电梯工程有限公司 |  |  |  |
| 179 | 武江区 | 李新明 | 31104402002020110066 | 乘客电梯 | 3 | 武江区沿江路13号鸿泰花园三栋 | 广州广日电梯工业有限公司 | 韶关市安众机电工程有限公司 |  |  |  |
| 180 | 武江区 | 李亚均 | 31104402002020050026 | 乘客电梯 | 3 | 武江区沿江西路鸿发花园B1幢 | 日立电梯（中国）有限公司 | 韶关市安众机电工程有限公司 |  |  |  |
| 181 | 武江区 | 韶关广核置业有限公司 | 31104402002009020014 | 乘客电梯 | 4 | 武江区体育东路龙珠华庭3# | 巨人通力电梯有限公司 | 广东西通电梯有限公司 |  |  |  |
| 182 | 武江区 | 韶关广核置业有限公司 | 31104402002009020015 | 乘客电梯 | 14 | 武江区体育东路龙珠华庭4# | 巨人通力电梯有限公司 | 广东西通电梯有限公司 |  |  |  |
| 183 | 武江区 | 韶关广核置业有限公司 | 31104402002009020016 | 乘客电梯 | 14 | 武江区体育东路龙珠华庭1# | 巨人通力电梯有限公司 | 广东西通电梯有限公司 |  |  |  |
| 184 | 武江区 | 韶关卷烟厂宿舍区业主委员会 | 31104402002013030033 | 乘客电梯 | 10 | 韶关市新华南红玫路 | 惠州富士电梯有限公司 | 韶关市宗毅电梯有限公司 |  |  |  |
| 185 | 武江区 | 韶关市第二人民医院（粤北工伤康复中心） | 31104402002012010014 | 乘客电梯 | 11 | 武江区建设路11号2# | 日立电梯（中国）有限公司 | 韶关市德森电梯有限公司 |  |  |  |
| 186 | 武江区 | 韶关市第二人民医院（粤北工伤康复中心） | 31104402002012010013 | 乘客电梯 | 11 | 武江区建设路11号1# | 日立电梯（中国）有限公司 | 韶关市德森电梯有限公司 |  |  |  |
| 187 | 武江区 | 韶关市敦南母婴健康管理有限公司 | 31304402002018070002 | 乘客电梯 | 5 | 沙洲尾68号碧水花城（T8977） | 广州广日电梯工业有限公司 | 韶关市安众机电工程有限公司 |  |  |  |
| 188 | 武江区 | 韶关市枫之雅物业服务有限公司 | 31104402002017120059 | 乘客电梯 | 6 | 移山路1号沙湖绿洲1栋左梯 | 日立电梯（中国）有限公司 | 韶关市光明电梯工程有限公司 |  |  |  |
| 189 | 武江区 | 韶关市枫之雅物业服务有限公司 | 31104402002017120060 | 乘客电梯 | 6 | 移山路1号（T8163）沙湖绿洲3栋右梯 | 日立电梯（中国）有限公司 | 韶关市光明电梯工程有限公司 |  |  |  |
| 190 | 武江区 | 韶关市枫之雅物业服务有限公司 | 31104402002017120061 | 乘客电梯 | 6 | 移山路1号（T8164）沙湖绿洲3栋左梯 | 日立电梯（中国）有限公司 | 韶关市光明电梯工程有限公司 |  |  |  |
| 191 | 武江区 | 韶关市枫之雅物业服务有限公司 | 31104402002017120062 | 乘客电梯 | 6 | 移山路1号（T8166）沙湖绿洲7栋左梯 | 日立电梯（中国）有限公司 | 韶关市光明电梯工程有限公司 |  |  |  |
| 192 | 武江区 | 韶关市恒誉万佳发展有限公司 | 31104402002014090017 | 乘客电梯 | 9 | 武江区工业西路仁康医院客梯1# | 日立电梯（中国）有限公司 | 韶关市三芝电梯有限公司 | 1未见安全管理机构和岗位职责档案、2未见管理制度、3未见安全技术档案。 | 28B维保单位资质过期 | 已落实整改 |
| 193 | 武江区 | 韶关市恒誉万佳发展有限公司 | 31104402002014090018 | 乘客电梯 | 9 | 武江区工业西路仁康医院担架梯2# | 日立电梯（中国）有限公司 | 韶关市三芝电梯有限公司 | 1未见安全管理机构和岗位职责档案、2未见管理制度、3未见安全技术档案。 | 28B维保单位资质过期 | 已落实整改 |
| 194 | 武江区 | 韶关市宏昌众晟商贸有限责任公司 | 35004402002019010001 | 自动扶梯 | 4 | 山水华府旭月园1、2幢-1层商场1号 | 苏州江南嘉捷电梯有限公司 | 韶关市卓越电梯工程有限公司 |  |  |  |
| 195 | 武江区 | 韶关市宏昌众晟商贸有限责任公司 | 36004402002019010001 | 自动人行道 | 4 | 山水华府旭日园1、2幢-1层商场1号 | 苏州江南嘉捷电梯有限公司 | 韶关市卓越电梯工程有限公司 |  |  |  |
| 196 | 武江区 | 韶关市鸿洲物业服务有限公司 | 31104402002006110005 | 乘客电梯 | 17 | 武江区沿江路8号鸿洲花园 | 东芝电梯（沈阳）有限公司 | 韶关市鸿洲广顺电梯有限公司 |  |  |  |
| 197 | 武江区 | 韶关市鸿洲物业服务有限公司 | 31104402002006110006 | 乘客电梯 | 17 | 武江区沿江西路鸿洲花园6# | 东芝电梯（沈阳）有限公司 | 韶关市鸿洲广顺电梯有限公司 |  | 28B无维保单位、28C使用超期未检电梯 | 已落实整改 |
| 198 | 武江区 | 韶关市鸿洲物业服务有限公司 | 31104402002006110010 | 乘客电梯 | 17 | 武江区沿江路8号鸿洲花园 | 东芝电梯（沈阳）有限公司 | 韶关市鸿洲广顺电梯有限公司 | 3未见安全管理制度、20：21楼层门紧急开锁装置失效。 |  | 已落实整改 |
| 199 | 武江区 | 韶关市华生实业发展有限公司 | 31304402002018120004 | 乘客电梯 | 5 | 武江区乳韶路华生楼（T9674） | 日立电梯（中国）有限公司 | 广东西通电梯有限公司 |  |  |  |
| 200 | 武江区 | 韶关市汇展房地产有限公司 | 31104402002012080008 | 乘客电梯 | 11 | 武江区工业中路23号汇展华城酒店2# | 沈阳博林特电梯股份有限公司 | 沈阳远大智能工业集团股份有限公司 |  |  |  |
| 201 | 武江区 | 韶关市汇展房地产有限公司 | 31104402002012080009 | 乘客电梯 | 11 | 武江区工业中路23号汇展华城酒店3# | 沈阳博林特电梯股份有限公司 | 沈阳远大智能工业集团股份有限公司 |  |  |  |
| 202 | 武江区 | 韶关市汇展房地产有限公司 | 31104402002014090024 | 乘客电梯 | 9 | 武江区工业中路23号汇展华城酒店5# | 沈阳博林特电梯集团股份有限公司 | 沈阳远大智能工业集团股份有限公司 |  |  |  |
| 203 | 武江区 | 韶关市汇展房地产有限公司 | 31504402002014010001 | 乘客电梯 | 9 | 武江区工业中路23号交通银行左梯 | 沈阳博林特电梯股份有限公司 | 沈阳远大智能工业集团股份有限公司 |  |  |  |
| 204 | 武江区 | 韶关市惠福连锁超市有限公司 | 35004402002015110001 | 自动扶梯 | 8 | 武江区新华北路138号 | 西继迅达（许昌）电梯有限公司 | 广东科凌工控科技有限公司 |  |  |  |
| 205 | 武江区 | 韶关市惠福连锁超市有限公司 | 35004402002015110002 | 自动扶梯 | 8 | 武江区新华北路138号 | 西继迅达（许昌）电梯有限公司 | 广东科凌工控科技有限公司 | 16盖板电气开关动作不可靠、22设备上行有异常振动。 |  | 已落实整改 |
| 206 | 武江区 | 韶关市家宜置业有限公司 | 31104402002020050050 | 乘客电梯 | 3 | 武江区芙蓉东路自编一号 | 广州广日电梯工业有限公司 | 韶关市立信电梯工程有限公司 | 8.2现场紧急报警装置无人接听、22顶层层门间隙超标。 |  | 已落实整改 |
| 207 | 武江区 | 韶关市家宜置业有限公司 | 31104402002020050054 | 乘客电梯 | 3 | 武江区芙蓉东路自编一号 | 广州广日电梯工业有限公司 | 韶关市立信电梯工程有限公司 | 8.2现场紧急报警装置无人接听、22顶层层门间隙超标。 |  | 已落实整改 |
| 208 | 武江区 | 韶关市洁亮物业服务有限公司 | 35004402002022020005 | 自动扶梯 | 1 | 武江区惠民街道新天地广场自编8号 | 杭州西奥电梯有限公司 | 广州西奥电梯安装工程有限公司 | 3未提供安全管理人员培训记录和制度、8出入口防护措施尺寸不符合要求、23出入口使用须知有缺失。 |  | 已落实整改 |
| 209 | 武江区 | 韶关市洁亮物业服务有限公司 | 35004402002022020014 | 自动扶梯 | 1 | 武江区惠民街道新天地广场 | 杭州西奥电梯有限公司 | 广州西奥电梯安装工程有限公司 |  |  |  |
| 210 | 武江区 | 韶关市洁亮物业服务有限公司 | 35004402002022020015 | 自动扶梯 | 1 | 武江区惠民街道新天地广场 | 杭州西奥电梯有限公司 | 广州西奥电梯安装工程有限公司 |  |  |  |
| 211 | 武江区 | 韶关市金粤地质技术有限公司 | 31104402002016040013 | 乘客电梯 | 7 | 武江区新华北路38号 | 杭州西奥电梯有限公司 | 韶关市卓越电梯工程有限公司 |  |  |  |
| 212 | 武江区 | 韶关市金粤地质技术有限公司 | 31104402002016040015 | 乘客电梯 | 7 | 武江区新华北路38号 | 杭州西奥电梯有限公司 | 韶关市卓越电梯工程有限公司 |  |  |  |
| 213 | 武江区 | 韶关市凯悦酒店有限公司 | 30104402002005090007 | 乘客电梯 | 17 | 武江区芙蓉东路1# | 东芝电梯（上海）有限公司 | 韶关市广日电梯工程有限公司 |  |  |  |
| 214 | 武江区 | 韶关市凯悦酒店有限公司 | 30104402002005090008 | 乘客电梯 | 17 | 武江区芙蓉东路2# | 东芝电梯（上海）有限公司 | 韶关市广日电梯工程有限公司 |  |  |  |
| 215 | 武江区 | 韶关市美季贸易有限公司 | 31104402002021070004 | 乘客电梯 | 2 | 武江区新民路10号御龙湾 | 广东台日电梯有限公司 | 广东立桓电梯有限公司 |  |  |  |
| 216 | 武江区 | 韶关市南枫物业服务有限公司 | 31104402002018050009 | 乘客电梯 | 5 | 武江区芙蓉东路178号（T8534） | 日立电梯（中国）有限公司 | 日立电梯（中国）有限公司广州分公司 |  |  |  |
| 217 | 武江区 | 韶关市南枫物业服务有限公司 | 31104402002018050010 | 乘客电梯 | 5 | 武江区芙蓉东路178号（T8535） | 日立电梯（中国）有限公司 | 日立电梯（中国）有限公司广州分公司 |  |  |  |
| 218 | 武江区 | 韶关市欧浦物业服务有限公司 | 31104402002012120033 | 乘客电梯 | 11 | 武江区新民路63号欧浦御龙湾B6客梯 | 蒂森电梯有限公司 | 蒂升电梯（中国）有限公司广州分公司 | 3.1安全管理制度不规范、4.4日常状况未进行记录、4.5制动器未进行清洗。 |  | 已落实整改 |
| 219 | 武江区 | 韶关市欧浦物业服务有限公司 | 31104402002012120039 | 乘客电梯 | 11 | 武江区新民路63号欧浦御龙湾B9货梯 | 蒂森电梯有限公司 | 蒂升电梯（中国）有限公司广州分公司 | 3.1安全管理制度不规范、4.4日常状况未进行记录、4.5制动器未进行清洗。 |  | 已落实整改 |
| 220 | 武江区 | 韶关市欧浦物业服务有限公司 | 31104402002020120055 | 乘客电梯 | 3 | 武江区新民路10号欧浦御龙湾 | 住友富士电梯有限公司 | 韶关市讯达电梯工程有限公司 |  |  |  |
| 221 | 武江区 | 韶关市欧浦物业服务有限公司 | 31104402002020120052 | 乘客电梯 | 3 | 武江区新民路10号欧浦御龙湾 | 住友富士电梯有限公司 | 韶关市讯达电梯工程有限公司 |  |  |  |
| 222 | 武江区 | 韶关市欧浦物业服务有限公司 | 31104402002020060162 | 乘客电梯 | 3 | 武江区新民路10号欧浦御龙湾 | 住友富士电梯有限公司 | 韶关市讯达电梯工程有限公司 |  |  |  |
| 223 | 武江区 | 韶关市欧浦物业服务有限公司 | 31104402002017020003 | 乘客电梯 | 6 | 武江区新民路10号 | 日立电梯（中国）有限公司 | 广东一菱电梯有限公司 | 3.1安全管理制度不规范、4.4日常状况未进行记录、4.5制动器未进行清洗。 |  | 已落实整改 |
| 224 | 武江区 | 韶关市欧浦物业服务有限公司 | 31104402002017020004 | 乘客电梯 | 6 | 武江区新民路10号 | 日立电梯（中国）有限公司 | 广东一菱电梯有限公司 | 3.1安全管理制度不规范、4.4日常状况未进行记录、4.5制动器未进行清洗。 |  | 已落实整改 |
| 225 | 武江区 | 韶关市骐骥投资开发有限公司 | 31304402002016040011 | 乘客电梯 | 7 | 武江区西联镇莞韶城 | 快意电梯股份有限公司 | 快意电梯股份有限公司 | 3缺少安全管理制度及相关记录、8紧急救援电话失效。 |  | 已落实整改 |
| 226 | 武江区 | 韶关市骐骥投资开发有限公司 | 31304402002016040003 | 乘客电梯 | 7 | 武江区西联镇莞韶城 | 快意电梯股份有限公司 | 快意电梯股份有限公司 | 3缺少安全管理制度及相关记录、8紧急救援电话失效。 |  | 已落实整改 |
| 227 | 武江区 | 韶关市骐骥投资开发有限公司 | 31304402002016040013 | 乘客电梯 | 7 | 武江区西联镇莞韶城 | 快意电梯股份有限公司 | 快意电梯股份有限公司 | 3缺少安全管理制度及相关记录、8紧急救援电话失效。 |  | 已落实整改 |
| 228 | 武江区 | 韶关市荣苑物业服务有限公司 | 31104402002020080092 | 乘客电梯 | 3 | 武江区体育东路3号（御和园商住小区） | 菱王电梯股份有限公司 | 广东特俊电梯有限公司 |  |  |  |
| 229 | 武江区 | 韶关市荣苑物业服务有限公司 | 31104402002020080091 | 乘客电梯 | 3 | 武江区体育东路3号（御和园商住小区） | 菱王电梯股份有限公司 | 广东特俊电梯有限公司 |  |  |  |
| 230 | 武江区 | 韶关市荣苑物业服务有限公司 | 31104402002020080090 | 乘客电梯 | 3 | 武江区体育东路3号（御和园商住小区） | 菱王电梯股份有限公司 | 广东特俊电梯有限公司 |  |  |  |
| 231 | 武江区 | 韶关市荣苑物业服务有限公司 | 31104402002021010091 | 乘客电梯 | 2 | 武江区体育东路3号 | 菱王电梯股份有限公司 | 广东特俊电梯有限公司 |  |  |  |
| 232 | 武江区 | 韶关市荣苑物业服务有限公司 | 31104402002021010093 | 乘客电梯 | 2 | 武江区体育东路3号 | 菱王电梯股份有限公司 | 广东特俊电梯有限公司 |  |  |  |
| 233 | 武江区 | 韶关市瑞兆丰物业服务有限公司 | 31104402002009080023 | 乘客电梯 | 14 | 武江区五祖路G2 | 巨人通力电梯有限公司 | 韶关市立信电梯工程有限公司 |  |  |  |
| 234 | 武江区 | 韶关市瑞兆丰物业服务有限公司 | 31104402002009080019 | 乘客电梯 | 14 | 武江区五祖路E | 巨人通力电梯有限公司 | 韶关市立信电梯工程有限公司 |  |  |  |
| 235 | 武江区 | 韶关市瑞兆丰物业服务有限公司 | 31104402002014120017 | 乘客电梯 | 9 | 武江区五祖路88号H栋 | 杭州西奥电梯有限公司 | 广州西奥电梯安装工程有限公司 |  |  |  |
| 236 | 武江区 | 韶关市瑞兆丰物业服务有限公司 | 31104402002014120019 | 乘客电梯 | 9 | 武江区五祖路88号J栋 | 杭州西奥电梯有限公司 | 广州西奥电梯安装工程有限公司 |  |  |  |
| 237 | 武江区 | 韶关市世纪新城物业服务有限公司 | 35004402002009020027 | 自动扶梯 | 14 | 新华南路沃尔玛星河世纪影城2F~3F左梯 | 迅达（中国）电梯有限公司 | 韶关市鸿洲广顺电梯有限公司 | 3.2自行检查记录与实际情况不符、7维保记录填写有误、9.2紧急停止装置的标识不符合要求。 |  | 已落实整改 |
| 238 | 武江区 | 韶关市世纪新城物业服务有限公司 | 35004402002009020029 | 自动扶梯 | 14 | 新华南路沃尔玛星河世纪影城1F~2F左梯 | 迅达（中国）电梯有限公司 | 韶关市鸿洲广顺电梯有限公司 | 3.2自行检查记录与实际情况不符、7维保记录填写有误、9.2紧急停止装置的标识不符合要求。 |  | 已落实整改 |
| 239 | 武江区 | 韶关市特殊教育学校 | 31104402002014030062 | 乘客电梯 | 9 | 武江区芙蓉东路2号 | 日立电梯（中国）有限公司 | 韶关市光明电梯工程有限公司 |  |  |  |
| 240 | 武江区 | 韶关市特殊教育学校 | 31104402002014030063 | 乘客电梯 | 9 | 武江区芙蓉东路2号 | 日立电梯（中国）有限公司 | 韶关市光明电梯工程有限公司 |  |  |  |
| 241 | 武江区 | 韶关市武江区顺联房屋代理有限公司 | 31104402002016120061 | 乘客电梯 | 7 | 武江区松山路 | 杭州西奥电梯有限公司 | 韶关市鸿洲广顺电梯有限公司 | 3.1未见定期自行检查记录、8紧急救援电话失效。 |  | 已落实整改 |
| 242 | 武江区 | 韶关市武江区顺联房屋代理有限公司 | 31104402002016120062 | 乘客电梯 | 7 | 武江区松山路 | 杭州西奥电梯有限公司 | 韶关市鸿洲广顺电梯有限公司 | 3.1未见定期自行检查记录、8紧急救援电话失效。 |  | 已落实整改 |
| 243 | 武江区 | 韶关市武江区西河镇前进村村民委员会 | 31104402002019120008 | 乘客电梯 | 4 | 武江区西河镇前进村村民委员会 | 杭州西奥电梯有限公司 | 广东菱海电梯工程有限公司 | 3未见安全管理制度、7维保记录填写有误、12平衡系数不符合要求、16.2F层门外有封闭、救援不能及时到达该楼层、25底坑积水。 |  | 已落实整改 |
| 244 | 武江区 | 韶关市武江区西河镇前进村村民委员会 | 31104402002019120009 | 乘客电梯 | 4 | 武江区西河镇前进村村民委员会 | 杭州西奥电梯有限公司 | 广东菱海电梯工程有限公司 | 3未见安全管理制度、7维保记录填写有误、12平衡系数不符合要求、16.2F层门外有封闭、救援不能及时到达该楼层。 |  | 已落实整改 |
| 245 | 武江区 | 韶关市武江区西联镇西联村村民委员会 | 31104402002018010036 | 乘客电梯 | 5 | 芙蓉新城安置房西联村178号楼（T8332） | 菱王电梯股份有限公司 | 广东长红电梯工程有限公司 | 1.2未提供安全管理制度及未任命管理人员、22:7楼平层精度不符合要求、8紧急电话现场无人接听。 |  | 已落实整改 |
| 246 | 武江区 | 韶关市武江区西联镇西联村村民委员会 | 31104402002018010035 | 乘客电梯 | 5 | 芙蓉新城安置房西联村178号楼（T8331） | 菱王电梯股份有限公司 | 广东长红电梯工程有限公司 |  |  |  |
| 247 | 武江区 | 韶关市新展鹏物业服务有限公司 | 31104402002013020001 | 乘客电梯 | 10 | 武江区新建路盈翠皇庭G栋右梯 | 日立电梯（中国）有限公司 | 韶关市鸿洲广顺电梯有限公司 | 3.2自行检查与实际不符、16.2应急救援程序有效性验证不符合要求。 |  | 已落实整改 |
| 248 | 武江区 | 韶关市新展鹏物业服务有限公司 | 31104402002013020002 | 乘客电梯 | 10 | 武江区新建路盈翠皇庭G栋左梯 | 日立电梯（中国）有限公司 | 韶关市鸿洲广顺电梯有限公司 | 3.2自行检查与实际不符、16.2应急救援程序有效性验证不符合要求。 |  | 已落实整改 |
| 249 | 武江区 | 韶关市新展鹏物业服务有限公司 | 31104402002014100013 | 乘客电梯 | 9 | 武江区新建路8号H栋货梯 | 蒂森电梯有限公司 | 韶关市光明电梯工程有限公司 |  |  |  |
| 250 | 武江区 | 韶关市新展鹏物业服务有限公司 | 31104402002014100015 | 乘客电梯 | 9 | 武江区新建路8号K栋货梯 | 蒂森电梯有限公司 | 韶关市光明电梯工程有限公司 |  |  |  |
| 251 | 武江区 | 韶关市壹品酒店管理有限公司 | 31104402002013110029 | 乘客电梯 | 10 | 武江区怡和路维也纳酒店员工梯 | 上海永大电梯设备有限公司 | 广东立桓电梯有限公司 | 3.2日常巡查检查记录不规范、8.2轿厢对讲系统通话不清晰、24.3对重缓冲距未标识最大允许距离 |  | 已落实整改 |
| 252 | 武江区 | 韶关市壹品酒店管理有限公司 | 31104402002013110030 | 乘客电梯 | 10 | 武江区怡和路维也纳酒店左梯 | 上海永大电梯设备有限公司 | 广东立桓电梯有限公司 | 3.2日常巡查检查记录不规范、8.2轿厢对讲系统通话不清晰、24.3对重缓冲距未标识最大允许距离 |  | 已落实整改 |
| 253 | 武江区 | 韶关市壹品酒店管理有限公司 | 31104402002013110031 | 乘客电梯 | 10 | 武江区怡和维也纳酒店右梯 | 上海永大电梯设备有限公司 | 广东立桓电梯有限公司 | 3.2日常巡查检查记录不规范、8.2轿厢对讲系统通话不清晰、24.3对重缓冲距未标识最大允许距离 |  | 已落实整改 |
| 254 | 武江区 | 韶关市倚山商务酒店有限公司 | 30104402002004090013 | 乘客电梯 | 19 | 武江区工业东路19号（T0814）1# | 广州市南亚电梯厂 | 韶关市粤建电梯工程有限公司 |  |  |  |
| 255 | 武江区 | 韶关市倚山商务酒店有限公司 | 30104402002004090014 | 乘客电梯 | 19 | 武江区工业东路19号（T0815）2# | 广州市南亚电梯厂 | 韶关市粤建电梯工程有限公司 |  |  |  |
| 256 | 武江区 | 韶关市亿科物业服务有限公司 | 31104402002009010003 | 乘客电梯 | 14 | 工业中路汇展华城小区12# | 大连星玛电梯有限公司 | 韶关市广日电梯工程有限公司 | 1未设置安全管理机构，未任命安全管理负责人、3未见定期自行检查记录、16.3未在曳引机上标明盘车方向、25底坑积水。 |  | 已落实整改 |
| 257 | 武江区 | 韶关市亿科物业服务有限公司 | 31104402002008060019 | 乘客电梯 | 15 | 工业中路汇展5栋29# | 大连星玛电梯有限公司 | 韶关市广日电梯工程有限公司 |  |  |  |
| 258 | 武江区 | 韶关市亿科物业服务有限公司 | 31104402002008060021 | 乘客电梯 | 15 | 工业中路汇展5栋28# | 大连星玛电梯有限公司 | 韶关市广日电梯工程有限公司 |  |  |  |
| 259 | 武江区 | 韶关市育威教育投资有限公司 | 31104402002019120123 | 乘客电梯 | 4 | 沐溪五路学生公寓楼 | 上海三菱电梯有限公司 | 上海三菱电梯有限公司韶关分公司 | 3缺少运行故障记录、8紧急救援电话失效、23.2电梯平层精度不符合要求、25主机接线端裸露有触电危险。 |  | 已落实整改 |
| 260 | 武江区 | 韶关市育威教育投资有限公司 | 31104402002020060077 | 乘客电梯 | 3 | 武江区沐溪五路18号学生公寓楼 | 上海三菱电梯有限公司 | 上海三菱电梯有限公司韶关分公司 |  |  |  |
| 261 | 武江区 | 韶关市育威教育投资有限公司 | 31104402002020060076 | 乘客电梯 | 3 | 武江区沐溪五路18号教师公寓 | 上海三菱电梯有限公司 | 上海三菱电梯有限公司韶关分公司 |  |  |  |
| 262 | 武江区 | 韶关市粤立电梯工程有限公司 | 31104402002018090075 | 乘客电梯 | 5 | 广东武江区工业中路22号（T8182） | 星玛快速电梯有限公司 | 韶关市粤立电梯工程有限公司 | 3未见定期自行检查记录、未见应急演练记录、7维保记录填写有误。 |  | 已落实整改 |
| 263 | 武江区 | 韶关市粤立电梯工程有限公司 | 31104402002018090072 | 乘客电梯 | 5 | 广东武江区工业中路22号繁荣锦苑 | 星玛快速电梯有限公司 | 韶关市粤立电梯工程有限公司 |  |  |  |
| 264 | 武江区 | 韶关市粤立电梯工程有限公司 | 31104402002018090067 | 乘客电梯 | 5 | 武江区工业中路22号（T8179） | 星玛快速电梯有限公司 | 韶关市粤立电梯工程有限公司 |  |  |  |
| 265 | 武江区 | 韶关市粤立电梯工程有限公司 | 31104402002018090069 | 乘客电梯 | 5 | 武江区工业中路22号繁荣锦苑1栋 | 星玛快速电梯有限公司 | 韶关市粤立电梯工程有限公司 |  |  |  |
| 266 | 武江区 | 深圳沃尔玛百货零售有限公司韶关新华南路分店 | 35004402002009020024 | 自动扶梯 | 14 | 新华南路16号沃尔玛商场1F～2F中间扶梯7# | 迅达（中国）电梯有限公司 | 奥的斯机电电梯有限公司广州分公司 |  |  |  |
| 267 | 武江区 | 深圳沃尔玛百货零售有限公司韶关新华南路分店 | 35004402002009020025 | 自动扶梯 | 14 | 新华南路16号沃尔玛商场1F～2F左侧扶梯6# | 迅达（中国）电梯有限公司 | 奥的斯机电电梯有限公司广州分公司 |  |  |  |
| 268 | 武江区 | 深圳沃尔玛百货零售有限公司韶关新华南路分店 | 36004402002009020031 | 自动人行道 | 14 | 新华南路16号沃尔玛商场14# | 迅达（中国）电梯有限公司 | 奥的斯机电电梯有限公司广州分公司 | 3未提供安全管理人员培训制度、7维保记录填写有误、23扶手带外缘与障碍物距离小于80mm. |  | 已落实整改 |
| 269 | 武江区 | 深圳沃尔玛百货零售有限公司韶关新华南路分店 | 36004402002009020018 | 自动人行道 | 14 | 新华南路16号沃尔玛商场13# | 迅达（中国）电梯有限公司 | 奥的斯机电电梯有限公司广州分公司 | 3未提供安全管理人员培训制度、7维保记录填写有误、23扶手带外缘与障碍物距离小于80mm. |  | 已落实整改 |
| 270 | 武江区 | 粤北人民医院 | 35004402002013010003 | 自动扶梯 | 10 | 武江区惠民南路粤北人民医院1号楼 | 日立电梯（中国）有限公司 | 广东嘉业机电工程有限公司 | 1未完善安全管理机构、13防护挡板缺失. |  | 已落实整改 |
| 271 | 武江区 | 粤北人民医院 | 35004402002013010005 | 自动扶梯 | 10 | 武江区惠民南路粤北人民医院1号楼 | 日立电梯（中国）有限公司 | 广东嘉业机电工程有限公司 | 1未完善安全管理机构、8回转站右侧扶手带外缘距离65mm. |  | 已落实整改 |
| 272 | 武江区 | 粤北人民医院 | 35004402002013010007 | 自动扶梯 | 10 | 武江区惠民南路粤北人民医院1号楼 | 日立电梯（中国）有限公司 | 广东嘉业机电工程有限公司 | 1未完善安全管理机构、8驱动站右侧扶手带外缘距离75mm、10扶手带入口保护功能失效、13缺少防护挡板、20空载制停距离实测0.03m不符合要求 | 28I存在异常情况的电梯继续使用有可能造成人员伤亡 | 已落实整改 |
| 273 | 武江区 | 粤北人民医院 | 31104402002006050002 | 乘客电梯 | 17 | 武江区惠民南路粤北人民医院2号楼7号梯 | 上海三菱电梯有限公司 | 广东嘉业机电工程有限公司 | 1未完善管理机构、16无法辨别平层位置、 |  | 已落实整改 |
| 274 | 武江区 | 粤北人民医院 | 31104402002006050011 | 乘客电梯 | 17 | 武江区惠民南路粤北人民医院2号楼6号梯 | 上海三菱电梯有限公司 | 广东嘉业机电工程有限公司 | 1未完善管理机构、16无法辨别平层位置、 |  | 已落实整改 |
| 275 | 武江区 | 粤北人民医院 | 31104402002015070001 | 乘客电梯 | 8 | 武江区惠民南路粤北人民医院专家楼 | 上海三菱电梯有限公司 | 广东嘉业机电工程有限公司 | 16无法辨别平层位置、21防夹人装置失效、25机房照明缺失、25轿顶急停开关动作不可靠。 |  | 已落实整改 |
| 276 | 武江区 | 粤北人民医院 | 31104402002017030045 | 乘客电梯 | 6 | 惠民南路 | 日立电梯（中国）有限公司 | 广东嘉业机电工程有限公司 | 1未完善管理机构、16无法辨别平层位置、 |  | 已落实整改 |
| 277 | 武江区 | 粤北人民医院 | 31704402002006050005 | 乘客电梯 | 17 | 惠民南路粤北人民医院2号楼12号梯 | 上海三菱电梯有限公司 | 广东嘉业机电工程有限公司 | 1未完善管理机构、16无法辨别平层位置、 |  | 已落实整改 |
| 278 | 武江区 | 粤北人民医院 | 31104402002017030047 | 乘客电梯 | 6 | 惠民南路粤北人民医院3号楼4＃ | 日立电梯（中国）有限公司 | 广东嘉业机电工程有限公司 | 1未完善管理机构、16无法辨别平层位置、 |  | 已落实整改 |
| 279 | 武江区 | 武江区金佰旺休闲娱乐中心 | 31104402002018030056 | 乘客电梯 | 5 | 武江区佰旺路南侧D栋 | 杭州西奥电梯有限公司 | 广州西奥电梯安装工程有限公司 |  |  |  |
| 280 | 武江区 | 武江区新星时代沐足桑拿中心 | 31104402002019020018 | 乘客电梯 | 4 | 武江区新323国道边 | 杭州西奥电梯有限公司 | 广州西奥电梯安装工程有限公司 |  |  |  |
| 281 | 武江区 | 长城物业集团股份有限公司韶关分公司 | 31104402002012120024 | 乘客电梯 | 11 | 武江区工业西路88号长城世家59栋2单元左梯 | 杭州西奥电梯有限公司 | 广州西奥电梯安装工程有限公司 |  |  |  |
| 282 | 武江区 | 长城物业集团股份有限公司韶关分公司 | 31104402002012120028 | 乘客电梯 | 11 | 武江区工业西路88号长城世家52栋2单元 | 杭州西奥电梯有限公司 | 广州西奥电梯安装工程有限公司 |  |  |  |
| 283 | 武江区 | 长城物业集团股份有限公司韶关分公司 | 31104402002013090096 | 乘客电梯 | 10 | 武江区工业西路51栋二单元 | 杭州西奥电梯有限公司 | 广州西奥电梯安装工程有限公司 |  |  |  |
| 284 | 武江区 | 武江区丽港湾音乐会所 | 31104402002020010001 | 乘客电梯 | 3 | 西联镇沐溪大道 | 东莞市宝马电梯有限公司 | 广州鑫睿电梯工程有限公司 | 1缺少管理人员任命书、2现场未见有效维保合同、3缺少安全管理制度、8紧急报警未有接听、16应急救援说明缺失。 |  | 已落实整改 |
| 285 | 武江区 | 深圳市彩生活物业管理有限公司韶关分公司 | 31104402002018010021 | 乘客电梯 | 5 | 武江区建设路南端计生局大楼3楼301室 | 上海三菱电梯有限公司 | 韶关市广日电梯工程有限公司 |  |  |  |
| 286 | 武江区 | 深圳市彩生活物业管理有限公司韶关分公司 | 31104402002018010019 | 乘客电梯 | 5 | 武江区建设路南端计生局大楼3楼301室(T7879) | 上海三菱电梯有限公司 | 韶关市广日电梯工程有限公司 |  |  |  |
| 287 | 武江区 | 韶关市中环天地商业管理有限公司 | 35004402002009030009 | 自动扶梯 | 14 | 惠民南路中环广场4F-5F南7# | 西子奥的斯电梯有限公司 | 韶关市鸿洲广顺电梯有限公司 | 3未见安全管理制度、11梳齿板与梳齿不完好、12梯级与围裙板间隙超标、13防护挡板不符合要求。 |  | 已落实整改 |
| 288 | 武江区 | 韶关市中环天地商业管理有限公司 | 35004402002009030016 | 自动扶梯 | 14 | 惠民南路中环广场超市1F-3F南梯6# | 西子奥的斯电梯有限公司 | 韶关市鸿洲广顺电梯有限公司 | 3未见安全管理制度、11梳齿板与梳齿不完好、12梯级与围裙板间隙超标、13防护挡板不符合要求。 |  | 已落实整改 |
| 289 | 武江区 | 深圳吉祥服务集团有限公司韶关分公司 | 31104402002018110005 | 乘客电梯 | 15 | 武江区西联镇百旺路宝能公馆 | 通力电梯有限公司 | 深圳市赛沃机电有限公司 |  |  |  |
| 290 | 武江区 | 深圳吉祥服务集团有限公司韶关分公司 | 31104402002018110006 | 乘客电梯 | 15 | 武江区西联镇百旺路宝能公馆6栋右梯 | 通力电梯有限公司 | 深圳市赛沃机电有限公司 |  |  |  |
| 291 | 武江区 | 深圳吉祥服务集团有限公司韶关分公司 | 31104402002019110149 | 乘客电梯 | 4 | 武江区西联镇百旺路宝能公馆右梯 | 通力电梯有限公司 | 深圳市赛沃机电有限公司 | 8轿厢应急电话无人接听、15轿厢意外移动试验方法缺失、16机房救援程序缺失。 |  | 已落实整改 |
| 292 | 武江区 | 深圳吉祥服务集团有限公司韶关分公司 | 31104402002019110148 | 乘客电梯 | 4 | 武江区西联镇百旺路宝能公馆8栋左梯 | 通力电梯有限公司 | 深圳市赛沃机电有限公司 | 8轿厢应急电话无人接听、15轿厢意外移动试验方法缺失、16机房救援程序缺失。 |  | 已落实整改 |
| 293 | 武江区 | 韶关学院医学院 | 30104402002002050005 | 乘客电梯 | 21 | 武江区新华南路医学院（英东楼）2# | 广州日立电梯有限公司 | 韶关市永日电梯工程有限公司 |  |  |  |
| 294 | 武江区 | 韶关学院医学院 | 30104402002002050006 | 乘客电梯 | 21 | 武江区新华南路医学院英东楼1# | 广州日立电梯有限公司 | 韶关市永日电梯工程有限公司 |  |  |  |
| 295 | 武江区 | 韶关市志兴物业服务有限公司 | 31104402002015110016 | 乘客电梯 | 8 | 武江区教育路丽景园B栋右梯 | 永大电梯设备（中国）有限公司 | 韶关市永日电梯工程有限公司 |  |  |  |
| 296 | 武江区 | 韶关市志兴物业服务有限公司 | 31104402002015110013 | 乘客电梯 | 8 | 武江区教育路丽景园A栋 | 永大电梯设备（中国）有限公司 | 韶关市永日电梯工程有限公司 |  |  |  |
| 297 | 武江区 | 韶关市湘泰湘商大厦建设项目有限公司 | 31104402002016100017 | 乘客电梯 | 7 | 武江区新华南路原启智学校地块4# | 上海三菱电梯有限公司 | 韶关市永日电梯工程有限公司 |  |  |  |
| 298 | 武江区 | 韶关市湘泰湘商大厦建设项目有限公司 | 31104402002016100019 | 乘客电梯 | 7 | 武江区新华南路原启智学校地块2# | 上海三菱电梯有限公司 | 韶关市永日电梯工程有限公司 |  |  |  |
| 299 | 武江区 | 韶关市众盈酒店管理有限公司 | 31104402002011110012 | 乘客电梯 | 12 | 韶关市沐溪工业园小阳山园区 | 广州广日电梯工业有限公司 | 韶关市粤建电梯工程有限公司 |  |  |  |
| 300 | 武江区 | 辛海斌 | 31104402002020060082 | 乘客电梯 | 3 | 武江区小阳山大陂头村 | 广州广日电梯工业有限公司 | 韶关市粤立电梯工程有限公司 | 1未设置安全管理人员、3未提供安全管理制度、4未提供设备安全技术档案、7未提供2023年以前的维保记录、8紧急报警系统功能失效。 |  | 已落实整改 |
| 301 | 武江区 | 朱文苑 | 31104402002020090035 | 乘客电梯 | 3 | 武江区惠民南路87幢 | 日立电梯（中国）有限公司 | 韶关市粤立电梯工程有限公司 | 1未设置安全管理人员、3未提供安全管理制度、4未提供设备安全技术档案、7未提供2023年以前的维保记录、8紧急报警系统无人应答。 |  | 已落实整改 |
| 302 | 曲江区 | 韶关市茗枫酒店管理有限公司 | 31104402002020120058 | 乘客电梯 | 3 | 曲江马坝镇曹溪温泉度假村旁(T10621) | 杭州西奥电梯有限公司 | 韶关市光明电梯工程有限公司 |  |  |  |
| 303 | 曲江区 | 韶关市茗枫酒店管理有限公司 | 31104402002020120059 | 乘客电梯 | 3 | 曲江马坝镇曹溪温泉度假村旁(T10620) | 杭州西奥电梯有限公司 | 韶关市光明电梯工程有限公司 |  |  |  |
| 304 | 曲江区 | 韶关市曲江区德城房地产开发有限公司 | 31104402002021060094 | 乘客电梯 | 2 | 曲江马坝镇影剧南边（T13719） | 日立电梯（中国）有限公司 | 韶关富明电梯服务有限公司 |  |  |  |
| 305 | 曲江区 | 韶关市曲江区德城房地产开发有限公司 | 31104402002021060095 | 乘客电梯 | 2 | 曲江马坝镇影剧南边（T13721） | 日立电梯（中国）有限公司 | 韶关富明电梯服务有限公司 |  |  |  |
| 306 | 曲江区 | 韶关市曲江区德城房地产开发有限公司 | 31104402002021060097 | 乘客电梯 | 2 | 曲江马坝镇影剧南边（T13723） | 日立电梯（中国）有限公司 | 韶关富明电梯服务有限公司 | 2.1未见维保合同 | 28H安全附件、安全装置失灵而继续使用 | 已落实整改 |
| 307 | 曲江区 | 广东新粤物业有限公司 | 31104402002012030061 | 乘客电梯 | 11 | 曲江区马坝半山豪园 | 日立电梯（中国）有限公司 | 韶关市广日电梯工程有限公司 |  |  |  |
| 308 | 曲江区 | 广东新粤物业有限公司 | 31104402002012030062 | 乘客电梯 | 11 | 曲江区马坝半山豪园 | 日立电梯（中国）有限公司 | 韶关市广日电梯工程有限公司 |  |  |  |
| 309 | 曲江区 | 广东新粤物业有限公司 | 31104402002012030063 | 乘客电梯 | 11 | 曲江区马坝半山豪园 | 日立电梯（中国）有限公司 | 韶关市广日电梯工程有限公司 |  |  |  |
| 310 | 曲江区 | 广东新粤物业有限公司 | 31104402002012030064 | 乘客电梯 | 11 | 曲江区马坝半山豪园 | 日立电梯（中国）有限公司 | 韶关市广日电梯工程有限公司 |  |  |  |
| 311 | 曲江区 | 广东新粤物业有限公司 | 31104402002012030066 | 乘客电梯 | 11 | 曲江区马坝半山豪园 | 日立电梯（中国）有限公司 | 韶关市广日电梯工程有限公司 |  |  |  |
| 312 | 曲江区 | 广东新粤物业有限公司 | 31104402002012030067 | 乘客电梯 | 11 | 曲江区马坝半山豪园 | 日立电梯（中国）有限公司 | 韶关市广日电梯工程有限公司 |  |  |  |
| 313 | 曲江区 | 广东新粤物业有限公司 | 31104402002012030068 | 乘客电梯 | 11 | 曲江区马坝半山豪园 | 日立电梯（中国）有限公司 | 韶关市广日电梯工程有限公司 |  |  |  |
| 314 | 曲江区 | 广东新粤物业有限公司 | 31104402002012030065 | 乘客电梯 | 11 | 曲江区马坝半山豪园 | 日立电梯（中国）有限公司 | 韶关市广日电梯工程有限公司 |  |  |  |
| 315 | 曲江区 | 广州市广晟物业管理有限公司 | 31104402002019030084 | 乘客电梯 | 4 | 曲江马坝镇府前东路29号(T9919) | 广州广日电梯工业有限公司 | 韶关市广日电梯工程有限公司 |  |  |  |
| 316 | 曲江区 | 广州市广晟物业管理有限公司 | 31104402002019030085 | 乘客电梯 | 4 | 曲江马坝镇府前东路29号(T9920) | 广州广日电梯工业有限公司 | 韶关市广日电梯工程有限公司 |  |  |  |
| 317 | 曲江区 | 广州市广晟物业管理有限公司 | 31104402002019030086 | 乘客电梯 | 4 | 曲江马坝镇府前东路29号(T9921) | 广州广日电梯工业有限公司 | 韶关市广日电梯工程有限公司 |  |  |  |
| 318 | 曲江区 | 广州市广晟物业管理有限公司 | 31104402002019030087 | 乘客电梯 | 4 | 曲江马坝镇府前东路29号(T9922) | 广州广日电梯工业有限公司 | 韶关市广日电梯工程有限公司 |  |  |  |
| 319 | 曲江区 | 广州市广晟物业管理有限公司 | 31104402002019030088 | 乘客电梯 | 4 | 曲江马坝镇府前东路29号(T9923) | 广州广日电梯工业有限公司 | 韶关市广日电梯工程有限公司 |  |  |  |
| 320 | 曲江区 | 广州市广晟物业管理有限公司 | 31104402002019030089 | 乘客电梯 | 4 | 曲江马坝镇府前东路29号(T9924) | 广州广日电梯工业有限公司 | 韶关市广日电梯工程有限公司 |  |  |  |
| 321 | 曲江区 | 广州市广晟物业管理有限公司 | 31104402002020070069 | 乘客电梯 | 3 | 曲江马坝镇十六冶三村 | 广州广日电梯工业有限公司 | 韶关市广日电梯工程有限公司 |  |  |  |
| 322 | 曲江区 | 广州市广晟物业管理有限公司 | 31104402002020070070 | 乘客电梯 | 3 | 曲江马坝镇十六冶三村 | 广州广日电梯工业有限公司 | 韶关市广日电梯工程有限公司 |  |  |  |
| 323 | 曲江区 | 韶关市新珠房地产开发有限公司 | 31104402002019080075 | 乘客电梯 | 4 | 曲江沿堤一路（万盛隆城市广场）C5 | 日立电梯（中国）有限公司 | 韶关市广日电梯工程有限公司 |  |  |  |
| 324 | 曲江区 | 韶关市新珠房地产开发有限公司 | 31104402002019080077 | 乘客电梯 | 4 | 曲江沿堤一路（万盛隆城市广场）B3 | 日立电梯（中国）有限公司 | 韶关市广日电梯工程有限公司 |  |  |  |
| 325 | 曲江区 | 韶关市新珠房地产开发有限公司 | 31104402002019080078 | 乘客电梯 | 4 | 曲江沿堤一路（万盛隆城市广场）A2 | 日立电梯（中国）有限公司 | 韶关市广日电梯工程有限公司 |  |  |  |
| 326 | 曲江区 | 韶关市新珠房地产开发有限公司 | 31104402002019080076 | 乘客电梯 | 4 | 曲江沿堤一路（万盛隆城市广场）B4 | 日立电梯（中国）有限公司 | 韶关市广日电梯工程有限公司 |  |  |  |
| 327 | 曲江区 | 韶关市新珠房地产开发有限公司 | 31104402002019090098 | 乘客电梯 | 4 | 曲江沿堤一路（万盛隆城市广场） | 日立电梯（中国）有限公司 | 韶关市广日电梯工程有限公司 |  |  |  |
| 328 | 曲江区 | 韶关市新珠房地产开发有限公司 | 31104402002019090099 | 乘客电梯 | 4 | 曲江沿堤一路（万盛隆城市广场） | 日立电梯（中国）有限公司 | 韶关市广日电梯工程有限公司 |  |  |  |
| 329 | 曲江区 | 韶关市新珠房地产开发有限公司 | 31104402002021040073 | 乘客电梯 | 2 | 曲江沿堤一路（万盛隆城市广场） | 日立电梯（中国）有限公司 | 韶关市广日电梯工程有限公司 |  |  |  |
| 330 | 曲江区 | 韶关市新珠房地产开发有限公司 | 31104402002021040074 | 乘客电梯 | 2 | 曲江沿堤一路（万盛隆城市广场） | 日立电梯（中国）有限公司 | 韶关市广日电梯工程有限公司 |  |  |  |
| 331 | 曲江区 | 中山市宜德物业管理有限公司韶关分公司 | 31104402002017040135 | 乘客电梯 | 6 | 曲江环城路东玥珑山 | 上海三菱电梯有限公司 | 韶关市广日电梯工程有限公司 | 7维保记录填写有误、11钢丝绳锈蚀严重，铁锈充满绳股。 |  | 已落实整改 |
| 332 | 曲江区 | 中山市宜德物业管理有限公司韶关分公司 | 31104402002017040136 | 乘客电梯 | 6 | 曲江环城路东玥珑山 | 上海三菱电梯有限公司 | 韶关市广日电梯工程有限公司 | 7维保记录填写有误、11钢丝绳锈蚀严重，铁锈充满绳股。 |  | 已落实整改 |
| 333 | 曲江区 | 中山市宜德物业管理有限公司韶关分公司 | 31104402002017040138 | 乘客电梯 | 6 | 曲江环城路东玥珑山 | 上海三菱电梯有限公司 | 韶关市广日电梯工程有限公司 | 7维保记录填写有误、11钢丝绳锈蚀严重，铁锈充满绳股、8轿厢应急照明失效。 |  | 已落实整改 |
| 334 | 曲江区 | 中山市宜德物业管理有限公司韶关分公司 | 31104402002017040139 | 乘客电梯 | 6 | 曲江环城路东玥珑山 | 上海三菱电梯有限公司 | 韶关市广日电梯工程有限公司 | 7维保记录填写有误、11钢丝绳锈蚀严重，铁锈充满绳股、8轿厢应急照明失效。 |  | 已落实整改 |
| 335 | 曲江区 | 中山市宜德物业管理有限公司韶关分公司 | 31104402002017040140 | 乘客电梯 | 6 | 曲江环城路东玥珑山 | 上海三菱电梯有限公司 | 韶关市广日电梯工程有限公司 |  |  |  |
| 336 | 曲江区 | 中山市宜德物业管理有限公司韶关分公司 | 31104402002017040141 | 乘客电梯 | 6 | 曲江环城路东玥珑山 | 上海三菱电梯有限公司 | 韶关市广日电梯工程有限公司 |  |  |  |
| 337 | 曲江区 | 广东东明股份有限公司 | 32104402002021020005 | 乘客电梯 | 2 | 曲江马坝镇城南亿华城南商贸城广客隆 | 广州广日电梯工业有限公司 | 韶关市鸿洲广顺电梯有限公司 | 1.2未任命安全管理负责人、3.5未见人员培训记录、8.2紧急报警装置失效。 |  | 已落实整改 |
| 338 | 曲江区 | 广东东明股份有限公司 | 36004402002021020001 | 自动人行道 | 2 | 曲江马坝镇城南亿华城南商贸城广客隆 | 广州广日电梯工业有限公司 | 韶关市鸿洲广顺电梯有限公司 | 1.2未任命安全管理负责人、3.5未见人员培训记录、13防护挡板不规范、15检修盖板电气开关失效 |  | 已落实整改 |
| 339 | 曲江区 | 广东东明股份有限公司 | 36004402002021020002 | 自动人行道 | 2 | 曲江马坝镇城南亿华城南商贸城广客隆 | 广州广日电梯工业有限公司 | 韶关市鸿洲广顺电梯有限公司 | 1.2未任命安全管理负责人、3.5未见人员培训记录、13防护挡板不规范、15检修盖板电气开关失效 |  | 已落实整改 |
| 340 | 曲江区 | 韶关市曲江区妇幼保健计划生育服务中心（韶关市曲江区妇幼保健院、韶关市曲江区妇女儿童医院） | 31104402002021040007 | 乘客电梯 | 2 | 曲江城北马坝镇政府以北马冶生活区旁 | 广州广日电梯工业有限公司 | 韶关市鸿洲广顺电梯有限公司 |  |  |  |
| 341 | 曲江区 | 韶关市曲江区妇幼保健计划生育服务中心（韶关市曲江区妇幼保健院、韶关市曲江区妇女儿童医院） | 31104402002021040008 | 乘客电梯 | 2 | 曲江城北马坝镇政府以北马冶生活区旁 | 广州广日电梯工业有限公司 | 韶关市鸿洲广顺电梯有限公司 |  |  |  |
| 342 | 曲江区 | 韶关市曲江区妇幼保健计划生育服务中心（韶关市曲江区妇幼保健院、韶关市曲江区妇女儿童医院） | 31104402002021040009 | 乘客电梯 | 2 | 曲江城北马坝镇政府以北马冶生活区旁 | 广州广日电梯工业有限公司 | 韶关市鸿洲广顺电梯有限公司 |  |  |  |
| 343 | 曲江区 | 韶关市曲江区妇幼保健计划生育服务中心（韶关市曲江区妇幼保健院、韶关市曲江区妇女儿童医院） | 31104402002021040061 | 乘客电梯 | 2 | 曲江城北马坝镇政府以北马冶生活区旁 | 广州广日电梯工业有限公司 | 韶关市鸿洲广顺电梯有限公司 |  |  |  |
| 344 | 曲江区 | 韶关市曲江区妇幼保健计划生育服务中心（韶关市曲江区妇幼保健院、韶关市曲江区妇女儿童医院） | 31104402002021040063 | 乘客电梯 | 2 | 曲江城北马坝镇政府以北马冶生活区旁 | 广州广日电梯工业有限公司 | 韶关市鸿洲广顺电梯有限公司 |  |  |  |
| 345 | 曲江区 | 韶关市曲江区妇幼保健计划生育服务中心（韶关市曲江区妇幼保健院、韶关市曲江区妇女儿童医院） | 31104402002021040064 | 乘客电梯 | 2 | 曲江城北马坝镇政府以北马冶生活区旁 | 广州广日电梯工业有限公司 | 韶关市鸿洲广顺电梯有限公司 |  |  |  |
| 346 | 曲江区 | 韶关市万润商贸有限责任公司 | 36004402002017040001 | 乘客电梯 | 6 | 曲江马坝镇沿堤三路江畔商业城 | 广州广日电梯工业有限公司 | 韶关市鸿洲广顺电梯有限公司 | 1.2未任命安全管理负责人、3.5未见人员培训记录、13防护挡板不规范。 |  | 已落实整改 |
| 347 | 曲江区 | 韶关市万润商贸有限责任公司 | 36004402002017040003 | 自动人行道 | 6 | 曲江马坝镇沿堤三路江畔商业城 | 广州广日电梯工业有限公司 | 韶关市鸿洲广顺电梯有限公司 | 1.2未任命安全管理负责人、3.5未见人员培训记录、13防护挡板不规范。 |  | 已落实整改 |
| 348 | 曲江区 | 韶关市万润商贸有限责任公司 | 36004402002017040004 | 自动人行道 | 6 | 曲江马坝镇沿堤三路江畔商业城 | 广州广日电梯工业有限公司 | 韶关市鸿洲广顺电梯有限公司 | 1.2未任命安全管理负责人、3.5未见人员培训记录、13防护挡板不规范。 |  | 已落实整改 |
| 349 | 曲江区 | 韶关市万润商贸有限责任公司 | 36004402002017040002 | 自动人行道 | 6 | 曲江马坝镇沿堤三路江畔商业城 | 广州广日电梯工业有限公司 | 韶关市鸿洲广顺电梯有限公司 | 1.2未任命安全管理负责人、3.5未见人员培训记录、13防护挡板不规范。 |  | 已落实整改 |
| 350 | 曲江区 | 韶关市万润商贸有限责任公司 | 32304402002017050001 | 自动人行道 | 6 | 曲江马坝镇沿堤三路江畔商业城中心街 | 广东广立电梯有限公司 | 韶关市鸿洲广顺电梯有限公司 | 1.2未任命安全管理负责人、3.5未见人员培训记录、13防护挡板不规范。 |  | 已落实整改 |
| 351 | 曲江区 | 韶关曲江南华祈福温泉大酒店有限公司 | 31504402002010120001 | 乘客电梯 | 13 | 曲江马坝106国道旁1＃ | 巨人通力电梯有限公司 | 韶关市永日电梯工程有限公司 | 3未提供电梯安全管理人员证件、16缺少识别电梯平层标识，盘车方向标识缺失。 |  | 已落实整改 |
| 352 | 曲江区 | 韶关曲江南华祈福温泉大酒店有限公司 | 31504402002010120002 | 乘客电梯 | 13 | 曲江马坝106国道旁2＃ | 巨人通力电梯有限公司 | 韶关市永日电梯工程有限公司 |  |  |  |
| 353 | 曲江区 | 碧桂园生活服务集团股份有限公司韶关曲江分公司 | 31104402002017030077 | 乘客电梯 | 6 | 韶关市曲江区马坝镇狮岩三路8号曲江碧桂园二街五座物业服务中心 | 迅达中国电梯有限公司 | 广东天宇楼宇设备有限公司 | 1.1未设置安全管理机构、 1.2未任命安全管理负责人、4安全技术档案不齐全、15维保人员不能完成轿厢意外移动试验、16.2松闸扳手缺失。 |  | 已落实整改 |
| 354 | 曲江区 | 碧桂园生活服务集团股份有限公司韶关曲江分公司 | 31104402002017030076 | 乘客电梯 | 6 | 韶关市曲江区马坝镇狮岩三路8号曲江碧桂园二街五座物业服务中心 | 迅达中国电梯有限公司 | 广东天宇楼宇设备有限公司 |  |  |  |
| 355 | 曲江区 | 碧桂园生活服务集团股份有限公司韶关曲江分公司 | 31104402002017030079 | 乘客电梯 | 6 | 韶关市曲江区马坝镇狮岩三路8号曲江碧桂园二街五座物业服务中心 | 迅达中国电梯有限公司 | 广东天宇楼宇设备有限公司 |  |  |  |
| 356 | 曲江区 | 碧桂园生活服务集团股份有限公司韶关曲江分公司 | 31104402002017030081 | 乘客电梯 | 6 | 韶关市曲江区马坝镇狮岩三路8号曲江碧桂园二街五座物业服务中心 | 迅达中国电梯有限公司 | 广东天宇楼宇设备有限公司 |  |  |  |
| 357 | 曲江区 | 碧桂园生活服务集团股份有限公司韶关曲江分公司 | 31104402002017030078 | 乘客电梯 | 6 | 韶关市曲江区马坝镇狮岩三路8号曲江碧桂园二街五座物业服务中心 | 迅达中国电梯有限公司 | 广东天宇楼宇设备有限公司 |  |  |  |
| 358 | 曲江区 | 碧桂园生活服务集团股份有限公司韶关曲江分公司 | 31104402002017030080 | 乘客电梯 | 6 | 韶关市曲江区马坝镇狮岩三路8号曲江碧桂园二街五座物业服务中心 | 迅达中国电梯有限公司 | 广东天宇楼宇设备有限公司 |  |  |  |
| 359 | 曲江区 | 韶关市怡安物业服务有限公司 | 31104402002013120008 | 乘客电梯 | 10 | 广东省韶关市武江区工业东路16号A207号 | 日立电梯（中国）有限公司 | 广东天宇楼宇设备有限公司 | 1未见安全管理制度及记录、23.3消防返回功能失效 |  | 已落实整改 |
| 360 | 曲江区 | 韶关市怡安物业服务有限公司 | 31104402002015020026 | 乘客电梯 | 9 | 广东省韶关市武江区工业东路16号A207号 | 沈阳博林特电梯集团股份有限公司 | 广东天宇楼宇设备有限公司 |  |  |  |
| 361 | 曲江区 | 韶关市怡安物业服务有限公司 | 31104402002015020025 | 乘客电梯 | 9 | 广东省韶关市武江区工业东路16号A207号 | 沈阳博林特电梯集团股份有限公司 | 广东天宇楼宇设备有限公司 | 16.3松闸扳手与主机不匹配、20紧急开锁功能失效。 |  | 已落实整改 |
| 362 | 曲江区 | 韶关市怡安物业服务有限公司 | 31104402002015020027 | 乘客电梯 | 9 | 广东省韶关市武江区工业东路16号A207号 | 沈阳博林特电梯集团股份有限公司 | 广东天宇楼宇设备有限公司 | 紧急开锁功能缺失。 | 29F短接底坑下急停开关 | 已落实整改 |
| 363 | 曲江区 | 韶关市恒胜红事汇餐饮有限公司 | 31104402002021050170 | 乘客电梯 | 2 | 韶关市曲江区马坝镇狮岩路8号曲江碧桂园3号商业楼03号商铺A区及二层 | 西子西奥电梯有限公司 | 广东天宇楼宇设备有限公司 | 1.2未任命安全管理负责人、1.3未见日常自行检查记录、25底坑积水 |  | 已落实整改 |
| 364 | 曲江区 | 韶关市恒胜红事汇餐饮有限公司 | 31104402002021050171 | 乘客电梯 | 2 | 韶关市曲江区马坝镇狮岩路8号曲江碧桂园3号商业楼03号商铺A区及二层 | 西子西奥电梯有限公司 | 广东天宇楼宇设备有限公司 | 1.2未任命安全管理负责人、1.3未见日常自行检查记录、25轿顶检修平台无法锁定。 |  | 已落实整改 |
| 365 | 曲江区 | 韶关市璟轩物业服务有限公司 | 31104402002011050018 | 乘客电梯 | 12 | 韶关市浈江区启明北路6号5楼505号 | 日立电梯（中国）有限公司 | 广东天宇楼宇设备有限公司 | 25电梯运行至中间楼层有异响、8.1应急通话装置无法与值班室相连通 |  | 已落实整改 |
| 366 | 曲江区 | 韶关市璟轩物业服务有限公司 | 31104402002011050015 | 乘客电梯 | 12 | 韶关市浈江区启明北路6号5楼505号 | 日立电梯（中国）有限公司 | 广东天宇楼宇设备有限公司 | 8.1应急通话装置无法与值班室相连通 |  | 已落实整改 |
| 367 | 曲江区 | 韶关市璟轩物业服务有限公司 | 31104402002011050016 | 乘客电梯 | 12 | 韶关市浈江区启明北路6号5楼505号 | 日立电梯（中国）有限公司 | 广东天宇楼宇设备有限公司 | 8.1应急通话装置无法与值班室相连通 |  | 已落实整改 |
| 368 | 曲江区 | 韶关市璟轩物业服务有限公司 | 31104402002011050017 | 乘客电梯 | 12 | 韶关市浈江区启明北路6号5楼505号 | 日立电梯（中国）有限公司 | 广东天宇楼宇设备有限公司 | 8.1应急通话装置无法与值班室相连通 |  | 已落实整改 |
| 369 | 曲江区 | 韶关市璟轩物业服务有限公司 | 31104402002011050019 | 乘客电梯 | 12 | 韶关市浈江区启明北路6号5楼505号 | 日立电梯（中国）有限公司 | 广东天宇楼宇设备有限公司 | 8.1应急通话装置无法与值班室相连通 |  | 已落实整改 |
| 370 | 曲江区 | 韶关市璟轩物业服务有限公司 | 31104402002011050020 | 乘客电梯 | 12 | 韶关市浈江区启明北路6号5楼505号 | 日立电梯（中国）有限公司 | 广东天宇楼宇设备有限公司 |  |  |  |
| 371 | 曲江区 | 韶关市璟轩物业服务有限公司 | 31104402002011050021 | 乘客电梯 | 12 | 韶关市浈江区启明北路6号5楼505号 | 日立电梯（中国）有限公司 | 广东天宇楼宇设备有限公司 |  |  |  |
| 372 | 曲江区 | 韶关市璟轩物业服务有限公司 | 31104402002011050022 | 乘客电梯 | 12 | 韶关市浈江区启明北路6号5楼505号 | 日立电梯（中国）有限公司 | 广东天宇楼宇设备有限公司 |  |  |  |
| 373 | 曲江区 | 韶关市曲江区友好酒店有限公司 | 31104402002009060021 | 乘客电梯 | 14 | 广东省韶关市曲江区马坝镇南华温泉内 | 东莞市富士电梯有限公司 | 广东天宇楼宇设备有限公司 | 1.3安全管理人员未履行对维保记录进行确认、3.3未见隐患排查制度及记录、23.3消防开关防护罩破损。 |  | 已落实整改 |
| 374 | 曲江区 | 韶关市曲江区友好酒店有限公司 | 31104402002009060022 | 乘客电梯 | 14 | 广东省韶关市曲江区马坝镇南华温泉内 | 东莞市富士电梯有限公司 | 广东天宇楼宇设备有限公司 | 1.3安全管理人员未履行对维保记录进行确认、3.3未见隐患排查制度及记录、23.3消防开关防护罩破损。 |  | 已落实整改 |
| 375 | 曲江区 | 韶关市曲江区友好酒店有限公司 | 31104402002011050030 | 乘客电梯 | 12 | 广东省韶关市曲江区马坝镇南华温泉内 | 东莞市富士电梯有限公司 | 广东天宇楼宇设备有限公司 | 1.3安全管理人员未履行对维保记录进行确认、3.3未见隐患排查制度及记录、23.3消防开关防护罩破损。 |  | 已落实整改 |
| 376 | 曲江区 | 韶关市曲江区友好酒店有限公司 | 31104402002011050029 | 乘客电梯 | 12 | 广东省韶关市曲江区马坝镇南华温泉内 | 东莞市富士电梯有限公司 | 广东天宇楼宇设备有限公司 | 1.3安全管理人员未履行对维保记录进行确认、3.3未见隐患排查制度及记录、23.3消防开关防护罩破损。 |  | 已落实整改 |
| 377 | 曲江区 | 韶关市新顺昌房地产开发有限公司 | 31104402002014110025 | 乘客电梯 | 9 | 广东省韶关市曲江区马坝镇城南东风一路顺景花园 | 杭州西奥电梯有限公司 | 广东天宇楼宇设备有限公司 | 3.3未见隐患排查制度及记录、14安全钳联动试验失败、8.2应急照明失效、25底坑有水。 |  | 已落实整改 |
| 378 | 曲江区 | 韶关市新顺昌房地产开发有限公司 | 31104402002014110026 | 自动扶梯 | 9 | 广东省韶关市曲江区马坝镇城南东风一路顺景花园 | 杭州西奥电梯有限公司 | 广东天宇楼宇设备有限公司 | 3.3未见隐患排查制度及记录、 |  | 已落实整改 |
| 379 | 曲江区 | 韶关市新顺昌房地产开发有限公司 | 31104402002014110023 | 乘客电梯 | 9 | 广东省韶关市曲江区马坝镇城南东风一路顺景花园 | 杭州西奥电梯有限公司 | 广东天宇楼宇设备有限公司 | 3.3未见隐患排查制度及记录、14安全钳联动试验失败、8.2应急照明失效 |  | 已落实整改 |
| 380 | 曲江区 | 韶关市新顺昌房地产开发有限公司 | 31104402002014110024 | 乘客电梯 | 9 | 广东省韶关市曲江区马坝镇城南东风一路顺景花园 | 杭州西奥电梯有限公司 | 广东天宇楼宇设备有限公司 |  |  |  |
| 381 | 曲江区 | 韶关市新顺昌房地产开发有限公司 | 31104402002014110021 | 乘客电梯 | 9 | 广东省韶关市曲江区马坝镇城南东风一路顺景花园 | 杭州西奥电梯有限公司 | 广东天宇楼宇设备有限公司 |  |  |  |
| 382 | 曲江区 | 韶关市新顺昌房地产开发有限公司 | 31104402002014110022 | 乘客电梯 | 9 | 广东省韶关市曲江区马坝镇城南东风一路顺景花园 | 杭州西奥电梯有限公司 | 广东天宇楼宇设备有限公司 |  |  |  |
| 383 | 曲江区 | 深圳市众佳好物业管理有限公司韶关曲江分公司 | 31104402002011060007 | 乘客电梯 | 12 | 韶关市曲江区马坝镇源河豪苑内 | 东莞市富士电梯有限公司 | 广东天宇楼宇设备有限公司 |  |  |  |
| 384 | 曲江区 | 深圳市众佳好物业管理有限公司韶关曲江分公司 | 31104402002011060001 | 乘客电梯 | 12 | 韶关市曲江区马坝镇源河豪苑内 | 东莞市富士电梯有限公司 | 广东天宇楼宇设备有限公司 | 1.1未设置安全管理机构、 1.2未任命安全管理负责人、8.2应急通话无法接通值班室。 |  | 已落实整改 |
| 385 | 曲江区 | 深圳市众佳好物业管理有限公司韶关曲江分公司 | 31104402002011060009 | 乘客电梯 | 12 | 韶关市曲江区马坝镇源河豪苑内 | 东莞市富士电梯有限公司 | 广东天宇楼宇设备有限公司 | 1.1未设置安全管理机构、 1.2未任命安全管理负责人、8.2应急通话无法接通值班室。 |  | 已落实整改 |
| 386 | 曲江区 | 深圳市众佳好物业管理有限公司韶关曲江分公司 | 31104402002011060010 | 乘客电梯 | 12 | 韶关市曲江区马坝镇源河豪苑内 | 东莞市富士电梯有限公司 | 广东天宇楼宇设备有限公司 | 1.1未设置安全管理机构、 1.2未任命安全管理负责人、11.2补偿链轿厢端未设二次保护、25（24层层门护脚板缺失）。 |  | 已落实整改 |
| 387 | 曲江区 | 深圳市众佳好物业管理有限公司韶关曲江分公司 | 31104402002011060011 | 乘客电梯 | 12 | 韶关市曲江区马坝镇源河豪苑内 | 东莞市富士电梯有限公司 | 广东天宇楼宇设备有限公司 |  |  |  |
| 388 | 曲江区 | 碧桂园生活服务集团股份有限公司韶关曲江分公司 | 31104402002019080002 | 乘客电梯 | 4 | 韶关市曲江区马坝镇南堤一路康泰苑第二幢02号写字楼 | 通力电梯有限公司 | 广东中园电梯工程有限公司 |  |  |  |
| 389 | 曲江区 | 碧桂园生活服务集团股份有限公司韶关曲江分公司 | 31104402002019080003 | 乘客电梯 | 4 | 韶关市曲江区马坝镇南堤一路康泰苑第二幢02号写字楼 | 通力电梯有限公司 | 广东中园电梯工程有限公司 |  |  |  |
| 390 | 曲江区 | 韶关市曲江区德城房地产开发有限公司 | 31104402002019100104 | 乘客电梯 | 4 | 韶关市曲江区马坝镇狮岩南路66号德城状元府邸1-3号商铺 | 日立电梯（中国）有限公司 | 韶关富明电梯服务有限公司 | 23.3消防功能失效。 |  | 已落实整改 |
| 391 | 曲江区 | 韶关市曲江区德城房地产开发有限公司 | 31104402002019080045 | 乘客电梯 | 4 | 韶关市曲江区马坝镇狮岩南路66号德城状元府邸1-3号商铺 | 日立电梯（中国）有限公司 | 韶关富明电梯服务有限公司 | 23.3消防功能失效。 |  | 已落实整改 |
| 391 | 曲江区 | 韶关市曲江区德城房地产开发有限公司 | 31104402002019080046 | 乘客电梯 | 4 | 韶关市曲江区马坝镇狮岩南路66号德城状元府邸1-3号商铺 | 日立电梯（中国）有限公司 | 韶关富明电梯服务有限公司 | 23.3消防功能失效。 |  | 已落实整改 |
| 392 | 曲江区 | 韶关市曲江区德城房地产开发有限公司 | 31104402002019080047 | 乘客电梯 | 4 | 韶关市曲江区马坝镇狮岩南路66号德城状元府邸1-3号商铺 | 日立电梯（中国）有限公司 | 韶关富明电梯服务有限公司 | 23.3消防功能失效。 |  | 已落实整改 |
| 393 | 曲江区 | 韶关市曲江区德城房地产开发有限公司 | 31104402002019080048 | 乘客电梯 | 4 | 韶关市曲江区马坝镇狮岩南路66号德城状元府邸1-3号商铺 | 日立电梯（中国）有限公司 | 韶关富明电梯服务有限公司 | 23.3消防功能失效。 |  | 已落实整改 |
| 394 | 曲江区 | 浙江开元物业管理股份有限公司韶关曲江分公司 | 31104402002018090090 | 乘客电梯 | 5 | 韶关市曲江区马坝镇狮岩南路66号 | 日立电梯（中国）有限公司 | 韶关富明电梯服务有限公司 | 1未设置安全管理机构、 1.2未任命安全管理负责人、25底坑有水、16.3松闸扳手被喷成白色。 |  | 已落实整改 |
| 395 | 曲江区 | 浙江开元物业管理股份有限公司韶关曲江分公司 | 31104402002018090091 | 乘客电梯 | 5 | 韶关市曲江区马坝镇狮岩南路66号 | 日立电梯（中国）有限公司 | 韶关富明电梯服务有限公司 | 1未设置安全管理机构、 |  | 已落实整改 |
| 396 | 曲江区 | 浙江开元物业管理股份有限公司韶关曲江分公司 | 31104402002018090092 | 乘客电梯 | 5 | 韶关市曲江区马坝镇狮岩南路66号 | 日立电梯（中国）有限公司 | 韶关富明电梯服务有限公司 | 1.2未任命安全管理负责人、25底坑有水、 |  | 已落实整改 |
| 397 | 曲江区 | 浙江开元物业管理股份有限公司韶关曲江分公司 | 31104402002018090093 | 乘客电梯 | 5 | 韶关市曲江区马坝镇狮岩南路66号 | 日立电梯（中国）有限公司 | 韶关富明电梯服务有限公司 |  |  |  |
| 398 | 曲江区 | 浙江开元物业管理股份有限公司韶关曲江分公司 | 31104402002018090098 | 乘客电梯 | 5 | 韶关市曲江区马坝镇狮岩南路66号 | 日立电梯（中国）有限公司 | 韶关富明电梯服务有限公司 |  |  |  |
| 399 | 曲江区 | 浙江开元物业管理股份有限公司韶关曲江分公司 | 31104402002018090099 | 乘客电梯 | 5 | 韶关市曲江区马坝镇狮岩南路66号 | 日立电梯（中国）有限公司 | 韶关富明电梯服务有限公司 |  |  |  |
| 400 | 曲江区 | 浙江开元物业管理股份有限公司韶关曲江分公司 | 31104402002018090106 | 乘客电梯 | 5 | 韶关市曲江区马坝镇狮岩南路66号 | 日立电梯（中国）有限公司 | 韶关富明电梯服务有限公司 |  |  |  |