附件1：报价表

韶关市职业技能服务中心2024年采购网络中心机房消防设备项目报价表

| 序号 | 设备名称 | 参数 | 品牌 | 型号 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 小计（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 单瓶式柜式灭火装置 | 灭火形式 全淹没 灭火剂储瓶容积 100L 灭火剂储存容器充装压力(20℃) 2.5MPa 最大工作压力(50℃) 4.2MPa 启动延迟设定 0~30s 系统工作电压/电流 DC24V/1.5A 工作环境温度 -10℃～50℃ 系统启动方式 自动、电气手动 灭火喷放时间 ≤10s |  |  | 瓶 | 2 |  |  |
| 2 | 七氟丙烷药剂 | 以化学灭火为主兼有物理灭火作用的洁净气体化学灭火剂，属于多氟代烷烃，分子式为C3HF7；它无色、无味、低毒、不导电、不污染被保护对象，不会对财物和精密设施造成损坏。 |  |  | KG | 200 |  |  |
| 3 | 声光报警器 | 二线制无极性，电子编码，启动后发出强烈的声光警报信号，可设置单声音工作或者单光工作模式； |  |  | 个 | 4 |  |  |
| 4 | 放气指示灯 | 二线制无极性，电子编码，金属外壳设计，红色警告文字 |  |  | 个 | 2 |  |  |
| 5 | 区域启动/停止盒 | 二总线设备，电子编码，内置MCU，有源脉冲输出DC30V/1.5A/100ms或持续有源输出控制DC24V继电器。具有线路检测功能。 |  |  | 个 | 2 |  |  |
| 6 | 烟感探测器 | 分布智能型，电子编码，指示灯360度可见。内置消防报警用途 |  |  | 个 | 4 |  |  |
| 7 | 温感探测器 | 分布智能型，电子编码，指示灯360度可见。内置消防报警用途 |  |  | 个 | 8 |  |  |
| 8 | 灭火系统探制器（2区） | 壁挂式2回路，4.3寸液晶屏，带打印、联网功能，含备电。 |  |  | 台 | 1 |  |  |
| 9 | 广播模块 | 二总线设备，应急广播切换专用模块，输出带载功率60W,具有扬声器丢失报警功能。 |  |  | 个 | 2 |  |  |
| 10 | 核心区域门禁 | 专业门禁一体机，该产品使用2.0寸高清彩屏，国家安全防范标准。同时具有TCP/IP和RS485通信方式。 参数：用户数 5000人，指纹容量 1500，记录容量 8万条；讯方式 TCP/IP、RS485；其它功能 定时状态转换，记录查询、组合验证、高级门禁；使用温度 0℃～45℃；使用湿度 20%～80%；电源规格 DC 12V～3A；尺寸 180*82*55mm |  |  | 套 | 1 |  |  |
| 合计： |  |  |  |  |  |  |  |  |

单位名称（盖章）：

日    期：