附件1：报价表
韶关市职业技能服务中心2024年采购网络中心机房消防设备项目报价表
	序号
	设备名称
	参数
	品牌
	型号
	单位
	数量
	单价（元）
	小计（元）

	1
	单瓶式柜式灭火装置
	灭火形式 全淹没
灭火剂储瓶容积 100L
灭火剂储存容器充装压力(20℃) 2.5MPa
最大工作压力(50℃) 4.2MPa
启动延迟设定 0~30s
系统工作电压/电流 DC24V/1.5A
工作环境温度 -10℃～50℃
系统启动方式 自动、电气手动
灭火喷放时间 ≤10s
	
	[bookmark: _GoBack]
	瓶
	2
	
	

	2
	七氟丙烷药剂
	以化学灭火为主兼有物理灭火作用的洁净气体化学灭火剂，属于多氟代烷烃，分子式为C3HF7；它无色、无味、低毒、不导电、不污染被保护对象，不会对财物和精密设施造成损坏。
	
	
	KG
	200
	
	

	3
	声光报警器
	二线制无极性，电子编码，启动后发出强烈的声光警报信号，可设置单声音工作或者单光工作模式；
	
	
	个
	4
	
	

	4
	放气指示灯
	二线制无极性，电子编码，金属外壳设计，红色警告文字
	
	
	个
	2
	
	

	5
	区域启动/停止盒
	二总线设备，电子编码，内置MCU，有源脉冲输出DC30V/1.5A/100ms或持续有源输出控制DC24V继电器。具有线路检测功能。
	
	
	个
	2
	
	

	6
	烟感探测器
	分布智能型，电子编码，指示灯360度可见。内置消防报警用途
	
	
	个
	4
	
	

	7
	温感探测器
	分布智能型，电子编码，指示灯360度可见。内置消防报警用途
	
	
	个
	8
	
	

	8
	灭火系统探制器（2区）
	壁挂式2回路，4.3寸液晶屏，带打印、联网功能，含备电。
	
	
	台
	1
	
	

	9
	广播模块
	二总线设备，应急广播切换专用模块，输出带载功率60W,具有扬声器丢失报警功能。
	
	
	个
	2
	
	

	10
	核心区域门禁
	专业门禁一体机，该产品使用2.0寸高清彩屏，国家安全防范标准。同时具有TCP/IP和RS485通信方式。
参数：用户数 5000人，指纹容量 1500，记录容量 8万条；讯方式 TCP/IP、RS485；其它功能 定时状态转换，记录查询、组合验证、高级门禁；使用温度 0℃～45℃；使用湿度 20%～80%；电源规格 DC 12V～3A；尺寸 180*82*55mm
	
	
	套
	1
	
	

	合计：
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