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附图：韶关市区蒸汽管网总平面布置图（规划）

第一章 概述

1.1城市概况

韶关地处广东省北部，北界湖南，东邻江西，东南面、南面和西面分别与广东省河源、惠州、广州及清远等市接壤。介于北纬23°53′～25°31′，东经112°53′～114°45′之间，东起南雄市界址镇界址村，西至乐昌市三溪镇丫告岭村，全境直线距离东西跨长186.3公里；北自乐昌市白石镇三界圩村，南至新丰县马头镇路下村，南北为173.4公里。全市土地面积1.85万平方公里，韶关市区面积3468平方公里。韶关是粤北地区的政治、经济、交通、文化中心，也是广东省规划发展的粤北区域中心城市。

韶关是粤湘赣交界地区商品集散中心，粤港澳辐射内陆腹地的“黄金通道”。韶关是国家规划发展的一级铁路枢纽和公路运输枢纽城市。

韶关是客家人重要的居住地之一，被称为客家第五州，是闽粤赣客家大本营的重要组成部分；韶关客家人主要迁自福建汀州，宗族、宗教观念和民俗风情跟闽西、赣南、粤东等地客家人大体相似，以中华民族传统文化为主体的客家文化为韶关客家人所认同，硬颈精神、崇文尚武、耕读传家同样是韶关客家人的文化主流。

韶关人均拥有土地资源、森林资源、矿产资源居全省地级以上市第一位，被誉为华南生物基因库。韶关拥有“岭南名郡”，“中国锌都”，“有色金属之乡”，国家园林城市等称号。

1.2交通状况
韶关具有丰富的陆路、水路交通运输资源，京广铁路、武广高铁、赣韶铁路、京港澳高速、乐广高速和G106国道南北贯穿全市，南韶高速、G323国道东西贯穿全市，浈江、武江、南水、滃江、北江干流、新丰江等各大小支流呈叶脉式密布全市，形成公路、铁路、水路纵横交错的交通网络，丰富的交通运输资源使韶关融入广州一小时生活圈。

至2018年，全市公路通车里程16048公里，公路密度87.7公里/百平方公里，通车里程比上年增加775公里。按技术等级分，等级公路15626公里，其中高速公路453公里、一级公路211公里、二级公路819公里、三级公路1419公里、四级公路12724公里，等外公路422公里。全市内河航道维护里程386公里（其中等级航道256公里），泊位23个，泊位年通过能力530万吨。全市营运车辆11311辆，其中营运客车1089辆，营运货车10222辆。全市等级道路客运站16个，其中二级客运站8个。通镇农村客运班线102条，902个行政村开通农村客运班车。全市出租汽车拥有量为908辆，全市公交车辆500辆（其中2014年投放新能源LNG公交车6辆），市区公交线路47条。全市营运船舶790艘，载货量58.15万吨。

高速公路：抓住省委省政府进一步促进粤东西北地区振兴发展机遇，全力加快推进高速公路建设。立足韶关市情及经济发展实际需求，编制了《韶关市高速公路网规划（2014至2030年）》，并于2014年5月底通过专家评审。该规划将韶关市高速公路网打造为“四纵五横一环”的布局结构。“四纵”包括京港澳高速公路韶关段、乐广高速公路韶关段、武深高速公路韶关段、韶新高速公路；“五横”包括南韶高速公路、汕昆高速公路韶关段、大广高速公路韶关段、雄乐高速公路、始阳高速公路；“一环”是由乐广与南韶高速公路北连接线、乐广高速公路和南韶高速公路组合形成的市区环城高速公路。目前，在“四纵五横一环”高速公路网规划中，已有“二纵”（京港澳高速公路韶关段、乐广高速公路韶关段）、“一横”（南韶高速公路）、“一环”建成通车，大广高速公路现已建成通车。武深、汕昆高速公路韶关段为省市共建项目，现已建成通车。

国省道干线公路：目前，韶关市已完成了国道G323线、国道G106线、国道G107线出省通道的升级改造，已打通了与江西、湖南的出省通道；完善了韶关市与周边市、市区与县（市）主要干道的衔接。市与县、相邻县之间基本实现二级及以上公路连接，出省公路基本达到二级及以上公路标准，提高了交通运输能力。

铁路：目前，韶关市行政区域内铁路运营里程515公里，其中武广高铁118公里，赣韶铁路117公里，京广铁路220公里，省地方铁路60公里。铁路网密度为每百平方公里运营里程2.79公里（广东省为1.05公里）。全长179公里的赣韶铁路于2014年9月30日建成通车。通车后韶关至赣州只需1小时30分钟。规划建设中的铁路有韶关至柳州铁路项目，韶关至柳州铁路是广西以及云贵地区通往海西、赣南地区及长三角地区的重要通道，是一条客货兼顾的东西向干线铁路。

北江航道：浈江、武江在市区汇合形成北江，可直达珠三角，水路运输线日显重要。目现北江航道扩能升级项目已完成，已经升级为三级航道，通航能力达1000吨级。

1.3气候条件

韶关属中亚热带湿润型季风气候区，气候宜人。一年四季均受季风影响，冬季盛行东北季风，夏季盛行西南和东南季风。四季特点为春季阴雨连绵，秋季降水偏少，冬季寒冷，夏季偏热。年平均气温18.8°C―21.6°C，最冷月份（1月）平均气温8°C―11°C，最热月份（7月）平均气温28°C―29°C，冬季各地气温自北向南递增，夏季各地气温较接近。雨量充沛，年均降雨1400―2400毫米，3―8月为雨季，9―2月为旱季。日平均温度在10°C以上的太阳辐射占全年辐射总量的90%，光能、温度、降水配合较好，雨热基本同季，有利植物生长和农业生产。全年无霜期310天左右，年日照时间1473—1925小时，北部乡镇冬季每年均有降雪。

1.4地质地貌

韶关市地处南岭山脉南部，全境在大地构造上处于华厦活化陆台的湘粤褶皱带。地质构造复杂，火成岩分布极广，地层发育基本齐全，岩溶地貌广布、种类多样，岩类以红色砂砾岩、砂岩、变质岩、花岗岩和石灰岩为主。在地质历史上属间歇上升区，流水侵蚀作用强烈，造成峡谷众多、山地陡峻以及发育成各级夷平面，以山地丘陵地貌为主。自北向南三列弧形山系排列成向南突出的弧形构成粤北地貌的基本格局：北列为蔚岭、大庾岭山地，长140公里；中列为大东山、瑶岭山地，长250公里；南列为起微山、青云山山地，长270公里。其间分布两行河谷盆地，包括南雄盆地、仁化董塘盆地、坪石盆地、乐昌盆地、韶关盆地和翁源盆地。红色岩系构成的丘陵、台地分布较广，特征显著。仁化丹霞山一带以独特的红岩地貌闻名于世，是中国典型的“丹霞地貌”所在地和命名地，面积约280平方公里，山群呈峰林结构，有各种奇峰异石600多座。南雄、坪石等盆地属红岩类型，南雄盆地幅员较广，岩层有十分丰富的古生物化石。全市境内山峦起伏，高峰耸立，中低山广布。北部地势为全省最高，位于乳源、阳山、湖南省交界的石坑崆，海拔1902米，为广东第一高峰。南部地势较低，市区海拨在最低35米。

1.5规划编制范围、期限

1.5.1规划范围

本次供热规划的范围主要包含韶关市武江区、浈江区以及曲江区。规划区总面积为2920平方公里。

武江区：位于韶城之西，主要包括西河片区、惠民北片区、惠民南片区、新华北片区、新华南片区、芙蓉东片区、芙蓉北片区、工业路沿线两侧区域、沙洲尾片区、建设路沿线两侧区域、北旺片区等。

浈江区：位于韶关市区东北部，主要包括小岛片区、帽子峰片区、五里亭-良村片区、腊石坝片区、十里亭-靖村片区、黄岗片区、陵西路沿线两侧片区、启明北片区、韩家山附近区域、鹅坑桥附近区域、大学路沿线两侧区域、韶关大学、火车东站-安全小区附近区域、站南路沿线两侧区域、韶南大道沿线两侧区域、光彩工业园、南郊片区等区域。

曲江区：位于韶关市区南部，主要包括马坝镇建成区、马坝大道沿线两侧区域、万牛场片区、环城公路沿线两侧区域、阳岗片区、城南片区、城东片区等区域。
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图1.5-1韶关市城市总体规划图
1.5.2供热系统

本次规划考虑的热源点有三个：主要是国粤（韶关）电力有限公司、广东省韶关粤江发电有限责任公司和韶能集团韶关市日昇生物质发电有限公司；其中，广东省韶关粤江发电有限责任公司热网管道出电厂后向北敷设（简称“南线管网”），为沿途企业供热。国粤（韶关）电力有限公司热网管道出电厂后向南敷设（简称“北线管网”），为沿途企业供热。韶能集团日昇生物质发电厂2×30 MW机组就近敷设管网（简称“西线管网”），三个热力管网实现韶关市区（包括武江区、浈江区和曲江区）集中供热的目的。另外还存在的韶钢电厂2×135MW机组可作为区域备用热源。
1.5.3规划期限

现状为2020年；

近期为2021-2025年；

远期为2026-2035年。

1.6规划编制背景、原则

1.6.1规划编制背景
2020年9月22日，习近平总书记在第七十五届联合国大会一般性辩论上的讲 话中宣布，“中国将提高国家自主贡献力度，采取更加有力的政策和措施，二氧化碳 排放力争于2030年前达到峰值，努力争取2060年前实现碳中和。”这是党中央、国 务院统筹国内国际两个大局作出的重大战略决策，不仅彰显了中国积极应对气候变 化、推动构建人类命运共同体的责任担当，更展现了中国走绿色低碳高质量发展道 路的坚定决心。这一承诺引起了国内外高度和持续的关注，加速低碳绿色转型迅速 成为当下各城市及园区能源系统建设的指导思想。

广东省在2021年的政府工作报告中明确了具体举措：分区域分行业推动碳排放达峰，深化碳交易试点。为实现碳中和目标，我国到2030年可再生能源发电比例将超过50%，由于生物质发电是碳的零排放，并可通过替代燃煤发电达到碳减排的目的，具有碳中和的特性。因此，应鼓励生物质热电联产，优先使用生物质供热。
韶关市区目前用热企业主要采用分散小锅炉的方式解决用热需求，能源利用率低，污染排放无法得到有效控制。从此出发急需发展高效的热电联产，实现能源高效利用。《中华人民共和国节约能源法》第三十九条指出：“推广热电联产、集中供热，提高热电机组的利用率，发展热能梯级利用技术，热、电、冷联产技术和热、电、煤气三联供技术，提高热能综合利用率。”

1.6.2规划编制原则
1）节约能源、保护环境、坚持可持续发展的原则

针对韶关市区相关部门的要求，在供热规划中应充分考虑节能及环保措施，遵循国家相关产业政策，推动集中供热，优化供热热源结构，降低供热系统损耗。提出明确的目标要求，推广清洁能源的利用，达到节约能源、减少污染、改善生态环境和提高人民生活质量的目的，创建环境友好地区和资源节约型社会，实现可持续发展。

2）安全、可靠、先进性原则

坚持科学发展观原则，在供热规划中采用新能源、新技术、新材料、保障供热系统的安全可靠性与先进性，使韶关市区供热水平达到国家产业政策要求，并与韶关市的定位和发展目标相适应。

3）保障性和适度超前性原则

利用科学、成熟的方法进行供热负荷的需求预测，保障供热负荷预测的准确性。合理加大供热基础设施的建设规模，在满足热负荷需求的基础上，适度超前，提高供热保障能力。

4）可实施性原则

统筹兼顾，满足韶关市区总体规划内的要求，对影响规划方案实施的管网走向等实际问题进行分析，使韶关市区内工艺及供热管网布置合理，妥善处理与管廊、各管网、企业的关系，确保规划方案可行。

5）经济性原则

在保障用热需求的前提下，减少重复建设，形成科学合理的管网布局，合理确定供热范围、热媒介质、供热参数，优化管路设计，保证供热质量。提高热源和管网的运行效益。

6）分期实施原则

以动态发展，分期实施的观念做好供热规划，贯彻“远近结合，以近期为主，合理布局，统筹安排，分期实施”的原则；根据居民、公用建筑及工业建设的发展进度，逐渐扩大供热范围。满足韶关市区不同阶段热负荷发展的需要，保障区域用热需求，促进区域健康发展。

1.7编制的主要依据

1.7.1主要的法律、法规及规定

《中华人民共和国节约能源法》（2018修订）；

《中华人民共和国环境保护法》（2014修订）；

《中华人民共和国大气污染防治法》（2018修订）；

《中华人民共和国水土保持法》（2018修订）；

《关于发展热电联产的规定》（计基础〔2000〕1268号）；

《关于加快关停小火电机组的若干意见》（国发〔2007〕2号）；

《热电联产管理办法》(发改能源〔2016〕617号)；

《广东省水土保持条例（2016 年发布）》；

《广东省河道管理条例》(2019年11月29日通过)；

《广东省水利工程管理条例》(2019修订)；

《广东省环境保护厅广东省质量技术监督局关于开展生物质成型燃料锅炉专项整治工作的通知》（粤环〔2018〕28号）；
1.7.2相关的技术标准及规范

《工业金属管道设计规范》GB50316-2000(2008年版)；

《工业设备及管道绝热工程设计规范》GB50264-2013；
《压力管道规范—工业管道》GB/T20801-2020；

《压力管道安全技术监察规程-工业管道》TSGD0001-2009；
《火力发电厂汽水管道设计规范》DL/T5054-2016；
《城镇供热管网设计规范》CJJ34-2010；

《城市供热管网工程施工及验收规范》CJJ28-2014；

《城镇供热直埋蒸汽管道工程技术规程》CJJ104-2014；

《城镇供热管网结构设计规范》CJJ105-2005；

《工业建筑供暖通风与空气调节设计规范》GB50019-2015；

《环境空气质量标准》GB3095-2012；

《火电厂大气污染物排放标准》GB13223-2011；

《供热规划深度规定》（2012编制）等。

1.7.3相关规划报告

《韶关市城市总体规划（2015-2035）》；

《韶关市热电冷联供区域规划》；

《广东省韶关市土地利用总体规划（2006-2020年）》。
第二章 供热现状及存在问题

2.1供热现状

目前韶关市各工业园区的热用户，以天然气锅炉为主，部分生物质锅炉为辅，热用户比较分散，而大部分单位的供热采用自备的小锅炉，容量小、效率低。其中白土工业园内各热用户现已停用自备锅炉，由韶关市曲江长青环保热电有限公司建成的燃煤锅炉作为热源，通过供热管道进行集中供热。小型燃煤锅炉效率低、能耗高、污染环境，不符合国家节能减排政策的要求。
2.2存在问题

1）缺乏统一规划

各工业园区缺乏统一的供热规划，现状供热采用分散供热，各单位从自身负荷需求考虑，陆续建设小锅炉，这势必给各用热单位增加了负担，对市区企业降低成本和引进企业带来不利影响。同时，部分小锅炉分散布置，煤灰渣在道路上交叉输送，既影响交通，又影响城市市容卫生。

2）供热能耗较大

各工业园区现状供热锅炉规模较小而分散，锅炉效率较低，一般在70%以下，自动化水平较低，且在供应上存在需求时间不稳定、需求量不平衡的问题，导致能源利用率低，能耗高，运行成本高，工人的劳动强度也较大。

3）不利于节能减排

小型锅炉分散面积广，其配套的除尘设备普遍效率低。同时，环境治理实施难度较大。大量的高品质热能未能充分利用，与我国高效合理利用的能源发展战略相悖。

4）影响市容

大量的小锅炉分散布置，煤灰渣在道路上交叉输送，既影响交通，又影响城市市容卫生。

第三章 热负荷现状与规划

结合韶关市实际供热情况及发展规划，本次供热专项规划确定韶关市区拟实施集中供热，热负荷主要考虑工业生产热负荷。

3.1韶关市工业布局

3.1.1工业布局现状

韶关市是广东省的重工业基地，拥有韶关钢铁厂、韶关冶炼厂、凡口铅锌矿、大宝山铁矿等一批国有大中型采掘、冶炼企业。钢铁、卷烟、电力和有色冶金是韶关市四大支柱产业，四大产业增加值占全市规上工业增加值总量的45%。

现状工业主要分布于十里亭、沐溪工业园、武江工业园、白土组团以及曲江组团及周边的韶关冶炼厂与韶关钢铁厂等，从工业用地的布局来看，工业用地较为分散，大多为二类、三类工业。老城中有一些工业与居住、行政混合布置，这些工厂污染比较严重，对周边影响较大。同时沿交通干道两侧分布，对交通影响造成较大干扰。近年来开发了沐溪工业园，白土工业园，新建工业主要集中于此。

韶关高新技术产业开发区是2010年10月经广东省人民政府批准设立的省级高新技术产业开发区，总规划用地面积为49.05平方公里，规划范围包括浈江片区、沐溪-阳山片区、莞韶城一期、甘棠片区、龙归片区、白土片区、华南先进装备产业园。

3.1.2工业布局规划

主城区工业调整布局

沐溪工业园区——城区制造加工业集聚。沐溪工业组团现状定位为高科技园区，但是进驻的企业也有部分劳动密集型加工制造业企业，如玩具厂等。规划调整产业定位，依托城区对劳动力的吸引和323国道交通便利优势发展制造加工业。

浈江工业园区——浈江工业园区是城市为了吸引珠三角产业转移而设立的独立工业园区，规划依托其与韶关仁化、乐昌以及城市新中心区的便利联系发展劳动密集型加工制造业，重点发展机械装备、玩具、生物制药、电子、新材料等产业。

城区外围主要工业园布局

白土工业园区——小型制造业、加工工业等劳动密集型产业园。白土工业园区原为曲江通过异地开发模式建设的工业园，该区发展工业的条件较好，规划在现有发展基础上进一步提高规模生产效益，定位园区为珠江三角洲劳动密集型制造业产业转移的承接地，重点发展一类工业，可适当发展二类工业。

华南装备产业园区——依托韶钢的普钢和特钢产业，以钢铁深加工、粉末冶金等产业为重点，延伸钢铁产业链，培育新型材料和特钢产业集群，将华南先进装备产业园打造成为集汽车零部件、机械装备、粉末冶金、钢铁深加工、循环经济为主导的第四代特色产业园区，发展成为珠江西岸先进装备制造产业配套核心区，广东钢铁深加工基地，韶关传统产业转型提升示范区。

甘棠工业园区——东莞(韶关)产业转移工业园甘棠片区是东莞(韶关)产业转移工业园的重要组成部分，是武江区承接产业转移的重要载体。甘棠工业园产业特色鲜明，其主导产业为生物医药、机械装备等。

龙归工业园区——武江区城乡融合产业园龙归工业园区是韶关市工业组团和物流集散中心之一。龙归工业园定位为机械装备制造和现代物流工业园。
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图3.1-1韶关市分区示意图
3.2工业生产热负荷

本次规划对韶关市区内的工业生产热负荷采用以下方法进行统计。

1）热负荷现状。统计已经投产的工业生产用户，其生产热负荷调查数据经核实无误后，可作为本次供热规划的热负荷现状；

2）近、远期热负荷。包含三种情况：①现有用热企业的扩建规划，②招商引资用热企业落户；③根据用地面积及土地性质估算。
其中工业建筑每平方米的耗汽指标q根据不同行业进行估算，按下表3.2－1计算。

表3.2-1工业建筑耗汽指标

	行业名称
	耗汽指标t/h/hm2
	行业名称
	耗汽指标t/h/hm2

	电子科技
	0.16
	物流
	0.02

	医药
	1.53
	公用建筑
	0.51

	轻工业
	1.23
	其他规划厂房
	0.35

	化工
	0.68
	不明性质的其他工业建筑
	0.50

	机械
	0.34
	
	


注：本表数据源自《热电联产规划设计手册》。
3.2.1热负荷现状

根据对现状各用热企业的实际调查，结合其实际生产所使用现状锅炉情况，统计出本规划区域内的现状主要工业生产热负荷如下（由于白土工业园内各热用户现已停用自备锅炉，由韶关市曲江长青环保热电有限公司建成的供热管道进行集中供热，白土工业园区作为一个整体进行统计）:

表3.2-2现状工业生产热负荷一览表

	序号
	热用户
	流量（t/h）

	
	
	最大
	平均
	最小

	1
	韶关绿鑫环保技术有限公司
	4
	2.8
	1.2

	2
	韶关市昌鑫汇新型环保建材有限公司
	6
	4.2
	1.8

	3
	韶关市利宝实业有限公司
	14
	9.8
	4.2

	4
	韶关市曲江建浩建材实业有限公司
	2.5
	1.75
	0.75

	5
	韶关市曲江区温氏畜牧有限公司
	4
	2.8
	1.2

	6
	韶关市曲江区昱达茧丝有限公司
	4
	2.8
	1.2

	7
	韶关市曲江生威纸类制品厂
	4
	2.8
	1.2

	8
	韶关市筑城新型节能建材有限公司
	6
	4.2
	1.8

	9
	韶关市顺展新型材料有限公司
	6
	4.2
	1.8

	10
	韶关市曲江区辉达木材加工厂
	3
	2.1
	0.9

	11
	韶关市曲江区绿之盛农产品加工有限公司
	2.5
	1.75
	0.75

	12
	韶关金苹果饲料有限公司
	4
	2.8
	1.2

	13
	韶关浪奇有限公司
	2
	1.4
	0.6

	14
	韶关赞宇科技有限公司
	2
	1.4
	0.6

	15
	韶关市正直木业有限公司
	6
	4.2
	1.8

	16
	广东韶关烟叶复烤有限公司
	12
	8.4
	3.6

	17
	韶关市浈江区水玻璃厂有限责任公司
	2
	1.4
	0.6

	18
	韶关市公路材料供应站
	1
	0.7
	0.3

	19
	美之泉米面制品厂
	15
	10.5
	4.5

	20
	韶关詹氏养蜂蜂业有关公司
	0.06
	0.042
	0.018

	21
	韶关市新元食品有限公司
	4
	2.8
	1.2

	22
	青岛啤酒
	13
	9.8
	3.9

	23
	美高皇胶粘制品厂
	2
	1.4
	0.6

	
	小计（南线）
	119.06
	84.04
	35.72

	序号
	热用户
	流量（t/h）

	
	
	最大
	平均
	最小

	1
	韶关比亚迪实业有限公司
	4
	3
	1.5

	2
	广东汉鸿木业有限公司
	50
	21
	15

	3
	韶关市保温建材工业公司
	0.5
	0.4
	0.3

	4
	武江区彦坊洗涤中心
	2
	1.4
	0.6

	5
	韶关市明森林木业有限公司
	2
	1.4
	0.6

	6
	广东韶关国润再造烟叶有限公司
	10
	7
	3

	7
	卓洁（韶关）洗涤有限公司
	2
	1.4
	0.6

	8
	广东香龙香料有限公司韶关分公司
	3
	2.1
	0.9

	9
	韶关市宏旭中药饮片有限公司
	0.1
	0.07
	0.03

	10
	少燕粉厂
	0.3
	0.21
	0.09

	11
	韶关市居民制药有限公司
	2
	1.4
	0.6

	12
	韶关市宏图洗涤有限公司
	2
	1.4
	0.6

	13
	韶关市浈江区坤亮食品有限公司
	0.8
	0.56
	0.24

	14
	韶关市友丰生态园林开发有限公司
	2
	1.4
	0.6

	15
	荣达兴木业加工厂
	2
	1.4
	0.6

	16
	韶关市宏裕保温建材工业公司
	1
	0.7
	0.3

	17
	韶关市倚山商务酒店有限公司
	1
	0.7
	0.3

	18
	粤北人民医院
	16.1
	11.27
	4.83

	19
	韶关市第一人民医院
	0.26
	0.182
	0.078

	20
	韶关风度置业发展有限公司
	2
	1.4
	0.6

	21
	韶关市摩尔城酒店有限公司
	3
	2.1
	0.9

	22
	美丹雪面粉制品厂
	2
	1.4
	0.6

	23
	广东中烟工业有限责任公司韶关卷烟厂
	28
	19.6
	8.4

	
	小计（北线）
	136.06
	89.29
	45.16

	序号
	热用户
	流量（t/h）

	
	
	最大
	平均
	最小

	1
	武江区丽星板材厂
	2
	1.5
	1

	2
	韶关市海同洗涤有限公司
	2
	1.5
	1

	3
	广东博雅生物制药有限公司
	4
	2.8
	1.2

	4
	广东岭南制药有限公司
	1
	0.5
	0.2

	5
	韶关市番灵饲料有限公司
	2
	1.5
	1

	6
	韶关市格润纺织品洗涤有限公司
	6
	5
	4

	7
	韶关市汇建水泥制品有限公司
	2
	1
	0.5

	8
	韶关市东东豆制品有限责任公司
	4
	2.8
	1.2

	9
	广东詹氏蜂业生物科技股份有限公司
	1
	0.5
	0.2

	10
	岭南先创（明年投产）
	2
	1.4
	0.6

	11
	韶关市和荣化工有限公司
	2
	1
	0.5

	12
	韶关正邦农牧科技有限公司
	8
	6
	4

	13
	广东新科农生物有限公司
	0.5
	0.35
	0.15

	14
	科控环保材料（韶关）有限公司
	2
	1
	0.5

	15
	韶关市东盈服装有限公司
	2
	1.4
	0.6

	16
	丽珠集团利民制药厂
	16
	10
	2

	17
	旭日国际
	4
	2.8
	1.2

	18
	朗圣药业
	2
	1.4
	0.6

	19
	广东五联木业集团有限公司
	50
	35
	15

	20
	北江纺织
	
	
	

	21
	金光集团华丰食品
	
	
	

	22
	汕头市宏基混凝土构件有限公司韶关曲江分公司
	
	
	

	23
	韶关巨英之星电源科技有限公司
	
	
	

	24
	韶关市鼎业食品有限公司
	
	
	

	25
	韶关市龙凤胎饲料有限公司（双胞胎）
	
	
	

	26
	韶关市曲江浩强化工实业有限公司
	
	
	

	27
	韶关市曲江和兴食品有限公司
	
	
	

	28
	韶关市曲江区味之轩食品有限公司
	
	
	

	29
	韶关市星河生物科技有限公司
	
	
	

	30
	韶关市粤纺纺织有限公司
	
	
	

	31
	韶关娃哈哈恒枫饮料有限公司
	
	
	

	32
	韶关星河生物科技有限公司
	
	
	

	33
	韶关众康服饰实业有限公司（新时韵）
	
	
	

	34
	天通医药
	
	
	

	35
	一州红食品厂
	
	
	

	36
	粤有研化工
	
	
	

	37
	韶关市曲江区亚细农副产品有限公司
	
	
	

	
	小计（西线）
	112.5
	77.45
	35.45

	
	合计（南线+北线+西线）
	367.62
	250.78
	116.33


根据调查统计，各工业园区内热负荷较大的用户包括：广东汉鸿木业有限公司、韶关市浈江区美之泉米面制品厂、韶关市星河生物科技有限公司等，供热情况如下：

广东汉鸿木业有限公司

广东汉鸿木业有限公司专业从事人造板、饰面板、地板、家具的生产和销售。企业自备两台18t/h的生物质锅炉，工业蒸汽主要用于木材的烘干。使用压力0.5Mpa、温度200℃，现阶段蒸汽用量最大达27t/h，平均21t/h，最小15t/h，生产期间连续供热。企业每天三班制（每班8小时）生产，生产天数约300天。

通过对该企业用热情况的调查，绘制典型日、月和全年热负荷曲线图，详见图3.2-1~3.2-3：
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图3.2-1典型日负荷波动曲线图

根据典型日负荷波动曲线图，该企业夜间部分时间负荷偏低，其它时段负荷较平均。
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图3.2-2典型月负荷波动柱状图
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图3.2-5全年负荷波动曲线图

根据典型月和全年负荷波动曲线可以看出，该企业全年负荷在每年的2月、3月、8月及9月份负荷相对较小，其它月份负荷波动较小，全年负荷变化受订单等因素的影响，有一定的波动。

韶关市浈江区美之泉米面制品厂

韶关市浈江区美之泉米面制品厂主要经营加工、零售：其他粮食加工品（谷物粉类制成品）。企业自备一台15t/h的生物质锅炉，工业蒸汽主要用于食材的蒸煮和烘干。使用压力0.5Mpa、温度155℃，现阶段蒸汽用量最大达15t/h，平均13t/h，最小10t/h，生产期间连续供热。企业每天两班制（每班12小时）生产，生产天数约310天。

通过对该企业用热情况的调查，绘制典型日、月和全年热负荷曲线图，详见图3.2-4~3.2-6：
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图3.2-4典型日负荷波动曲线图

根据典型日负荷波动曲线图，该企业夜间部分时间负荷偏低，其它时段负荷较平均。
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图3.2-5典型月负荷波动柱状图
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图3.2-6全年负荷波动曲线图

根据典型月和全年负荷波动曲线可以看出，该企业全年负荷在每年的1月、2月、8月及9月份负荷相对较小，其它月份负荷波动较小，全年负荷变化受订单等因素的影响，有一定的波动。

韶关市星河生物科技有限公司

韶关市星河生物科技有限公司经营范围包括研究、开发、种植、销售食用菌；销售农副产品；生产、销售食用菌菇泥有机肥等。企业自备两台燃煤锅炉，锅炉总供汽量19t/h，工业蒸汽主要用于产品的蒸煮和烘干等。使用压力0.7Mpa、温度170℃，现阶段蒸汽用量最大达15t/h，平均13t/h，最小10t/h，生产期间连续供热。企业每天三班制（每班8小时）生产，生产天数约300天。

通过对该企业用热情况的调查，绘制典型日、月和全年热负荷曲线图，详见图3.2-7~3.2-9：
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图3.2-7典型日负荷波动曲线图

根据典型日负荷波动曲线图，该企业夜间部分时间负荷偏低，其它时段负荷较平均。
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图3.2-8典型月负荷波动柱状图
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图3.2-9全年负荷波动曲线图

根据典型月和全年负荷波动曲线可以看出，该企业全年负荷在每年的1月、2月、3月及9月份负荷相对较小，其它月份负荷波动较小，全年负荷变化受订单等因素的影响，有一定的波动。
目前韶关市区的企业大部分锅炉额定出力小于10t/h，锅炉的效率较低，污染物的减排措施和设备不足，应以一种新的供热形式予以替代。

3.2.2近期热负荷

根据各园区的产业定位及规划，各工业园区近期及远期工业生产热负荷的估算具体如下：

白土工业园：该区域为珠江三角洲劳动密集型制造业产业转移的承接地，工业规划为发展一类和二类工业，但该区域发展工业的条件较好，目前已经吸纳了不少外商投资，故该区域规划热负荷主要考虑现有用热企业的近期扩建规划和招商引资用热企业落户。白土工业园各用户近期（2021~2025年）预留42t/h的蒸汽；远期（2026~2035年）预留60t/h的蒸汽。

甘棠工业园：甘棠片区是东莞(韶关)产业转移工业园的重要组成部分，是武江区承接产业转移的重要载体。甘棠工业园产业特色鲜明，其主导产业为生物医药、机械装备等。根据实际调研情况及相关部门取得资料，近期（2021~2025年）预留40t/h的蒸汽；远期（2026~2035年）预留68t/h的蒸汽。

沐溪工业园：该区域工业规划为城区制造加工业，目前该区域招商引资企业性质和规模尚未确定，故该区域热负荷主要考虑为利用类似企业占地面积耗汽指标进行工业热负荷估算。近期（2021~2025年）预留21t/h的蒸汽；远期（2026~2035年）预留30t/h的蒸汽。
浈江工业园(装备制造片区)：是城市为了吸引珠三角产业转移而设立的独立工业园区，规划发展加工制造业，根据实际调研情况及相关部门取得资料，近期（2021~2025年）预留56t/h的蒸汽；远期（2026~2035年）预留80t/h的蒸汽。

浈江工业园(国际物流中心园区)：该片区定位为物流工业园，行业用汽量较小，结合实际调研情况及相关部门取得资料，近期（2021~2025年）预留4.6t/h的蒸汽；远期（2026~2035年）预留6.5t/h的蒸汽。

华南装备产业园：依托韶钢的普钢和特钢产业，以钢铁深加工、粉末冶金等产业为重点，打造集汽车零部件、机械装备、粉末冶金、钢铁深加工、循环经济为主导的第四代特色产业园区。该区域热负荷主要考虑为利用类似企业占地面积耗汽指标进行工业热负荷估算。近期（2021~2025年）预留42t/h的蒸汽；远期（2026~2035年）预留60t/h的蒸汽。

龙归片区：该片区定位为机械装备制造和现代物流工业园，结合实际调研情况，远期（2026~2035年）预留170t/h的蒸汽。

根据实际调研情况及相关部门取得资料，结合目前园区招商引资情况，本规划区域内的近期主要工业生产热负荷如下：

表3.2-3近期工业生产热负荷一览表

	序号
	热用户
	流量（t/h）

	
	
	最大
	平均
	最小

	1
	韶关绿鑫环保技术有限公司
	4
	2.8
	1.2

	2
	韶关市昌鑫汇新型环保建材有限公司
	6
	4.2
	1.8

	3
	韶关市利宝实业有限公司
	14
	9.8
	4.2

	4
	韶关市曲江建浩建材实业有限公司
	2.5
	1.75
	0.75

	5
	韶关市曲江区温氏畜牧有限公司
	4
	2.8
	1.2

	6
	韶关市曲江区昱达茧丝有限公司
	4
	2.8
	1.2

	7
	韶关市曲江生威纸类制品厂
	4
	2.8
	1.2

	8
	韶关市筑城新型节能建材有限公司
	6
	4.2
	1.8

	9
	韶关市顺展新型材料有限公司
	6
	4.2
	1.8

	10
	韶关市曲江区辉达木材加工厂
	3
	2.1
	0.9

	11
	韶关市曲江区绿之盛农产品加工有限公司
	2.5
	1.75
	0.75

	12
	韶关金苹果饲料有限公司
	4
	2.8
	1.2

	13
	韶关浪奇有限公司
	2
	1.4
	0.6

	14
	韶关赞宇科技有限公司
	2
	1.4
	0.6

	15
	韶关市正直木业有限公司
	6
	4.2
	1.8

	16
	广东韶关烟叶复烤有限公司
	12
	8.4
	3.6

	17
	韶关市浈江区水玻璃厂有限责任公司
	2
	1.4
	0.6

	18
	韶关市公路材料供应站
	1
	0.7
	0.3

	19
	美之泉米面制品厂
	15
	10.5
	4.5

	20
	韶关詹氏养蜂蜂业有关公司
	0.06
	0.042
	0.018

	21
	韶关市新元食品有限公司
	4
	2.8
	1.2

	22
	青岛啤酒
	13
	9.8
	3.9

	23
	美高皇胶粘制品厂
	2
	1.4
	0.6

	24
	白土工业园预留
	42
	29.4
	12.6

	25
	沙溪化工园区
	45.5
	31.85
	13.65

	26
	华南装备产业园预留
	42
	29.4
	12.6

	
	小计（南线）
	248.56
	174.69
	74.57

	序号
	热用户
	流量（t/h）

	
	
	最大
	平均
	最小

	1
	韶关比亚迪实业有限公司
	4
	3
	45

	2
	广东汉鸿木业有限公司
	50
	21
	15

	3
	韶关市保温建材工业公司
	0.5
	0.4
	0.3

	4
	武江区彦坊洗涤中心
	2
	1.4
	0.6

	5
	韶关市明森林木业有限公司
	2
	1.4
	0.6

	6
	广东韶关国润再造烟叶有限公司
	10
	7
	3

	7
	卓洁（韶关）洗涤有限公司
	2
	1.4
	0.6

	8
	广东香龙香料有限公司韶关分公司
	3
	2.1
	0.9

	9
	韶关市宏旭中药饮片有限公司
	0.1
	0.07
	0.03

	10
	少燕粉厂
	0.3
	0.21
	0.09

	11
	韶关市居民制药有限公司
	2
	1.4
	0.6

	12
	韶关市宏图洗涤有限公司
	2
	1.4
	0.6

	13
	韶关市浈江区坤亮食品有限公司
	0.8
	0.56
	0.24

	14
	韶关市友丰生态园林开发有限公司
	2
	1.4
	0.6

	15
	荣达兴木业加工厂
	2
	1.4
	0.6

	16
	韶关市宏裕保温建材工业公司
	1
	0.7
	0.3

	17
	韶关市倚山商务酒店有限公司
	1
	0.7
	0.3

	18
	粤北人民医院
	16.1
	11.27
	4.83

	19
	韶关市第一人民医院
	0.26
	0.182
	0.078

	20
	韶关风度置业发展有限公司
	2
	1.4
	0.6

	22
	美丹雪面粉制品厂
	2
	1.4
	0.6

	21
	韶关市摩尔城酒店有限公司
	3
	2.1
	0.9

	24
	广东中烟工业有限责任公司韶关卷烟厂
	28
	19.6
	8.4

	25
	浈江工业园片区预留（装备制造片区）
	56
	39.2
	16.8

	26
	浈江工业园片区预留（国际物流中心园区）
	4.55
	3.185
	1.365

	27
	沐溪工业园预留
	24
	16.8
	7.2

	
	小计（北线）
	220.61
	140.677
	110.133

	序号
	热用户
	流量（t/h）

	
	
	最大
	平均
	最小

	1
	武江区丽星板材厂
	2
	1.5
	1

	2
	韶关市海同洗涤有限公司
	2
	1.5
	1

	3
	广东博雅生物制药有限公司
	4
	2.8
	1.2

	4
	广东岭南制药有限公司
	1
	0.5
	0.2

	5
	韶关市番灵饲料有限公司
	2
	1.5
	1

	6
	韶关市格润纺织品洗涤有限公司
	6
	5
	4

	7
	韶关市汇建水泥制品有限公司
	2
	1
	0.5

	8
	韶关市东东豆制品有限责任公司
	4
	2.8
	1.2

	9
	广东詹氏蜂业生物科技股份有限公司
	1
	0.5
	0.2

	10
	岭南先创（明年投产）
	2
	1.4
	0.6

	11
	韶关市和荣化工有限公司
	2
	1
	0.5

	12
	韶关正邦农牧科技有限公司
	8
	6
	4

	13
	广东新科农生物有限公司
	0.5
	0.35
	0.15

	14
	科控环保材料（韶关）有限公司
	2
	1
	0.5

	15
	韶关市东盈服装有限公司
	2
	1.4
	0.6

	16
	丽珠集团利民制药厂
	16
	10
	2

	17
	旭日国际
	4
	2.8
	1.2

	18
	朗圣药业
	2
	1.4
	0.6

	19
	广东五联木业集团有限公司
	50
	35
	15

	20
	北江纺织
	
	
	

	21
	金光集团华丰食品
	
	
	

	22
	汕头市宏基混凝土构件有限公司韶关曲江分公司
	
	
	

	23
	韶关巨英之星电源科技有限公司
	
	
	

	24
	韶关市鼎业食品有限公司
	
	
	

	25
	韶关市龙凤胎饲料有限公司（双胞胎）
	
	
	

	26
	韶关市曲江浩强化工实业有限公司
	
	
	

	27
	韶关市曲江和兴食品有限公司
	
	
	

	28
	韶关市曲江区味之轩食品有限公司
	
	
	

	29
	韶关市星河生物科技有限公司
	
	
	

	30
	韶关市粤纺纺织有限公司
	
	
	

	31
	韶关娃哈哈恒枫饮料有限公司
	
	
	

	32
	韶关星河生物科技有限公司
	
	
	

	33
	韶关众康服饰实业有限公司（新时韵）
	
	
	

	34
	天通医药
	
	
	

	35
	一州红食品厂
	
	
	

	36
	粤有研化工
	
	
	

	37
	韶关市曲江区亚细农副产品有限公司
	
	
	

	38
	甘棠工业园预留
	40
	28
	12

	39
	龙归预留
	126.6
	88.62
	37.98

	
	小计（西线）
	346.5
	241.25
	105.65

	
	合计（南线+北线+西线）
	815.67
	556.62
	290.35


3.2.3远期热负荷

根据实际调研情况及相关部门取得资料，结合目前园区招商引资及用地估算情况，本规划区域内的远期主要工业生产热负荷如下：

表3.2-4远期工业生产热负荷一览表

	序号
	热用户
	流量（t/h）

	
	
	最大
	平均
	最小

	1
	韶关绿鑫环保技术有限公司
	4
	2.8
	1.2

	2
	韶关市昌鑫汇新型环保建材有限公司
	6
	4.2
	1.8

	3
	韶关市利宝实业有限公司
	14
	9.8
	4.2

	4
	韶关市曲江建浩建材实业有限公司
	2.5
	1.75
	0.75

	5
	韶关市曲江区温氏畜牧有限公司
	4
	2.8
	1.2

	6
	韶关市曲江区昱达茧丝有限公司
	4
	2.8
	1.2

	7
	韶关市曲江生威纸类制品厂
	4
	2.8
	1.2

	8
	韶关市筑城新型节能建材有限公司
	6
	4.2
	1.8

	9
	韶关市顺展新型材料有限公司
	6
	4.2
	1.8

	10
	韶关市曲江区辉达木材加工厂
	3
	2.1
	0.9

	11
	韶关市曲江区绿之盛农产品加工有限公司
	2.5
	1.75
	0.75

	12
	韶关金苹果饲料有限公司
	4
	2.8
	1.2

	13
	韶关浪奇有限公司
	2
	1.4
	0.6

	14
	韶关赞宇科技有限公司
	2
	1.4
	0.6

	15
	韶关市正直木业有限公司
	6
	4.2
	1.8

	16
	广东韶关烟叶复烤有限公司
	12
	8.4
	3.6

	17
	韶关市浈江区水玻璃厂有限责任公司
	2
	1.4
	0.6

	18
	韶关市公路材料供应站
	1
	0.7
	0.3

	19
	美之泉米面制品厂
	15
	10.5
	4.5

	20
	韶关詹氏养蜂蜂业有关公司
	0.06
	0.042
	0.018

	21
	韶关市新元食品有限公司
	4
	2.8
	1.2

	22
	青岛啤酒
	13
	9.8
	3.9

	23
	美高皇胶粘制品厂
	2
	1.4
	0.6

	24
	白土工业园预留
	60
	42
	18

	25
	沙溪化工园区
	65
	45.5
	20

	26
	华南装备产业园预留
	60
	42
	18

	
	小计（南线）
	304.06
	213.54
	91.72

	序号
	热用户
	流量（t/h）

	
	
	最大
	平均
	最小

	1
	韶关比亚迪实业有限公司
	4
	3
	45

	2
	广东汉鸿木业有限公司
	50
	21
	15

	3
	韶关市保温建材工业公司
	0.5
	0.4
	0.3

	4
	武江区彦坊洗涤中心
	2
	1.4
	0.6

	5
	韶关市明森林木业有限公司
	2
	1.4
	0.6

	6
	广东韶关国润再造烟叶有限公司
	10
	7
	3

	7
	卓洁（韶关）洗涤有限公司
	2
	1.4
	0.6

	8
	广东香龙香料有限公司韶关分公司
	3
	2.1
	0.9

	9
	韶关市宏旭中药饮片有限公司
	0.1
	0.07
	0.03

	10
	少燕粉厂
	0.3
	0.21
	0.09

	11
	韶关市居民制药有限公司
	2
	1.4
	0.6

	12
	韶关市宏图洗涤有限公司
	2
	1.4
	0.6

	13
	韶关市浈江区坤亮食品有限公司
	0.8
	0.56
	0.24

	14
	韶关市友丰生态园林开发有限公司
	2
	1.4
	0.6

	15
	荣达兴木业加工厂
	2
	1.4
	0.6

	16
	韶关市宏裕保温建材工业公司
	1
	0.7
	0.3

	17
	韶关市倚山商务酒店有限公司
	1
	0.7
	0.3

	18
	粤北人民医院
	16.1
	11.27
	4.83

	19
	韶关市第一人民医院
	0.26
	0.182
	0.078

	20
	韶关风度置业发展有限公司
	2
	1.4
	0.6

	21
	韶关市摩尔城酒店有限公司
	3
	2.1
	0.9

	22
	广东中烟工业有限责任公司韶关卷烟厂
	28
	19.6
	8.4

	23
	浈江工业园片区预留（装备制造片区）
	80
	56
	24

	22
	美丹雪面粉制品厂
	2
	1.4
	0.6

	24
	浈江工业园片区预留（国际物流中心园区）
	6.5
	4.6
	2

	25
	沐溪工业园预留
	30
	21
	9

	
	小计（北线）
	252.56
	163.09
	119.77

	序号
	热用户
	流量（t/h）

	
	
	最大
	平均
	最小

	1
	武江区丽星板材厂
	2
	1.5
	1

	2
	韶关市海同洗涤有限公司
	2
	1.5
	1

	3
	广东博雅生物制药有限公司
	4
	2.8
	1.2

	4
	广东岭南制药有限公司
	1
	0.5
	0.2

	5
	韶关市番灵饲料有限公司
	2
	1.5
	1

	6
	韶关市格润纺织品洗涤有限公司
	6
	5
	4

	7
	韶关市汇建水泥制品有限公司
	2
	1
	0.5

	8
	韶关市东东豆制品有限责任公司
	4
	2.8
	1.2

	9
	广东詹氏蜂业生物科技股份有限公司
	1
	0.5
	0.2

	10
	岭南先创（明年投产）
	2
	1.4
	0.6

	11
	韶关市和荣化工有限公司
	2
	1
	0.5

	12
	韶关正邦农牧科技有限公司
	8
	6
	4

	13
	广东新科农生物有限公司
	0.5
	0.35
	0.15

	14
	科控环保材料（韶关）有限公司
	2
	1
	0.5

	15
	韶关市东盈服装有限公司
	2
	1.4
	0.6

	16
	丽珠集团利民制药厂
	16
	10
	2

	17
	旭日国际
	4
	2.8
	1.2

	18
	朗圣药业
	2
	1.4
	0.6

	19
	广东五联木业集团有限公司
	50
	35
	15

	20
	北江纺织
	
	
	

	21
	金光集团华丰食品
	
	
	

	22
	汕头市宏基混凝土构件有限公司韶关曲江分公司
	
	
	

	23
	韶关巨英之星电源科技有限公司
	
	
	

	24
	韶关市鼎业食品有限公司
	
	
	

	25
	韶关市龙凤胎饲料有限公司（双胞胎）
	
	
	

	26
	韶关市曲江浩强化工实业有限公司
	
	
	

	27
	韶关市曲江和兴食品有限公司
	
	
	

	28
	韶关市曲江区味之轩食品有限公司
	
	
	

	29
	韶关市星河生物科技有限公司
	
	
	

	30
	韶关市粤纺纺织有限公司
	
	
	

	31
	韶关娃哈哈恒枫饮料有限公司
	
	
	

	32
	韶关星河生物科技有限公司
	
	
	

	33
	韶关众康服饰实业有限公司（新时韵）
	
	
	

	34
	天通医药
	
	
	

	35
	一州红食品厂
	
	
	

	36
	粤有研化工
	
	
	

	37
	韶关市曲江区亚细农副产品有限公司
	
	
	

	38
	甘棠工业园预留
	68
	47.6
	20.4

	39
	龙归预留
	170
	119
	51

	
	小计（西线）
	350.5
	244.05
	106.85

	
	合计（南线+北线+西线）
	907.12
	620.68
	318.34


3.3热水及制冷负荷

由于居民生活热水负荷具有分散且集中在某一时段的特点，故本次规划不考虑生活热水的集中供应。

根据调查，韶关市区的现状制冷负荷大多采用分散空调制冷的方式，具有能耗高的缺点。结合韶关市区气候特点，可考虑在商场、医院、学校、机关、事业单位、银行、体育场和高档小区采用蒸汽溴化锂技术进行集中供冷，以提高能源利用率。

蒸汽型溴化锂机组使用蒸汽作为驱动能源。根据工作蒸汽的品位高低，还可分为单效和双效型。单效型工作蒸汽压力范围为0.03～0.15Mpa(表压)；双效型工作蒸汽压力范围一般为0.4～0.8Mpa(表压)，特殊的低压双效型工作蒸汽压力可低至0．25Mpa(表压)。蒸汽溴化锂吸收式制冷和电制冷的主要能耗设备是制冷机，以蒸汽作为动力时（双效制冷机），制冷系统的COP为1.2～1.4，以电为驱动能源时，COP值一般为3-5，蒸汽驱动溴化锂机组制冷属于余热利用，为节能环保型工程，对将韶关市区发展具有重大意义。采用溴化锂吸收式制冷技术时，以低压蒸汽作为动力，属于热电联产项目，实现了能源的梯级利用，是我国能源政策鼓励的一种能源方式，但是在制定蒸汽价格时应考虑采用电驱动制冷系统的初投资与运行成本，既要实现热电联产，又要给制冷用户带来效益。

韶关市区范围内具体的制冷负荷在本次规划中不进行深入研究。

3.4设计热负荷
通过计算确定能源站出口管网蒸汽参数为：1.6Mpa 300℃(广东省韶关粤江发电有限责任公司)；2.7Mpa 300℃(国粤（韶关）电力有限公司)；1.5Mpa 330℃(韶能集团韶关市日昇生物质发电有限公司)。

通过对各园区现有和规划企业用能情况进行调查和预测，依据《城镇供热管网设计规范》（CJJ34－2010），生产热负荷同时使用系数可取0.6～0.9。综合考虑用能企业的行业类别及企业数量等因素，将本规划的生产热负荷同时使用系数取0.8。

故本规划的管网设计参数见下表3.4-1：

表3.4-1蒸汽管网设计参数表

	设计蒸汽参数
	蒸汽流量（t/h）
	设计值

（t/h）

	
	最大
	平均
	最小
	

	南线管网：

1.6Mpa、300℃
	304.06
	213.54
	91.72
	304.06×0.8=243.25

	北线管网：

2.7Mpa、300℃
	252.56
	163.09
	119.77
	252.56×0.8=202.05

	西线管网：

1.5Mpa、330℃
	350.5
	244.05
	106.85
	350.5×0.8=280.4


由上表知：本规划设计热负荷为：南线管网243.25t/h；北线管网202.05t/h；西线管网280.4t/h；合计725.7t/h。

通过对各园区现有和规划企业用能情况进行调查和预测，结合蒸汽用户类型及蒸汽热负荷收资情况，绘制典型日、月和全年热负荷曲线图，详见图3.4-1～3.4-9：

南线管网：
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图3.4-1典型日负荷波动曲线图

根据典型日负荷波动曲线图，南线管网夜间部分时间负荷偏低，其它时段负荷较平均。
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图3.4-2典型月负荷波动柱状图
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图3.4-3全年负荷波动曲线图

根据典型月和全年负荷波动曲线可以看出，南线管网全年负荷在每年的1月、2月、3月、8月及9月份负荷相对较小，其它月份负荷波动较小，全年负荷变化受订单等因素的影响，有一定的波动。

北线管网：
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图3.4-4典型日负荷波动曲线图

根据典型日负荷波动曲线图，北线管网夜间部分时间负荷偏低，其它时段负荷较平均。
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图3.4-5典型月负荷波动柱状图
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图3.4-6全年负荷波动曲线图

根据典型月和全年负荷波动曲线可以看出，南线管网全年负荷在每年的1月、2月、3月、8月及9月份负荷相对较小，其它月份负荷波动较小，全年负荷变化受订单等因素的影响，有一定的波动。
西线管网：
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图3.4-7典型日负荷波动曲线图

根据典型日负荷波动曲线图，北线管网夜间部分时间负荷偏低，其它时段负荷较平均。
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图3.4-8典型月负荷波动柱状图
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图3.4-9全年负荷波动曲线图

根据典型月和全年负荷波动曲线可以看出，南线管网全年负荷在每年的1月、2月、3月、8月及9月份负荷相对较小，其它月份负荷波动较小，全年负荷变化受订单等因素的影响，有一定的波动。
3.5全年供热量

蒸汽年供热量=蒸汽设计流量×年供热利用小时×蒸汽焓值。

根据对各热用户调查，各热用户的蒸汽年利用小时数是随当年企业销售状况而定，平均每年按300天计算，确定热负荷全年利用小时数为7200h，则生产热负荷年供热量详见表3.5-1：

表3.5-1生产热负荷年供热量汇总表

	热负荷类型
	年供热量（万GJ）

	
	南线管网
	北线管网
	西线管网
	合计

	生产型
	371.74
	305.55
	438.39
	1115.68


第四章 热源现状与规划

4.1热源现状

经调查韶关市区现有供热热源主要为各企业的分散小锅炉。

韶关市区内共有分散小锅炉的企业74家，总供汽量为387.25t/h；对现有锅炉统计详见表4-1。

表4.1-1韶关市区小锅炉数量统计表

	序号
	企业名称
	锅炉型号及数量
	单台锅炉

额定出力

t/h
	燃料

	1
	广东汉鸿木业有限公司
	QC72.9/966-18-0.8/280X2
	25
	余热

	2
	广东宏大韶化民爆有限公司
	SZL（G）6-1.25-BMF
	6
	生物质

	3
	广东韶关国润再造烟叶有限公司
	WNS10-1.25-YQ
	10
	天然气

	
	
	WNS8-1.25-YQX2
	8
	天然气

	
	
	WNS2-1.25-YQ
	2
	天然气

	4
	广东韶关烟叶复烤有限公司
	LSS4.0-1.0-QX3
	4
	天然气

	5
	广东香龙香料有限公司韶关分公司
	LSS3.0-1.0-Y（Q）
（CZI-3000GS）
	3
	天然气

	6
	国粤（韶关）电力有限公司
	SZS20-1.3/350-Y
	20
	油

	7
	美高皇胶粘制品厂
	DZH2-1.25-AⅢ
	2
	生物质

	8
	美之泉米面制品厂
	SZL15-1.25-AⅡ
	15
	生物质

	9
	青岛啤酒（韶关）有限公司
	LSS4-1.0-QX3
	4
	天然气

	
	
	LSS1-1.0-Q
	1
	天然气

	10
	荣达兴木业加工厂
	DZH2-1.0-AⅡ(P)
	2
	煤

	11
	韶关比亚迪实业有限公司
	WNS4-1.25-Y.Q
	4
	天然气

	12
	韶关风度置业发展有限公司
	WNS-1.0-1.0-Y（Q）X2
	1
	天然气

	13
	韶关金苹果饲料有限公司
	WNS4-1.25-Y,Q
	4
	天然气

	14
	韶关浪奇有限公司
	LSS2.0-1.0-Q
	2
	天然气

	15
	韶关市第一人民医院
	LR0.13-0.68-DX2
	0.13
	电

	16
	韶关市公路材料供应站
	YGL-700M
	1
	生物质

	17
	韶关市宏图洗涤有限公司
	DZL2-1.25-S
	2
	生物质

	18
	韶关市宏旭中药饮片有限公司
	LWS0.10-0.8-Y/Q
	0.1
	天然气

	19
	韶关市宏裕保温建材有限公司
	WNS1-1.25-YQ
	1
	天然气

	20
	韶关市居民制药有限公司
	DZL2-1.0-WⅡ
	2
	生物质

	21
	韶关市莱斯大酒店有限公司
	WNS2-1.0-Y(Q)X2
	2
	天然气

	22
	韶关市明森林木业有限公司
	DZG2-1.25-M
	2
	生物质

	23
	韶关市乳香元乳业有限公司
	LSG0.7-0.7-M
	0.7
	生物质

	24
	韶关市威凯钢瓶检测有限公司
	LND0.09-0.8
	0.09
	电

	25
	韶关市友丰生态园林开发有限公司
	WNS2-1.25-YQ
	2
	天然气

	26
	韶关市浈江区坤亮食品有限公司
	LHC0.5-0.69-AIII
	0.5
	生物质

	
	
	LSS0.3-0.7-Y、Q
	0.3
	天然气

	27
	韶关市浈江区美丹雪面粉制品厂
	WNS2-1.25-Y（Q）
	2
	天然气

	28
	韶关市浈江区美之泉米面制品厂
	WNS8-1.25-Y、Q
	8
	天然气

	29
	韶关市浈江区水玻璃厂有限责任公司
	WNS1-1.25-YQX2
	1
	天然气

	30
	韶关市正直木业有限公司
	DZG4-1.25-WⅡ2
	4
	生物质

	
	
	DZL2-1.25-AII
	2
	生物质

	31
	韶关学院
	LDR0.4-0.7
	0.4
	电

	32
	韶关赞宇科技有限公司
	WNS2-1.25-Y.Q
	2
	天然气

	33
	少燕粉厂
	LSG0.3-0.4AⅡ
	0.3
	生物质

	34
	浈江区皇达木制品厂
	DZG2-1.25-S
	2
	生物质

	35
	卓洁（韶关）洗涤有限公司
	WNS2-1.25-Y、Q
	2
	天然气

	36
	博雅生物制药（广东）有限公司
	LSS2-1.0-QX2
	2
	天然气

	37
	广东岭南制药有限公司
	CZI-1000GS（LSS1.0-1.0-Q)）
	1
	天然气

	38
	广东新科农生物科技有限公司
	WNS0.5-1.0-Y.Q
	0.5
	天然气

	39
	广东詹氏蜂业生物科技股份有限公司
	CZI-1000GS
	1
	天然气

	40
	广东中烟工业有限责任公司韶关卷烟厂
	HD01-10000X2
	10
	天然气

	
	
	HD01-8000
	8
	油

	41
	科控环保材料（韶关）有限公司
	LSS2.0-1.0-Q
	2
	天然气

	42
	丽珠集团利民制药厂
	WNS8-1.28-Q
	8
	天然气

	
	
	LSS4.0-1.0-Y,QX2
	4
	天然气

	43
	韶关市东东豆制品有限责任公司
	WNS4-1.25-Q
	4
	天然气

	44
	韶关市东盈服装有限公司
	LSS1-1.0-Y/Q（I）X2
	1
	天然气

	45
	韶关市番灵饲料有限公司
	WNS2-1.25-Y，Q
	2
	天然气

	46
	韶关市格润纺织品洗涤有限公司
	DZG6-1.25-SW
	6
	生物质

	47
	韶关市海同洗涤有限公司
	LSS2.0-1.0-Q
	2
	天然气

	48
	韶关市和荣化工有限公司
	LSS2.0-1.0-Q
	2
	天然气

	49
	韶关市华富休闲中心
	LHS0.5-0.4-Y
	0.5
	天然气

	50
	韶关市环智实业有限公司
	WNS1-1.25-Q(LN)Y
	1
	油

	51
	韶关市汇建水泥制品有限公司
	WNS2-1.25-YQ
	2
	天然气

	52
	韶关市摩尔城酒店有限公司
	WNS1.5-1.0-Y、QX2
	1.5
	天然气

	53
	韶关市世邦新型建材有限公司
	DZL10-1.6-BMF
	10
	生物质

	54
	韶关市倚山商务酒店有限公司
	CZI-1000GS（LSS1.0-1.0-Q）
	1
	天然气

	55
	韶关旭日国际有限公司
	WNS2-1.0-Y、QX2
	2
	天然气

	56
	韶关正邦农牧科技有限公司
	WNS8-1.25-Q
	8
	天然气

	57
	武江区丽星板材厂
	DZG2-1.25-M-02
	2
	生物质

	58
	武江区新华富休闲中心
	WNS0.5-0.7-Y.Q
	0.5
	天然气

	59
	粤北人民医院
	WNS4-1.25-Y
	4
	油

	
	
	LSS4-1.0-QX3
	4
	天然气

	
	
	LR0.1-0.68-D
	0.1
	电

	60
	广东五联木业集团有限公司
	QC28/950-8-0.8
	4
	余热

	61
	韶关大森林温泉世界有限公司
	WNS2-1.25-YQ
	2
	天然气

	62
	韶关大森林温泉世界有限公司
	WNS1-1.25-YQ
	1
	天然气

	63
	韶关绿鑫环保技术有限公司
	LSS2.0-1.0-QX2
	2
	天然气

	64
	韶关市昌鑫汇新型环保建材有限公司
	SZL6-1.25-BMF（DM）
	6
	生物质

	65
	韶关市利宝实业有限公司
	SZL10-1.25-BMF（DM）
	10
	生物质

	
	
	WNS4-1.25-Y(Q)
	4
	天然气

	66
	韶关市曲江建浩建材实业有限公司
	YY（Q）W-1800Y（Q）
	2.5
	天然气

	67
	韶关市曲江区辉达木材加工厂
	DZG3-1.25-M
	3
	生物质

	68
	韶关市曲江区绿之盛农产品加工有限公司
	WNS4-1.25-Y、Q(L)
	4
	天然气

	69
	韶关市曲江区温氏畜牧有限公司
	LSS2.0-1.0-QX2
	2
	天然气

	70
	韶关市曲江区昱达茧丝有限公司
	WNS4-1.25-Y（Q）
	4
	天然气

	71
	韶关市曲江生威纸类制品厂
	SHG4-13-BMF
	4
	生物质

	72
	韶关市顺展新型材料有限公司
	SZL6-1.6-AⅡ
	6
	煤

	73
	韶关市星河生物科技有限公司
	WNS0.5-1.0-Q.Y
	0.5
	天然气

	74
	韶关市筑城新型节能建材有限公司
	DZL6-1.57-AⅢ
	6
	煤


另外，曲江区白土园区由韶关市曲江长青环保热电有限公司使用燃煤锅炉生产蒸汽供应，综合上述可以看出，目前韶关市区的企业大部分采用煤和生物质作为燃料进行供热，锅炉额定出力大部分小于10t/h，锅炉的效率较低，污染物的减排措施和设备不足，应以一种新的供热形式予以替代。
4.2规划热源选择原则

依据国家能源产业政策，本规划在选择热源类型时以节约能源，减少环境污染为目的，遵循以下原则：

结合地区资源潜力，优先使用可再生能源，满足供热需求；

结合各热源点的供热能力和地理位置，选择合适的热源；
大力发展清洁能源，发展集中供热，提高资源利用率；
由谁先敷设供热管网，就由谁进行供热。

4.3燃料选择
4.3.1常用燃料介绍

目前国内常用的燃料主要有以下几种：

1）煤炭

我国煤炭资源丰富，在今后相当长的时期内煤炭在我国能源结构中的主导地位将不会改变。为保障能源供应安全，广东省的能源消费结构中仍将保留适当的煤炭使用比例。

多年以来，我国一直重视洁净煤技术的研究开发和应用，经过努力，在煤的燃烧、转化等关键技术装备及其系统方面取得了不小的成果，国家对燃煤发电的脱硫、除尘、除氮等技术的发展给予大力的支持，我国在燃煤发电的节能减排方面已取得了长足的进步，高效的除尘、除氮和脱硫技术已经较为成熟。目前，燃煤电厂采用较先进的脱硫技术脱硫率可达95%以上，除尘技术除尘率可达99.9%以上，煤炭作为一种近期不可替代的常规能源，也可以做到洁净利用。

因此，随着我国洁净煤技术的发展已不能简单地将煤炭作为污染燃料排除在能源利用发展之外。

2）水煤浆

水煤浆是一种选用含硫0.5%以下低硫洗选动力煤粉与水和添加剂大致按65：34：1的比例掺混，经过加工制成的一种新型液体燃料，它具有与重油相似的流动性和稳定性，其安全可靠性优于煤粉和重质燃料油。同时也具有一定的环保优势。
我国在制浆工艺与装备、添加剂、贮存、运输、燃烧技术等方面均取得了多项成果。目前已建成多座制浆厂，年总生产能力达到数百万吨。近20年来，针对煤质的特点，开发了价低质优可以替代进口并能满足制浆和燃烧需要的添加剂，并形成了一定的生产能力。可以认为，我国从制浆、输送到燃烧技术等方面已达到了国际先进水平。

水煤浆替代锅炉燃料油是洁净煤应用的可行途径，虽然对煤源、煤质有一定的限制，但在具有资源优势的我国仍有广阔的市场空间和发展前景，对煤炭的洁净利用和规模化生产有一定的推动作用。
我国能源政策明确规定水煤浆为清洁型能源。目前广东省内仅韶关市推行水煤浆燃料，但水煤浆燃料作为替代燃油锅炉燃料的过渡性燃料，存在一定的政策、投资风险，不宜作为大型化工区的能源保障。

3）天然气

天然气是一种主要由甲烷组成的气态化石燃料，天然气燃烧后无废渣、废水产生，相较于煤炭有使用安全、热值高、洁净等优势。

天然气分布式能源是指利用天然气为燃料，通过冷热电三联供方式实现能源的梯级利用，综合能源利用效率在70%以上，并可在负荷中心就近实现能源供应的现代能源供应方式，是天然气高效利用的重要方式。

4）生物质燃料

生物质燃料包括农林剩余物、城市木质废弃物等，同时也包括以上材料经过加工产生的块装或颗粒状环保型新能源燃料。我国能源政策明确规定生物质燃料为可再生能源。

5）重油

重油又称燃料油，呈暗黑色液体，主要是以原油加工过程中的常压油、减压渣油、裂化渣油、裂化柴油和催化柴油等为原料调合而成。重油除了粘度高外，其硫含量、金属含量、酸含量和氮含量也较高。重油用作燃料，其成本较高，且污染较重。

煤矸石

煤矸石是采煤过程和洗煤过程中排放的固体废物，是一种在成煤过程中与煤层伴生的一种含碳量较低、比煤坚硬的黑灰色岩石。主要被用于生产矸石水泥、混凝土的轻质骨料、耐火砖等建筑材料，此外还可用于回收煤炭，煤与矸石混烧发电，制取结晶氯化铝、水玻璃等化工产品以及提取贵重稀有金属，也可作肥料。煤矸石综合利用是一项长期的技术经济政策，煤矸石是目前我国排放量最大的工业固体废弃物之一，煤矸石长期堆存，占用大量土地，同时造成自燃，污染大气和地下水。但它又是可利用的资源，其综合利用是资源综合利用的重要组成部分。“九五”以来煤矸石综合利有了较大的发展，利用途径不断扩大，技术水平不断提高。

4.3.2燃料的选择

韶关市可以考虑使用的供热燃料有：煤炭、煤矸石、水煤浆、重油、天然气、生物质燃料等。

燃料比选结果：

重油含有较多的污染物，防治污染技术复杂，处理成本很高，价格高，属于限制使用的燃料，故不推荐重油作为韶关市区集中供热的燃料。

（2）生物质属于可再生能源，是国家鼓励开发和利用的能源形式；生物质燃料用作工业园区集中供热及居民区生活供暖已在国内多地成功实施，具有热负荷稳定、供热价格同比其他供热类型为低的特点。因此，推荐生物质燃料作为韶关市区集中供热的主要燃料。

（3）水煤浆是煤炭重要的清洁利用方式，属于当前国家鼓励发展的清洁能源，韶关市对使用水煤浆锅炉的企业，一次性补贴投资额的10%（上限补贴为100万元），但韶关市区使用较少，无法保证集中供热的稳定性，为此不推荐水煤浆作为韶关市区集中供热的燃料。

（4）天然气分布式能源具有能效高、清洁环保、安全性好，但是受制于燃料的供应和价格等因素，为此不推荐天然气作为韶关市区集中供热的主要燃料。

（5）煤炭是国家允许使用的燃料，在采取有效的污染防治措施条件下可切实控制污染物排放量，价格相对便宜，结合韶关市现有的状况，燃煤主要用于满足电厂热电联产外供蒸汽需求，为此煤炭可作为韶关市区集中供热燃料之一。

（6）煤矸石的使用符合国家能源综合利用的相关政策，提高了能源的利用率，提高了企业的经济效益，为此推荐煤矸石作为韶关市区集中供热的备用燃料。

4.4热源选择

结合韶关市区热源现状和规划热源情况，达到供热条件的热源点有广东省韶关粤江发电有限责任公司、国粤（韶关）电力有限公司和韶能集团韶关市日昇生物质发电有限公司，本次供热规划以上述三家企业为热源点，韶钢电厂可作为区域备用热源点。若条件成熟，发展分布式能源项目，进一步统筹考虑全市区的冷热电联供问题。

另外深圳市中金岭南有色金属股份有限公司韶关冶炼厂配置1×35t/h电站锅炉，考虑其供热能力只能满足企业自身发展需求，故不作为本次规划的热源点；广东华电韶关热电有限公司配置2×350 MW机组，由于其处于南雄市，不在本次供热规划范围内，故不作为本次规划的热源点。
4.4.1广东省韶关粤江发电有限责任公司
广东省韶关粤江发电有限责任公司位于广东省韶关市曲江区乌石镇,厂区南临北江,东面以京广铁路线为界,北距曲江区约23km，韶关市37km。厂区地理位置优越，交通方便。10、11号机组分别于2001年3月和2005年7月投入商业运行。

汽轮机型式为亚临界中间再热、两缸两排汽、凝汽式汽轮机，原型号分别为N330-16.7/537/537-4和N330-16.7/537/537-8型，2013年、2012年分别实施了汽轮机通流改造，改造后的型号为N330-16.7/537/537；额定发电功率330MW、额定主蒸汽流量989t/h、温度537℃、压力16.7Mpa，最大主蒸汽流量1025t/h；额定再热蒸汽流量824t/h、温度537℃、压力3.12Mpa。

锅炉型式为亚临界压力、一次中间再热、自然循环、双拱型单炉膛、平衡通风、固态排渣、全钢架全悬吊结构、尾部双烟道，采用烟气档板调节再热汽温，“W”型火焰燃煤锅炉，型号为DG1025/18.2-----Ⅱ10型/DG1025/18.2-----Ⅱ15型。

广东省韶关粤江发电有限公司于2014年6月前对两台330MW机组进行了环保改造，机组污染物排放满足《火电厂大气污染物排放标准GB-13233-2011》。公司还计划于2016-2017年在现有基础上继续加大环保设施改造力度，投入约3亿资金对脱硝、脱硫、电除尘设施进行优化升级，改造后，机组大气污染物排放浓度基本达到燃气轮机组排放限值（即在基准氧含量6%条件下，烟尘、二氧化硫、氮氧化物排放浓度分别不高于5、35、50毫克/立方米）。

广东省韶关粤江发电有限公司对两台330MW机组进行供热改造，供汽参数为P=2.5Mpa,t=350℃，单台机组最大供热量106t/h；后续对两台600MW机组进行供热改造，单台机组最大供热量可达300t/h；4台机组最大总供热量约为812t/h蒸汽。
4.4.2国粤（韶关）电力有限公司
项目位于广东省韶关市浈江区犁市镇。一期装机规模为2×350MW循环流化床煤矸石超临界发电机组,现已投产。二期规划建设2×700MW循环流化床煤矸石超超临界发电机组，计划在2021年7月投产，

项目一期主要设备由三大主机（锅炉、汽轮机、发电机）及四大辅机（除氧器、凝汽器、高压加热器、低压加热器）组成，皆由上海电气集团股份有限公司负责生产制造。锅炉为超临界参数直流循环流化床锅炉，为广东省第一台和第二台,全国第14和第15台。锅炉技术是当今一种可以燃用低热值燃料的燃烧发电技术。CFB锅炉燃烧技术具有氮氧化物排放低、可实现在燃烧过程中直接脱硫、燃料适应性广、燃烧效率高和负荷调节范围大等优势，已成为当前燃用低热值燃料的首选炉型。

汽轮机采用超临界、一次中间再热、单轴、双缸双排汽、凝汽式汽轮机，保证热效率7655kJ/kW⋅h(全国同类型机组热效率一般在7800kJ/kW⋅h)。全厂热效率39.7%，发电标准煤耗289.16克/千瓦时，供电标准煤耗309克/千瓦时（其他同类型电厂供电煤耗约为330-340克/千瓦时）。按机组全年利用小时数5500计算，每年单台可比同类型机组节约3.85-5.78万吨标准煤（两台机组共计节约7.70-11.55万吨标准煤）。属于国内一流高效、节能机组。
2018年7月，国粤（韶关）电力有限公司热电联产综合利用项目获得省发改委批复，《广东省发展和改革委关于国粤（韶关）电力有限公司热电联产综合利用项目规划建设问题的复函》(粤发改能电函[2018]3152号)，明确项目规划建设符合国家和省相关产业政策和促进区域协调发展的政策，对做好我省中长期电力供应保障工作具有积极意义。

2018年7月27日，国粤（韶关）电力有限公司热电联产综合利用项目在韶关举办机组选型论证会。国粤投资集团有限公司、上海电气、广东省电力设计研究院、大唐华银电力股份有限公司、中国大唐集团科学技术研究院有限公司华中分公司等领导、专家应邀参与本次会议。各领导、专家就项目是否选用“1×700MW超超临界循环流化床发电机组”展开了热烈讨论，并与“2×350MW超临界循环流化床发电机组”进行全面的分析与比较。充分肯定了1×700MW超超临界循环流化床发电机组为“世界首创”的“高参数、大容量、”发电机组，供电标准煤耗可进一步降低至其279克/千瓦时，能耗水平及环保排放特性处于世界领先水平，在“运营经济性、安全可靠性”及“负荷适应性和调节性能”等方面更具先进性。

国粤（韶关）电力有限公司二期规划建设2×700MW循环流化床煤矸石超超临界发电机组，供汽参数为P=3.5Mpa,t=350℃，单台机组最大供热量约为1050t/h蒸汽，2台机组最大总供热量约为2100t/h蒸汽。机组实际外供蒸汽能力需视外部负荷的需求，对机组进行合理的优化改造。

4.4.3韶能集团韶关市日昇生物质发电厂

韶能集团韶关市日昇生物质发电有限公司是广东韶能集团股份有限公司全资子公司，公司位于韶关市浈江区乐园镇下坝村，距离白土工业园区约4km，距离沐溪工业
园区约8km。厂区地理位置优越，交通方便。

项目2012年6月动工建设；1#、2#机组分别于2013年9月、12月投入运行。项目配置2台130吨/小时锅炉及2台30MW汽轮发电机组。锅炉为引进丹麦Bioener公司专有的燃烧农林剩余物及城市木质废弃物技术的高温、高压生物质直燃水冷振动炉排炉，是国家政策鼓励的可再生能源发电项目。

锅炉型号为YG-130/9.2-T3，高温、高压参数自然循环炉，单锅筒、单炉膛、平衡通风、室内布置、固态排渣、全钢构架、底部支撑结构型锅炉。

2台锅炉年供清洁能源电量4.68亿kw.h，年燃用农林剩余废弃物及其他木质废弃物等生物质燃料50余万吨，年替代不可再生的一次能源20万吨标煤。
韶能集团韶关市日昇生物质发电有限公司为广东省第一个以农林剩余废弃物及其他木质废弃物作为燃料的生物质发电企业。同时采用国内先进的设备，通过脱硝装置、旋风+布袋除尘装置及烟气在线监测等环保设施，使烟气符合国家排放标准，可避免农林剩余废弃物及其他木质废弃物等生物质因无序燃烧以及弃置、填埋等对环境造成的不利影响，且燃烧后产生的灰渣是很好的肥料，由具有相关资质的复合肥生产企业综合利用。

公司利用的发电燃料主要来源于韶关及周边地区，燃料的收集、打包、运输、装卸、存放、计量、加工和验收等环节需要大量农村剩余劳动力，将成为工业直接反哺农业、带动农村就业、增加农民收入、投身社会主义新农村建设的现代新型企业典型，对促进韶关地区的经济可持续发展和产业结构升级具有重要意义。

按照国家可再生能源相关政策，该生物质发电项目属于典型的分布式能源项目，该公司可以根据热用户对用汽参数的要求通过减温减压供给，具备外供蒸汽300t/h的能力。

4.4.4韶钢电厂

韶钢电厂是宝武集团子公司，公司位于广东省韶关市曲江区韶钢路，配置2×135MW超高压高温凝汽式汽轮发电机组，配套2×440t/h超高压高温煤气锅炉。

4.5供热方式及供热参数

供热方式、供热参数是一个系统工程，直接影响管网布置、敷设方式及热交换器的选择。在供热方式和参数的确定上，既要充分考虑经济效益又要便于实际工程的实施，并能满足国家的能源政策及相应规范要求。
4.5.1供热方式

供热方式为利用现有和规划中的热源进行集中供热，取消众多分散小锅炉。
4.5.2供热介质及参数

供热介质：本规划工业区的负荷以生产用汽为主，为节约投资、便于管理，对于生产热负荷采用蒸汽作为供热介质。

供热参数：生产热负荷供热介质为蒸汽，供热参数根据工业用户用热需求以及管网的布置来确定。韶关市区内工业热用户用汽压力一般0.4-0.7Mpa之间，用汽温度为145-170℃。

经计算确定广东省韶关粤江发电有限责任公司工业热负荷供热参数为1.6Mpa，300℃；

国粤（韶关）电力有限公司工业热负荷供热参数为2.7Mpa，300℃

韶能集团韶关市日昇生物质发电厂工业热负荷供热参数为1.5Mpa，330℃。

韶钢电厂工业热负荷供热参数为1.0MPa，270℃。

4.6热负荷与热源的平衡
通过前文对热负荷及热源的分析，热负荷按最大流量计算，同时考虑0.8的同时使用系数，可知，热源在远期的供热能力均能满足各用户的需求。详细热负荷与热源的平衡见表4.6-1。

表4.6-1热负荷与热源平衡表

	时间
	热负荷（t/h）
	热源（t/h）

	南线管网
	271.2
	812

	北线管网
	202.05
	2100

	西线管网
	280.4
	300


南线管网：南部片区目前具备条件的热源为广东省韶关粤江发电有限责任公司，规划南线热网从广东省韶关粤江发电有限责任公司接至华南装备产业园、北江东岸片区以及粤江电厂南侧的热用户，为相关企业供热。可分别对广东省韶关粤江发电有限责任公司两台330MW机组和两台600MW机组进行供热改造，单台机组最大供热量分别为106t/h和300t/h蒸汽，4台机组最大总供热量约为812t/h蒸汽。当电厂330MW机组和600MW各自一台机组检修时，另外两台机组最大供热量可达406t/h，可保证远期用户供热需求。
北线管网：北部片区目前具备条件的热源为国粤（韶关）电力有限公司，规划北线管网从国粤（韶关）电力有限公司热电综合利用电厂接至装备制造片区、浈江工业园片区、十里亭片区，为相关企业供热。国粤（韶关）电力有限公司二期规划建设2×700MW循环流化床煤矸石超超临界发电机组，单台机组最大供热量约为1050t/h蒸汽，2台机组最大总供热量约为2100t/h蒸汽。当电厂任意一台机组检修时，另一台机组最大可供抽汽量1050t/h，可保证远期用户供热需求。
西线管网：西部片区目前具备条件的热源为韶能集团韶关市日昇生物质发电有限公司，规划西线管网从韶能集团韶关市日昇生物质发电有限公司接至沐溪工业园、白土工业园远期、甘棠片区以及龙归片区，为相关企业供热。为保证管网运行的稳定，西线管网在白土工业园、武江区城区预留接口与南线管网和北线管网接通，为远期用户供热。韶能集团韶关市日昇生物质发电有限公司配置2台130吨/小时锅炉,目前正在进行汽轮机的抽气式改造，改造完成后每小时可提供1.5Mpa、330℃的蒸汽80吨。按照国家可再生能源相关政策，该生物质发电项目属于典型的分布式能源项目，公司可以根据热用户对用汽参数的要求通过减温减压供给，具备外供蒸汽300t/h的能力，满足远期用户供热需求。
第五章 实现热电联产与集中供热

5.1热源供热范围
广东省韶关粤江发电有限责任公司：根据热电厂的位置及近、远期热用户的分布情况，热电厂的最远供热半径为25km。

国粤（韶关）电力有限公司：根据热电厂的位置及近、远期热用户的分布情况，热电厂的供热半径为26km。

韶能集团韶关市日昇生物质发电厂：根据热电厂的位置及规划期热用户的分布情况，热电厂的供热半径为15km。

韶钢电厂：根据热电厂的位置及规划期热用户的分布情况，热电厂的供热半径为5km。

5.2热电联产与热电分产方案比较

集中供热与分散供热的比较，优越性如下：

1）热电联产热源在供电的同时产生一定的热能，提高燃料利用率，提高热电厂综合效益。

2）集中供热锅炉容量大，热效率高，因而煤耗小，与小容量分散锅炉相比供热成本较低，节能效果显著，可获取良好的经济效益。

3）分布式能源采用清洁能源作燃料，代替众多燃煤、燃油小锅炉，可大大改善环境质量。

4）供热小锅炉分散在各厂区内，锅炉及辅机产生的噪音在一定程度上干扰人民的生活，集中供热有一定的隔声、减振设施，减少了噪音对环境的污染。

5）集中供热节省了大量锅炉房占地，有利于城市的发展。

总之，集中供热为城市可持续发展提供了良好的环境条件和良好的基础设施，具有良好的社会效益和一定的经济效益。

第六章 热力网规划

6.1热力网现状

韶关市区内无集中供热管网，目前仅有白土工业园区内的12公里园区供热管道，由韶关市曲江长青环保热电有限公司建设和运行，但据调查，其使用的是60t/h燃煤锅炉，不符合环保的长期要求。
6.2热力网系统规划

结合韶关市区的发展规划，韶关市区内热力管网分为三段建设，其中一段以广东省韶关粤江发电有限责任公司为热源向北敷设，一段以国粤（韶关）电力有限公司热电综合利用电厂为热源向南敷设，另一段以韶能集团韶关市日昇生物质发电有限公司为热源。

南线管网从广东省韶关粤江发电有限责任公司至华南装备产业园、北江东岸片区以及电厂南侧的热用户，为相关企业供热。

北线管网从国粤（韶关）电力有限公司热电综合利用电厂至装备制造片区、浈江工业园片区、十里亭片区，为相关企业供热。

西线管网从韶能集团韶关市日昇生物质发电有限公司至沐溪工业园、白土工业园远期、甘棠片区以及龙归片区，为相关企业供热。  
6.3热网实施计划

结合城市建设规划和韶关市地下综合管廊专项规划（2016-2030年），南线管网、北线管网和西线管网将按近、远期分阶段实施：

南线管网近期：韶关粤江发电有限责任公司至沙溪工业园热用户管网、华南装备产业园热用户管网及电厂至韶南大道附近热用户管网建设；

南线管网远期：韶关粤江发电有限责任公司至华南装备产业园远期热用户管网、韶南大道附近远期热用户和南韶路热用户管网、白土工业园预留接口管网建设；

北线管网近期：国粤（韶关）电力有限公司至浈江工业园片区、十里亭片区热用户管网建设；
北线管网远期：国粤（韶关）电力有限公司至武江区市区热用户管网、沐溪工业园预留接口管网建设。

西线管网近期：韶能集团韶关市日昇生物质发电有限公司至沐溪工业园、甘棠片区及电厂附近热用户管网建设；

西线管网远期：韶能集团韶关市日昇生物质发电有限公司至龙归片区和白土工业园远期热负荷及其沿线热用户管网建设。

6.4供热管网布置

6.4.1南线管网

由广东省韶关粤江发电有限责任公司出来的管道，以DN900的管道沿253省道向北敷设约1.7km至与319乡道的交叉路口（节点J），管道在此接出一根DN200的支管，支管沿319乡道向南敷设约2.4km至韶关市筑城新型节能建材有限公司为其供热，主管继续沿253省道和京珠高速向北敷设约11km至马坝互通（节点K），然后管道分为两条支管，一根继续以DN400的管道沿253省道向西敷设约3.6km至白土工业园（节点L），与西线管网连接，形成环线，为园区远期热企业供热；另一条以DN800的管道沿南韶高速向东敷设至韶南大道交叉口（节点M），然后管道分为两条支管，一根继续以DN600的管道埋地敷设的方式沿韶南大道为该片区的各用热企业供热，另一条以DN600的管道埋地敷设的方式沿马坝大道为该片区的各用热企业供热。

以DN450的管道由韶关电厂向南沿317县道管道敷设至沙溪化工园（节点I），总长约11km，为沿途企业供热。

管网的路由详见附图《韶关市区蒸汽管网总平面布置图》。

6.4.2北线管网

由国粤（韶关）电力有限公司出来的管道，以DN800的管道沿246省道向南敷设约3.6km（节点B），管道在此接出一根DN600的支管，支管沿246省道向东敷设约2.6km至汉鸿木业，主管变径为DN700的管道继续向南敷设10.5km至246省道与前进路交叉处（节点C），管道在此接出一根DN200的支管，支管沿248省道向东敷设约4km为沿途企业供热，主管道继续向南沿芙蓉大道敷设跨越南水河到达武江区城区止，为沐溪工业园远期热负荷及沿途企业供热。

管网的路由详见附图《韶关市区蒸汽管网总平面布置图》。
6.4.3西线管网

由韶能集团韶关市日昇生物质发电有限公司出来的管道，以DN800管道沿铜鼓大道向北敷设，到达甘棠工业园为至甘棠片区及沿途企业供热（节点R)，然后沿甘棠大道向北敷设，到达沐溪大道(节点G)，在这里分成两支，一支以DN700的管道沿沐溪大道向西敷设9.1km至龙归片区(节点T)，为沿途企业供热，一支以DN200管道向东沿沐溪大道敷设约3.8km，到达沐溪工业园(节点F)，为沐溪工业园近期热负荷及沿途企业供热，然后主管继续沿沐溪大道向北，到达武江区城区，与北线管网连接，形成环线。

以DN400的管道沿253省道向南敷设约2.5km（节点L），为白土工业园及沿途企业供热。

管网的路由详见附图《韶关市区蒸汽管网总平面布置图》。

6.5热网敷设方式

6.5.1热力管网敷设原则

根据《城镇供热管网设计规范》（CJJ34-2010），对热力管网敷设有以下几个原则：

1）韶关市区街道上和居住区内的热力网管道优先采用地下敷设。

2）工业园区以架空为主，街区或者居民居住区域以埋地为主，不具备埋地条件的，改为架空。

3）工厂区内的热力网管道，优先采用地上敷设。

6.5.2热网敷设方式

热网敷设方式有四种形式：架空敷设、地下管沟敷设、地下直埋敷设和城市综合管廊。四种方式各有优缺点，本规划针对管网特点和规划部门要求，通过技术经济比较，确定新建热网的敷设方式。四种方式比较如下：

1）架空敷设

架空敷设分高架空(5.5米)、低架空(1米)和界于两者之间的中架空(2.5米)敷设，具有施工周期短，保温结构采用国内使用广泛的超细玻璃棉，保温性能较优越、维护管理方便及初投资低等。

2）地下管沟敷设

地下管沟敷设时，管沟易进水，管道防腐、保温性能较差，管道热损失较高，管网维护量大，运行成本高，施工占地大、周期长，施工过程对城市交通和居民生活影响很大。

3）地下直埋敷设

《城镇供热管网设计规范》规定城市热网应优先采用直埋敷设。与地沟及架空敷设相比，直埋管道具有施工周期短、管网破损维护工作量小、不影响城市景观，对城市交通影响相对小等优点，但其综合造价相对偏高。

4）城市综合管廊

城市地下综合管廊建设有利于城市的建设发展。其最大的特点是适宜地下管线扩建，维护维修便捷，不影响交通，不破坏城市道路。但投资高、占地大、施工周期长，施工过程中对城市交通影响很大。

根据韶关市市政公用设施规划、供热区域内地质情况和目前热力管道敷设技术的发展和使用情况，推荐采用架空敷设方式，部分特殊路段采用直埋方式敷设。
6.5.3补偿方式
蒸汽管网由于介质温度较高，需进行热补偿，补偿方式为自然补偿和利用补偿器补偿，常用补偿器有以下几种：

方形补偿器：最常见的补偿器，用热压弯头拼装制成。具有加工方便，轴向推力小，维修量小的优点，但阻力较大，需要有安装空间，多用于低支架敷设的情况。

波纹补偿器：具有流动阻力小、安装简单等优点，适用于空间有限的补偿段。

球形、旋转补偿器：补偿量大，不产生内压推力，不失稳。

综上所述,架空管道补偿首选自然补偿，自然补偿不能满足要求时，推荐采用旋转和球形补偿器为主；直埋管道采用自然补偿和波纹补偿器满足补偿要求。

6.6管材、管道附件、管道防腐及保温

南线管网：设计压力1.6Mpa，温度300℃，管道附件均采用耐压2.5Mpa，耐温350℃的产品。

北线管网：设计压力2.7Mpa，温度300℃，管道附件均采用耐压4.0Mpa，耐温350℃的产品。
西线管网：设计压力1.5Mpa，温度330℃，管道附件均采用耐压2.5Mpa，耐温350℃的产品。
6.6.1管材

南线管网：工作管公称直径DN＞200mm，采用螺旋缝埋弧焊钢管，材质为Q235B，执行标准GB/T9711-2017，公称直径DN≤200mm，采用无缝钢管，材质为20号钢,执行标准GB/T8163-2008,钢套刚直埋保温管的外护管采用螺旋缝埋弧焊钢管，材质为Q235B，执行标准SY/T5037-2012。

北线管网：工作管采用无缝钢管，材质为20号钢，执行标准GB3087-2008。钢套刚直埋保温管的外护管采用螺旋缝埋弧焊钢管，材质为Q235B，执行标准SY/T5037-2012。

西线管网：工作管采用无缝钢管，材质为20号钢，执行标准GB/T8163-2108。钢套刚直埋保温管的外护管采用螺旋缝埋弧焊钢管，材质为Q235B，执行标准SY/T5037-2012。

6.6.2管道附件

1）阀门

管道起点、各用户端以及各分支线均设关断阀门，阀门采用闸阀。管网高点设放气装置，低点设疏水装置。
2）补偿器

管网的架空管道首选自然补偿，自然补偿不能满足要求时采用旋转补偿器进行补偿，直埋管道采用自然补偿和波纹补偿器满足补偿要求。

3）管件

管道的弯头及三通均采用标准成品件，弯曲半径R≥1.5D，材质不低于管道钢材质量，壁厚不小于直管道壁厚。
6.6.3管道防腐及保温

1）防腐

为减少管道腐蚀，延长管道寿命，其表面应做必要的涂料和防腐处理。保温管道在保温前，需要进行除锈处理。

2）保温

保温厚度计算采用控制外表面温度的方法，确保外表面温度不会影响周围环境，且热损失低于国家规定的热损失。

由于韶关市区属多雨地区，为防止管沟内积水，造成保温材料失效，所有直埋蒸汽管道均采用钢套钢直埋蒸汽保温管；架空蒸汽保温管采用软质保温棉的结构形式。

6.7管网水力计算
6.7.1计算参数
1）计算参数

蒸汽管道内壁粗糙度：0.2mm；

水力计算管道局部阻力与沿程阻力的比值取0.4;
蒸汽的最大允许设计流速<50m/s；

热源输出蒸汽参数
：广东省韶关粤江发电有限责任公司出口参数为1.6Mpa、300℃；国粤（韶关）电力有限公司热电综合利用电厂出口参数为2.7Mpa、300℃；韶能集团韶关市日昇生物质发电有限公司出口参数为1.5Mpa、330℃。
2）保温计算基本参数

局部散热系数
5%（水力计算时，管道散热量取计算散热量的105%）；

依据相关规范获取的环境温度数据，直埋管按实际敷设深度取值（分别取24.07℃和21.8℃），架空管道环境温度为常年运行平均温度21.8℃。

6.7.2水力计算公式

管道的压力降应按下式计算：
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式中：

Δp——介质沿管道内流动总阻力(Pa)；

ω——介质的平均计算流速(m/s)；

ρ——介质的平均密度(kg/m³)；

λ——摩擦阻力系数，常用钢管可查<动力管道设计手册>表5-119；

d——管道内径(mm)；

L——管道直线总长度(m)；

Σζ——局部阻力系数的总和；

H1、H2——起点、终点标高(m)，对于蒸汽管道可不考虑；

1.15——安全系数。

按本规划设计思想，电厂端初蒸汽参数结合整体管网结构形式进行管网水力计算。

6.7.3水力计算结论

水力计算结果见下表：

表6.7-1南线管网水力计算（近期）
	管段
	用户负荷
	流量
	管道
规格
	长度
	始端
	末端
	平均
流速

	
	
	
	
	
	压力
	温度
	压力
	温度
	

	
	t/h
	t/h
	DN
	km
	Mpa
	℃
	Mpa
	℃
	m/s

	Z-H
	248.56
	198.85
	900
	0.384
	1.60 
	300 
	1.59 
	299 
	12.9 

	H-I
	45
	36
	450
	11
	1.59 
	299 
	1.42 
	215 
	8.9 

	H-J
	203.56
	162.85
	900
	1.498
	1.59 
	299 
	1.58 
	293 
	10.6 

	J-S
	12
	9.6
	200
	2.82
	1.58 
	293 
	1.32 
	235 
	12.6 

	J-K1
	191.56
	153.25
	900
	6.76
	1.58 
	293 
	1.52 
	268 
	9.9 

	K1-K
	191.56
	153.25
	900
	6
	1.52 
	268 
	1.47 
	245 
	9.8 

	K-L
	42
	33.6
	800
	7.728
	1.47 
	245 
	1.47 
	200 
	2.7 

	K-M
	107.06
	83.02
	800
	5.98
	1.47 
	245 
	1.44 
	212 
	6.8 

	M-N
	28
	22.4
	600
	7.706
	1.44 
	212 
	1.44 
	199 
	2.9 

	M-O
	79.06
	60.52
	600
	6.992
	1.44 
	212 
	1.39 
	198 
	7.9 

	O-P
	28
	20.65
	400
	8.045
	1.39 
	198 
	1.32 
	196 
	6.1 


表6.7-2南线管网水力计算（远期）
	管段
	用户负荷
	流量
	管道
规格
	长度
	始端
	末端
	平均
流速

	
	
	
	
	
	压力
	温度
	压力
	温度
	

	
	t/h
	t/h
	DN
	km
	Mpa
	℃
	Mpa
	℃
	m/s

	Z-H
	304.06
	243.25
	900
	0.384
	1.60 
	300 
	1.59 
	299 
	15.8 

	H-I
	65
	52
	450
	11
	1.59 
	299 
	1.20 
	235 
	12.9 

	H-J
	239.06
	191.25
	900
	1.498
	1.59 
	299 
	1.57 
	294 
	12.5 

	J-S
	12
	9.6
	900
	2.82
	1.57 
	294 
	1.31 
	236 
	12.7 

	J-K1
	227.06
	181.65
	900
	6.76
	1.57 
	294 
	1.49 
	272 
	11.9 

	K1-K
	227.06
	181.65
	900
	6
	1.49 
	272 
	1.42 
	252 
	11.9 

	K-L
	60
	48
	400
	3.597
	1.42 
	252 
	1.40 
	198 
	4.2 

	K-M
	167.06
	132.40
	800
	5.98
	1.42 
	252 
	1.34 
	229 
	11.4 

	M-N
	88
	70.4
	600
	7.706
	1.34 
	229 
	1.27 
	204 
	10.4 

	M-O
	79.06
	63.25
	600
	6.992
	1.34 
	229 
	1.27 
	194 
	9.3 

	O-P
	28
	22.4
	400
	8.045
	1.27 
	194 
	1.18 
	191 
	7.1 


结论：南线管网的热源点的参数为1.6Mpa，300℃，主管径为DN900，管网在近期和远期负荷运行时，末端的蒸汽参数均大于或等于0.6Mpa，170℃，均能够满足各热用户的用热需求。

表6.7-3北线管网水力计算（近期）

	管段
	额定流量
	流量
	管道
规格
	长度
	始端
	末端
	平均
流速

	
	
	
	
	
	压力
	温度
	压力
	温度
	

	
	t/h
	t/h
	DN
	km
	Mpa
	℃
	Mpa
	℃
	m/s

	A-B
	220.61
	176.45
	800
	4.147
	2.70 
	300 
	2.64 
	288 
	8.8 

	B-C
	103.56
	82.85
	700
	10.264
	2.64 
	288 
	2.59 
	248 
	5.4 

	C-D
	6
	4.8
	200
	3.986
	2.59 
	248 
	2.55 
	227 
	3.2 

	C-E
	82.86
	65.52
	500
	4.543
	2.59 
	248 
	2.52 
	232 
	7.1 


表6.7-4北线管网水力计算（远期）

	管段
	额定流量
	流量
	管道
规格
	长度
	始端
	末端
	平均
流速

	
	
	
	
	
	压力
	温度
	压力
	温度
	

	
	t/h
	t/h
	DN
	km
	Mpa
	℃
	Mpa
	℃
	m/s

	A-B
	252.56
	202.05
	800
	4.147
	2.70
	300
	2.63
	290
	10.1

	B-C
	103.56
	82.85
	700
	10.264
	2.63
	290
	2.57
	249
	5.4

	C-D
	6
	4.8
	200
	3.986
	2.57
	249
	2.53
	227
	3.3

	C-E
	82.86
	65.52
	500
	4.391
	2.57
	249
	2.51
	233
	7.2


结论：北线管网的热源点的参数为2.7Mpa，300℃，主管径为DN900，管网在近期和远期负荷运行时，末端的蒸汽参数均大于或等于0.7Mpa，170℃，均能够满足各热用户的用热需求。
表6.7-5西线管网水力计算（近期）

	管段
	用户负荷
	流量
	管道
规格
	长度
	始端
	末端
	平均
流速

	
	
	
	
	
	压力
	温度
	压力
	温度
	

	
	t/h
	t/h
	DN
	km
	Mpa
	℃
	Mpa
	℃
	m/s

	0-Q
	346.5
	277.2
	800
	0.05
	1.50 
	330 
	1.50 
	330 
	26.3 

	Q-L
	50
	40
	400
	2.503
	1.50 
	330 
	1.39 
	314 
	14.5 

	Q-R
	296.5
	237.2
	800
	6.792
	1.50 
	330 
	1.16 
	308 
	22.5 

	R-F
	43
	34.4
	350
	4.556
	1.16 
	308 
	0.78 
	220 
	20.6 

	F-F1
	16
	12.8
	300
	5.471
	0.78 
	220 
	0.62 
	166 
	12.5 

	F1-E
	16
	12.19
	300
	5
	0.62 
	166 
	0.48 
	158 
	12.6 

	R-T1
	170
	136
	700
	3
	0.62 
	166 
	0.49 
	158 
	26.9 

	T1-T
	170
	136
	700
	3.857
	1.16 
	308 
	1.03 
	297 
	21.0 


表6.7-6西线管网水力计算（远期）

	管段
	用户负荷
	流量
	管道
规格
	长度
	始端
	末端
	平均
流速

	
	
	
	
	
	压力
	温度
	压力
	温度
	

	
	t/h
	t/h
	DN
	km
	Mpa
	℃
	Mpa
	℃
	m/s

	0-Q
	350.5
	280.4
	800
	0.05
	1.50
	330
	1.50
	330
	26.6

	Q-L
	50
	40
	400
	2.503
	1.50
	330
	1.39
	314
	14.5

	Q-R
	300.5
	240.4
	800
	6.792
	1.50
	330
	1.15
	308
	22.9

	R-F
	43
	34.4
	350
	4.556
	1.15
	308
	0.76
	220
	20.7

	F-F1
	16
	12.8
	300
	5.471
	0.76
	220
	0.60
	165
	12.7

	F1-E
	16
	12.20
	300
	5
	0.60
	165
	0.46
	156
	13.0

	R-T1
	170
	136.0
	700
	3
	0.60
	165
	0.46
	156
	27.6

	T1-T
	170
	136.0
	700
	3.857
	1.15
	308
	1.02
	297
	21.2


结论：西线管网的热源点的参数为1.5Mpa，330℃，主管径为DN800，管网在近期和远期负荷运行时，末端的蒸汽参数均大于或等于0.7Mpa，170℃，均能够满足各热用户的用热需求。

6.8管网工程量

6.8.1南线管网主要工程量

	序号
	材料及设备名称
	规格型号
	技术参数
	单位
	数量

	1
	架空管道
	Φ920x12
	Q235BGB/T9711-2017
	米
	17462

	
	
	Φ820x12
	Q235BGB/T9711-2017
	米
	9603

	
	
	Φ478x8
	Q235BGB/T9711-2017
	米
	11000

	
	
	Φ426x8
	Q235BGB/T9711-2017
	米
	3128

	
	
	Φ219x6
	20#GB/T8163-2008
	米
	2820

	2
	钢套钢直埋保温管道
	Φ630x10/

Φ1120x12
	Q235BGB/T9711-2017/

Q235B，SY/T5037-2012
	米
	12461

	
	
	Φ426x8/

Φ820x10
	Q235BGB/T9711-2017/

Q235B，SY/T5037-2012
	米
	8045

	3
	旋转补偿器
	DN900
	PN25，350℃,
	个
	180

	
	
	DN800
	PN25，350℃,
	个
	100

	
	
	DN450
	PN25，350℃,
	个
	110

	
	
	DN400
	PN25，350℃,
	个
	35

	
	
	DN200
	PN25，350℃,
	个
	30

	4
	波纹补偿器
	DN600
	PN25，350℃,
	个
	130

	
	
	DN400
	PN25，350℃,
	个
	90

	5
	闸阀
	DN900
	Z61H-25C,T=350℃
	个
	1

	
	
	DN800
	Z61H-25C,T=350℃
	个
	1

	
	
	DN600
	Z61H-25C,T=350℃
	个
	3

	
	
	DN450
	Z61H-25C,T=350℃
	个
	1

	
	
	DN400
	Z61H-25C,T=350℃
	个
	2

	
	
	DN200
	Z61H-25C,T=350℃
	个
	1


6.8.2北线管网主要工程量

	序 号
	材料及设备名称
	规格型号
	技术参数
	单位
	数量

	1
	架空管道
	Φ820x17
	20#GB3087-2008
	米
	4147

	
	
	Φ720x15
	20#GB3087-2008
	米
	8335

	
	
	Φ630x14
	20#GB3087-2008
	米
	2586

	2
	钢套钢直埋保温管道
	Φ720x15/

Φ1320x14
	20#GB3087-2008/

Q235B，SY/T5037-2012
	米
	1925

	
	
	Φ530x12/Φ1020x12
	20#，GB3087-2008/ Q235B，SY/T5037-2012
	米
	1129

	
	
	Φ219x7/Φ529x7
	20#GB3087-2008/

Q235B，SY/T5037-2012
	米
	3986

	3
	旋转补偿器
	DN800
	PN40，350℃,
	个
	40

	
	
	DN700
	PN40，350℃,
	个
	85

	
	
	DN600
	PN40，350℃,
	个
	30

	4
	波纹补偿器
	DN700
	PN40，350℃,
	个
	20

	
	
	DN500
	PN40，350℃,
	个
	11

	
	
	DN200
	PN40，350℃,
	个
	40

	5
	闸阀
	DN800
	Z61H-40C,T=350℃
	个
	1

	
	
	DN700
	Z61H-40C,T=350℃
	个
	1

	
	
	DN600
	Z61H-40C,T=350℃
	个
	1

	
	
	DN500
	Z61H-40C,T=350℃
	个
	1

	
	
	DN200
	Z61H-40C,T=350℃
	个
	2


6.8.3西线管网主要工程量

	序号
	材料及设备名称
	规格型号
	技术参数
	单位
	数量

	1
	架空管道
	Φ820x14
	20#GB8163-2018
	米
	10631

	
	
	Φ720x14
	20#GB8163-2018
	米
	9102

	
	
	Φ426x10
	20#GB8163-2018
	米
	6609

	
	
	Φ325x8
	20#GB8163-2018
	米
	4170

	2
	钢套钢直埋保温管道
	Φ530x12/

Φ1020x12
	20#GB8163-2018/

Q235B，SY/T5037-2012
	米
	3262

	
	
	Φ325x8/

Φ820x12
	20#GB8163-2018/

Q235B，SY/T5037-2012
	米
	4032

	
	
	Φ219x7/

Φ529x7
	20#GB8163-2018/

Q235B，SY/T5037-2012
	米
	3682

	3
	旋转补偿器
	DN800
	PN25，350℃,
	个
	110

	
	
	DN700
	PN25，350℃,
	个
	92

	
	
	DN400
	PN25，350℃,
	个
	70

	
	
	DN300
	PN25，350℃,
	个
	42

	4
	波纹补偿器
	DN500
	PN25，350℃,
	个
	35

	
	
	DN300
	PN25，350℃,
	个
	40

	
	
	DN200
	PN25，350℃,
	个
	40

	5
	闸阀
	DN800
	Z61H-40C,T=350℃
	个
	1

	
	
	DN700
	Z61H-40C,T=350℃
	个
	1

	
	
	DN500
	Z61H-40C,T=350℃
	个
	1

	
	
	DN400
	Z61H-40C,T=350℃
	个
	1

	
	
	DN300
	Z61H-40C,T=350℃
	个
	1

	
	
	DN200
	Z61H-40C,T=350℃
	个
	2


第七章 环境影响评述

自然环境是人类赖以生存的基本条件。保护环境也就是保护了人类的生存和发展。我国制定了环境保护法，把环境保护作为我国的一项基本国策，其重大意义是显而易见的。

7.1区域环境现状

2019年，韶关市区城市空气中二氧化硫、二氧化氮、可吸入颗粒物、细颗粒物年均浓度、一氧化碳日均浓度第95百分位数、臭氧日最大8小时平均浓度第90百分位数分别为0.010毫克/立方米、0.024毫克/立方米、0.043毫克/立方米、0.029毫克/立方米、0.145毫克/立方米、1.3毫克/立方米，均优于国家二级标准，全年空气质量指数优、良天数为：338天，优良率92.6%。

全市河流水质监测在北江、武江、浈江、南水河、墨江、锦江、马坝河、滃江、新丰江、横石水共设28个市控以上常规监测断面，其中省考以上断面13个（国考断面3个，分别为武江十里亭、浈江长坝、北江高桥），跨省界断面2个，分别为三溪桥（与湖南交界）、孔江水库上游（与江西交界）。2019年，韶关市28个监测断面水质均达水质目标要求，优良率为100%，与2018年持平，达标率为100%。跨省界断面2个，分别为三溪桥（与湖南交界）、孔江水库上游（与江西交界），水质类别均为Ⅱ类，均达水质目标要求，水质类别与上年持平。跨市界断面2个，分别为北江高桥（与清远市交界）、马头福水（与河源市交界）。水质类别均为Ⅱ类，均达水质目标要求，水质类别与上年持平。

2019年，韶关市区及各县（市）共8个城区开展了区域声环境质量监测。共监测了1195个点位，覆盖面积100.93平方公里，市区及各县（市）昼间区域声环境质量平均值范围在49.1～55.2dB（A）之间。市区及各县（市）昼间区域声环境质量昼间平均等效声级如图11所示。其中，昼间区域声环境质量达到一级的城市为2个，占25%；二级的城市为5个，占62.5%；三级的城市为1个，占12.5%。
7.2环境保护控制标准

《地面水环境质量标准》（GB3838-2002）

《环境空气质量标准》（GB3095-2012）

《城市区域环境噪声标准》（GB3096-2008）

广东省地方标准《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）

广东省地方标准《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）

《工业企业厂界噪声标准》（GB12348-2008）。

7.3环境保护规划的要求

应与韶关市区发展相结合，确保与周边地区形成和谐统一的生态系统。

应与土地的环境潜能评估相结合，落实环境保护的相关规定。

应与韶关市区的产业布局相结合，实行有针对性的分类治理。

应与韶关市区的总体布局和功能分区相结合，集中处理污染物，实施达标排放。

应与韶关市区内的园林绿地系统规划相结合，切实维护生态环境。

7.4集中供热工程对环境的影响分析

采用热电联产，实施集中供热虽然对环境带来了一定影响，但对于热电分产，发展热电联产对减少环境污染、扼制环境恶化，实现经济与环境的协调发展具有积极作用。

7.4.1工程对大气环境影响分析

由于历史的原因，在韶关市区内的各用热企业目前使用的小锅炉大多数相当残旧，效率低、运行成本高、不安全因素多。这些小锅炉由于环保设施简陋，没有配套高效的除尘、脱硫装置，燃烧废气直接排入大气，排放大量的烟尘、NOx和SO2，给当地环境造成极为严重的污染。

如果在韶关市区以热电联产方式实施集中供热（同时淘汰现有的小锅炉），可以大大减少排放到大气中的烟尘、NOx和SO2，对净化大气环境会起到积极的作用。

7.4.2施工期环境影响分析

大气环境影响分析。本规划施工期管道铺设土方挖掘、堆存、回填、材料运输过程中产生扬尘；施工机械、材料运输车辆产生汽车尾气；管道焊接过程产生焊接烟气。只要加强管理，切实落实好各项措施，施工期扬尘将得到抑制，使扬尘对环境的影响降至最低；此外管线施工采用分段施工、分段回填的方式作业，施工期较短，随着施工期的结束，影响随之消失，不会对周围大气环境产生明显影响。

声环境影响分析。本规划施工期噪声主要为挖掘机、推土机、电焊接、运输车辆等施工机械产生噪声，声级值为80-105dB。可采取以下措施：

1）尽量安排在白天使用，深夜(22:00--6:00)不得使用强噪声设备。

2）选用良好的施工设备，降低设备声级，降低人为的噪声。

3）设置2.5米高围挡，达到降噪效果。

由于规划施工地点主要位于市郊，且采用机械化作业，对于每一区段，持续时间较短，不会对周围声环境产生明显影响，施工噪声对环境的影响也随着施工的结束而消失。

水环境影响分析。本规划施工期水环境污染物包括施工机械跑、冒、滴及露天机械受雨水冲刷产生的含油废水以及施工人员的生活污水，其中含油废水产生量较小。规划施工期产生的废水不会对周围水环境质量造成明显影响。并且此类废水为间断排放，随施工结束而结束。
固体废物环境影响分析。本规划施工过程中产生弃土、建筑垃圾和焊接过程中产生焊接废料。规划施工期产生的弃土可用于整修田埂；建筑垃圾送建筑垃圾填埋场卫生填埋；焊接过程中产生的焊接废料，集中收集后外售。

经上述措施处理后本规划施工期产生的弃土、建筑垃圾、焊接废料，均得到妥善处置，因此本规划施工期产生的固体废弃物对周围环境影响较小。
7.4.3热网运行期的环境影响分析

运行期间，蒸汽管道内蒸汽流速小于50m/s，无明显汽流声；蒸汽管道采用厚的保温材料包裹，部分管道甚至采用埋地的敷设方式，隔音效果良好，故运行噪音对环境无影响。

蒸汽管线运行时产生的蒸汽疏水，通过管道的疏水装置自动排出管道，不会造成水击而影响管线的安全运行，疏水冷却后引至就近城市雨水管系统排放，不会对周围水土植被及其它设施造成影响。

7.4.4社会环境影响分析

采用热电联产能源站取缔和代替了分散的锅炉房，实现了能源的梯级利用，大大提高了能源利用率，从而实现能源的节约；同时实施集中供热，为韶关市区提供了直接能量的产品供应措施，提高了韶关市区的投资环境，从而推动了韶关市区经济的发展。

在产业园以热电联产方式实施集中供热，可以消除锅炉靠近居民区、分散布置所造成的压力容器爆炸的安全隐患；拆除了林立的烟囱，美化了城市景观，节省了极为紧缺的城区用电，有利于城市绿化面积的增加。

实施集中供热后，各单位腾出的燃料储备场所及灰渣场用地可以用于生产经营活动，为各单位创造良好的经济效益；同时，对各个用热企业的热供应有稳定的保障，从而保证了生产的正常进行。

7.4.5水土流失初步分析

本规划在建设过程中有可能造成部分水土流失，水土流失影响范围有：

站区、施工生产办公区等。因此，在规划在建设过程中应注意因地制宜，根据项目需要采取相应的水土流失治理措施。

水土流失防治原则：

针对项目区水土流失现状和能源站建设新增水土流失的特点，在水土保持方案设计中采取预防为主、防治结合、因需制宜、因害设防的原则。

坚持全局观点，水土保持作为本规划设计的重要组成部分，与主体工程建设、工程环境保护和生产建设安全相结合。

坚持科学、经济原则，使水土保持方案技术可靠、经济可行。

坚持水土保持方案与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的“三同时”原则。

水土流失防治标准：

根据《开发建设项目水土保持技术规范》(GB50433-2008)有关规定，本规划地处省级的水土流失重点监督区，执行建设类项目水土流失二级防治标准。
水土流失防治措施：

（1）工程措施
在施工过程中，重点采取工程措施，做到合理安排施工工序，采用科学的施工方法，同时加强管理，缩短地表裸露的时间及面积。

能源站地处亚热带，雨量充沛且集中。施工过程中基础开挖后的余土应及时清运、集中堆放。为防止暴雨造成的地面积水，在施工场地内及临时施工区开挖临时排水沟，以排除积水。避免大风或雨天进行开挖施工。

（2）植物措施
将植物工程尽可能的提前，减少水土流失。工程建设过程中，一旦具备绿化条件，立即采取植树、种植灌草等绿化措施，尽量降低裸露土地的危害。植被恢复半年后，可以将土壤侵蚀模数控制在500t/km2•a以内，满足水土保持的要求。
7.5结论

本规划实施在采取废气、废污水、噪声等各项污染防治措施后，各项污染物的排放均可满足相应排放标准的要求，工程的建成符合国家节能减排的政策。在规划在建设和运行过程中实施水土保持措施，也可有效防止新增水土流失。
第八章 劳动安全与职业卫生

安全就是保证人身财产安全和生产的安全运行，防止事故的发生。因为发生事故轻则引起生产停运，产品不合格，设备损坏，带来财产损失，重则危机人身安全，造成伤亡事故。安全与卫生在生产中有着密不可分的关系。因此，国家出台了相关的设计依据和执行标准，比如《生产设备安全卫士设计总则》等。本规划分析了园区实施集中供热后对的劳动安全条件的改善，同时结合其特点对安全卫生方面做了详细调查和明确规范。

8.1园区劳动安全现状

各工业园区企业现状用热均采用分散锅炉的方式，主要有燃煤和生物质等锅炉，对企业和园区都造成一定的安全隐患。

1）锅炉是一种高压设备，它与燃油、煤气、电能、灰尘等密切联系在一起，容易引起火灾、烧伤、爆炸、中毒、触电等事故。因此，锅炉与一般冷加工设备相比，不安全因素要多得多；
2）锅炉操作时的高压容易发生烫伤、灼伤和烧伤；油路、油箱和油库都是易燃易爆设施，如使用不当，则将发生爆炸和中毒事故；

3）锅炉修理的环境较差，许多修理作业是在炉内进行，空间十分拥挤，自然采光不足，通风条件很差。工人操作时不仅受到粉尘的侵害，有时还直接受到高压、烟尘、有毒气体和化工材料的腐蚀。由于炉身现场狭窄，修理工作呈高空立体交叉、多层作业，危险性很大；
4）容易发生超载运行。锅炉常因操作人员的失误和仪表的失灵而造成超载,设备一旦超载,倘若安全装置有故障或失效,就可能迅速酿成事故；
5）易受工作介质的腐蚀.生产过程中由于受工作介质的腐蚀而使器壁由厚变薄和使材料变形,且压力又加速了这种腐蚀。
总之，分散锅炉的存在对园区及监管部门都会造成一定影响，对企业自身来讲，会增加安全管理风险及成本，存在一定安全隐患。

8.2规划实施对劳动安全的影响

安全隐患点减少：实施集中供热后，将逐步取缔各企业的分散锅炉，从而减少安全隐患点，能够减小安全事故发生的风险；

先进的硬件条件：能源站的运行有更为完整先进的运行控制系统，能够更准备的防止事故的发生及事故的扩大，从硬件上减少事故发生的风险；

专业的运行检修人员：能源站的运行及检修人员都具有丰富的专业知识，同时拥有从事多年电力行业的管理团队，能够减小安全事故发生的风险。

严格的运行管理制度：能源站有更为严格的运行管理制度，确保从每个环节去完善安全漏洞，避免事故发生。

8.3热网运行中可能产生的职业危害及造成危害的因素

本规划的主要产品为2.7Mpa、 1.6Mpa和1.5Mpa过热蒸汽和冷凝水；主要生产设备有：减温减压装置，蒸汽流量计、安全阀、电动调节阀和手动阀门等。

从本规划的生产特点来看，产生职业危害的位置有：

1）管道输送的为高温高压介质容易对操作人员及无关触及人员造成烫伤，有发生泄漏和爆炸等危险。

2）室内管道部分，管道和设备由于表面温度较室外气温高（一般表面温度在50℃），热辐射导致站内气温较高，操作人员有中暑危险；

3）安全阀排放的蒸汽以及设备连接处泄露的蒸汽极易对操作者造成烫伤；

4）架空管道距坠地地面较高，攀爬者容易发生坠落伤害。

5）管线上的疏水器偶尔排放的冷凝水为汽水混合物，易对操作人员造成烫伤。

从上述分析来看，本规划的绝大多数职业危害发生在低架空管道，对站内的工作人员有影响，其中排放蒸汽和蒸汽泄漏造成的危险最大；而发生在管线上，在巡检和维修时对操作者产生影响。
8.4劳动安全和工业卫生措施

针对生产过程中危险系数较大的生产点的情况，为确保操作人员安全，主要作如下考虑：

1）热力管道及设备的保温结构设计根据国家《设备和管道保温技术通则》和《设备和管道保温设计导则》的相关规定执行。

2)工作介质温度高于50℃的管道、阀门、设备需保温，保证通行管沟、半通行管沟、检查室和其他需要操作人员接近维修的地方，设备和管道保温结构表面温度不能超过50℃。

3）管道材料和管件的选择符合《工业金属管道设计规范》，不允许采用不符合温度和强度要求的管道材料，各管件严格参照《钢制管法兰、垫片、紧固件》选用。施工严格按照《城市供热管网工程施工及验收规范》执行排除任何的泄露隐患。

4）在管道周围设置安全警示牌和醒目的安全警示色提醒无关人员不要靠近，以免发生危险。在较高的检修处搭设检修平台，保证检修人员的安全。

5）在热力管线上配置自动检测装置和电动阀门，当压力突降或流量突增时，则自动关断蒸汽进口阀门。

6）在热力管道上设置安全阀，避免蒸汽管道因压力突增对管道和设备造成破坏。蒸汽安全阀的出口引出室外人员无法触及的位置。直排点设置专门的管道接至就近地沟。

7）对蒸汽管道的绝热层采用目前最流行和安全的防护方式（埋地蒸汽管道采用钢套钢的形式），避免冷水进入绝热层对高温管道造成的破坏。

8）为改善站内高温环境，站房设计通风制冷设施。

9）为避免操作人员受到烫伤，为各操作人员佩备必要的工作服、绝热手套和安全鞋。

10）建立完善的计算机监控系统，自动监控管线和站场的运行状况，对报警事故及时处理，将事故发生率降低到最小限度。

11）各用电设备根据电气相关标准采取牢靠的防触电措施，导线等材料的选择满足安全需要，安装位置要牢固可靠，接地电阻达到要求。

第九章 节能效益

9.1供热能耗现状

目前园区内缺乏供热统一规划，园区供热现状是以分散锅炉为主体，由于现状锅炉规模相对较小，锅炉效率相对较低，自动化水平也较低。导致能源利用率低下、能耗高，运行成本高，工人的劳动强度也较大。这势必给各用热单位增加了负担，同时也会增加区域能耗，影响园区的发展速度，对其发展带来不利的影响，甚至可能阻碍园区的发展。

9.2节能措施

集中供热技术是国内外节能项目的成功案例，有着成熟的节能措施。从规划实施建设到运行管理最后到能源利用的全过程都采取了行之有效的措施：

能源站能够实现能源高效、综合利用，提高能源利用效率、减少污染物排放。从供热的角度看，集中供热的热效率高于中、小型锅炉房供热的热效率，因此能够节能减排，并降低供热成本。

降低供热系统的能耗损失，采用导热系数小、容重轻的保温材料，并采用加厚设计，减少热力管网热损失，提高保温材料的防水性，防止管路积水，减少管路的热量损失。

减少供热管路的管路损失，漏损是能量损失的重要原因，为防止漏汽现象的发生，应该选用高质量的阀门和疏水器，以降低管路管路损耗和疏水热损失，提供施工质量，加强对系统的管理和维护，采取防漏、查漏、堵漏等有效措施，将漏汽率控制在最低水平。

建立并完善与供热系统相适应的供热监控系统，使供热系统的生产、输送、分配及使用都处于有序的状态，并实时掌握系统的实际运行状况，发现问题，及时解决，提高系统的控制能力和管理水平，节约能源，提高整个供热管网的运行效率。

9.3节能效益

9.3.1节能效益

集中供热实现能量梯级利用，提高了能源利用率，节约能源；规划实施后，在满足相同供热量的情况下，全年供热量按照远期达到1115.68万GJ。

广东省韶关粤江发电有限责任公司对10、11号机组进行改造，改造后每年可以节约标煤耗量32.8万吨。

国粤（韶关）电力有限公司二期规划建设2×700MW循环流化床煤矸石超超临界发电机组，每年可比同类型机组节约7.70-11.55万吨标准煤。
韶能集团韶关市日昇生物质发电有限公司2台锅炉正在汽轮机的抽汽式改造，改造完成之后后期最大外供蒸汽300t/h，年燃用农林剩余废弃物及其他木质废弃物等生物质燃料50余万吨，年替代不可再生的一次能源20万吨标煤。

本规划实施后每年可节约标煤约41万吨，减排二氧化碳约95万吨/年，能够显著地节约能源、减少排放。

9.3.2能耗指标

蒸汽的输送动力来自电厂的供汽压力，无需消耗其他能源。但由于蒸汽与环境温度的温差，在输送过程中有一定的散热损失，将热量散失到管道周围的土壤或空气中。另外在疏水过程中也有一定的散热损失。

根据规范要求，直埋蒸汽管道必须保证表面温度不大于50℃的条件，减少散热量，将整个管网系统的散热损失控制在5%以内，热网的热损失较小。

第十章 实现供热规划的保障措施
10.1组织结构

我国城市热力网组织管理机构形式多种多样，可参照我国现有城市集中供热组织管理机构的下列几种模式，结合自身的具体情况决定。

1）由热力公司统一管理。热力公司统一管理区域内的集中锅炉房、热力网、大型热力站。

2）由热力网管理委员会统一管理。在政府部门领导下的热网管理委员会负责对区域内的热网统一管理。管委会由政府主管部门、热源厂（热电公司）及主要热用户组成，定期协商和组织具体管理事宜，执行管委会的决议。

3）由热电厂自行管理。由热电厂专门科室管理热能输送、分配及经营。

10.2工程实施

1）韶关市区各有关职能部门积极配合规划的实施，按国家四部委（1268）号文的精神，支持热电联产、集中供热。

2）对已列入规划的集中供热区域内不准新建单位自用燃煤、燃油锅炉，并逐步拆除现有小锅炉。对供热管网难以覆盖的区域，应使用清洁能源锅炉。

3）所有过街（路）、河供热管道，严格按照规划的要求，统一管理、精心设计、精心施工，以达到美化的要求。

4）根据热用户的发展情况，热源及热网的建设分期实施。

10.3建设资金来源

规划建设资金来源见表8-1。

表8-1集中供热项目建设资金筹措渠道一览表

	资金性质
	主要来源渠道

	权益资金
	各级政府财政预算安排的基础设施投资、投资方自有资金、投资者按国家规定从资本市场上筹集的资金和政策性收费等货币资金及实物、土地使用权等评估作价投入的资产。

	债务资金
	商业银行贷款、国家政策性银行贷款、非金融机构贷款、国际商业银行贷款、外国政府贷款、国际出口信贷和国际金融组织贷款等。


10.4保障措施
10.4.1政策性措施

为了本规划顺利实施，需要相关的政策作为保障、支撑。市政府应出台政策，结合本规划近、远期工程的实施步骤，分区域、分阶段地禁止或限制燃煤、燃油锅炉，推广集中供热系统。对原有区域供热的企、事业单位，要逐步改变其分散供热的模式，实行供热社会化、专业化。

督导热电联产项目的实施，加强宏观指导。在分项规划和单项市政道路的规划、设计时，必须同步进行供热管网的规划、设计，特别是在市政道路的管线综合时，须预留供热管网的管位。市政道路在新建或改造时，应按规划要求和发展热用户的需求，同步进行供热管网（包括供热干管和支管）的施工和验收。在城区热电联产规划的指导下细化城区供热分区工作，做好与之配套的供热规划及热网可行性研究报告的编制工作。应有计划、有步骤、有条不紊的对各项规划方案进行实施，同时理顺管理体制，健全管理机构，把握城市总体规划与热力规划的衔接，调整建设布局。

推进城市能源结构调整，逐步取缔分散小锅炉。在集中供热工程投产以后，在供热管网覆盖范围内，逐步关闭燃油、燃煤锅炉，改为集中供热，严禁新建燃煤、燃油锅炉。

实施优惠政策，保证规划的顺利实施。根据实际情况，政府应在投资、土地、验收、电力联网及项目审批等环节给予政策支持，提供优惠条件，开辟绿色通道，创造有利于热力规划实施的外部环境。

10.4.2技术性措施

供热管网的建设。热力管网应根据布置情况选择合理的敷设方式，结合城市的相关规划选择合理的路由方案，管网的设计、施工及验收必须严格遵循国家的相关规范，提高系统的施工质量，保证热力管网的使用寿命。

进行系统的节能改造。供热规划实施后，市区原有的供热系统及设备会对新的系统造成区域性的障碍，应根据设备的运行情况进行节能改造，提高用能水平。改造方案因地制宜进行细化，与整体供热系统有良好匹配，以保证系统的安全运行。
第十一章 投资估算

11.1编制原则

11.1.1编制年水平

热网工程静态投资基准日期为2020年12月。

11.1.2定额、取费及项目划分

本项目参照以下相关清单、定额综合考虑：

1）工程量清单项目计量规范（2013-广东）；

2）土建工程参照广东省市政工程计价定额（2018）；

3）安装工程参照广东省安装工程计价定额（2018）；

4）按二类工程取费。

11.1.3人材机调整

安装工程编制年材料价差按《广东省工程建设材料价格信息》中的韶关地区工程建设材料预算2020年二季度价格编制；

建筑工程编制年材料价差按《广东省工程建设材料价格信息》中的韶关地区工程建设材料预算2020年二季度价格编制；

11.1.4管网材料价

结合当地材料市场信息价格综合考虑；

11.1.5其他费用

按照中华人民共和国建设部发布的《市政工程投资估算编制办法》规定计取；

11.2基本预备费

按照中华人民共和国建设部发布的《市政工程投资估算编制办法》规定，基本预备费暂按10％计算。

11.3工程估算成果及主要技术经济指标

11.3.1估算成果

本工程初设概算静态投资为101029.8470万元，单位造价855.75万元/km。

11.3.2主要技术经济指标

1）工程建筑安装费（含材料费）：82004.7459万元，单位造价694.6万元/km.

2)工程建设其他费用

按照中华人民共和国建设部发布的《市政工程投资估算编制办法》规定并结本项目实际情况，工程建设其他费：9840.5695万元。

3）基本预备费

项目基本预备费按照第一部分工程费用与第二部分工程建设其他费用之和10%计列，基本预备费9184.5315万元。

详见下表：
附表1

投资估算表
	序号
	工程名称
	估算金额（万元）

	
	
	建筑工程
	安装工程
	材料设备及工器具购置
	工程建设其他费用
	合计

	一
	工程费用
	　
	　
	　
	　
	　

	1
	土建
	22528.1189
	　
	　
	　
	22528.1189

	2
	热力
	　
	13530.2967
	45946.3303
	　
	59476.6270

	　
	小计：
	22528.1189
	13530.2967
	45946.3303
	　
	82004.7459

	二
	工程建设其他费用
	　
	　
	　
	9840.5695
	9840.5695

	　
	一、二费用合计：
	22528.1189
	13530.2967
	45946.3303
	9840.5695
	91845.3154

	三
	基本预备费10%
	　
	　
	　
	9184.5315
	9184.5315

	　
	共计
	22528.1189
	13530.2967
	45946.3303
	19025.1011
	101029.8470


附表2

工程其他费用
	（单位：万元）

	序号
	费用名称
	计算依据
	费率或计算式
	总价

	1
	建设管理费
	　
	　
	2077.02

	1.1
	建设单位管理费
	第一部分工程费用为基数，取对应比例核算（财政部财建【2016】504号）
	540+（100000-50000）*0.8%
	796.04

	1.2
	建设工程监理费
	第一部分工程费用+联合试运转费用之和的投资额计算（国家发改委、建设部发改价格【2007】670号）
	　
	1280.98

	2
	建设项目前期工作咨询费
	国家计委计价格[1999]1283号
	　
	147.00

	3
	勘察设计费
	　
	　
	2823.55

	3.1
	工程勘察费
	第一部分工程费用*（0.8%-1.1%）
	1.00%
	820.05

	3.2
	工程设计费
	具体项目应按国家计委、建设部计价格【2002】10号的有关规定计算
	　
	2003.50

	4
	环境影响咨询服务费
	国家计委,国家环境保护总局《关于规范环境影响咨询收费有关问题的通知》(计价格[2002]125号)
	　
	31.50

	5
	劳动安全卫生评审费
	第一部分工程费用*（0.1%-0.5%）
	0.50%
	410.02

	6
	场地准备费及临时设施费
	第一部分工程费用*（0.5%-2.0%）
	1%
	820.05

	7
	工程保险费
	第一部分工程费用*（0.3%-0.6%）
	0.60%
	492.03

	8
	特殊设备案例监督检验费
	　
	暂估
	200.00

	9
	生产准备费及开办费
	　
	　
	57.00

	9.1
	生产准备费
	培训10人及提前3个月进厂
	培训人员：10人*3000元/人；
	9.00

	9.2
	办公及生活家具购置费
	其它办公及生活用具购置费、管理用车购置
	办公及生活家具购置费：10*3000元/人,管理用车15万/辆*3辆
	48.00

	10
	联合试运转费
	供热工程项目按第一部分工程费用供热安装工程及设备购置费总额的1%计算
	1.00%
	820.05

	11
	招标代理服务费
	国家计委计价格【2002】1980号
	　
	66.55

	12
	施工图审查费
	　
	0.50%
	410.02

	13
	工程造价咨询服务费
	　
	0.11%
	90.21

	　
	小计
	　
	　
	8444.99


第十二章 结论
12.1园区及企业发展的需要

1）据统计，目前韶关市区内已有热用户74家，最大用汽量为367.62t/h,这些企业生产上对蒸汽的需求量很大，迫切需要建设集中供热管网，以满足其生产要求。同时，考虑后期的发展，根据估算截止2035年，韶关市区最大用汽量为907.12t/h,有很大的用热需求。

2）随着韶关市区建设的快速发展，采用集中供热的方式，以蒸汽作为集中供热的载体，满足各类热用户用热的需求，降低企业的生产成本。

3）从根本上改善了韶关市区的能源结构，不仅有利于韶关市区的建设，更有利于提高韶关市区的竞争性，提高韶关市区的公用设施标准，势必对韶关市区的经济发展提供强大的支撑。

12.2满足负荷的需要并实现节能减排

集中供热不仅有效降低能源损耗，提高了能源利用率。同时对提升韶关市区大气环境质量起到积极作用，为当地总量控制指标腾出了较大的份额，具有显著的环境效益。

12.3符合国家能源政策

习近平总书记提出的“应对气候变化《巴黎协定》代表了全球绿色低碳转型的大方向，是保护地球家园需要采取的最低限度行动，中国为达成应对气候变化《巴黎协定》作出重要贡献，是落实《巴黎协定》的积极践行者。中国将提高国家自主贡献力度，采取更加有力的政策和措施，二氧化碳排放力争于2030年前达到峰值，努力争取2060年前实现碳中和”。

广东省在2021年的政府工作报告中明确了具体举措：分区域分行业推动碳排放达峰，深化碳交易试点。为实现碳中和目标，我国到2030年可再生能源发电比例将超过50%，由于生物质发电是碳的零排放，并可通过替代燃煤发电达到碳减排的目的，具有碳中和的特性。因此，应鼓励生物质热电联产，优先使用生物质供热。
国家《节能中长期专项规划》中，把建筑物节能和余热余压利用作为节能的重点领域和重点工程。规划指出：需加快可再生能源在建筑物的利用，并强调“在重点耗能行业推行能量系统优化，即通过系统优化设计、技术改造和改善管理，实现能源系统效率达到同行业最高或接近世界先进水平。

《煤电节能减排升级与改造计划》中提到，到2020年，现役燃煤发电机组改造后平均供电煤耗低于310克/千瓦时，其中现役600 MW及以上机组（除空冷机组外）改造后平均供电煤耗低于300克/千瓦时。东部地区现役300 MW及以上公用燃煤发电机组、100 MW及以上自备燃煤发电机组以及其他有条件的燃煤发电机组，改造后大气污染物排放浓度基本达到燃气轮机组排放限值。

综合所述，韶关市区集中供热工程的建设符合国家节能减排政策，满足韶关市区内各工业园热负荷需要，每年可节约标煤约41万吨，减排二氧化碳约95万吨/年，节能减排效益显著，对实现韶关市区的可持续发展具有重大意义。

实施集中供热工程，对于改变目前分散、低效、高污染的供热方式，提高能源综合利用率，减少环境污染，促进韶关市韶关市区经济、环境协调发展，实现韶关市区能源梯级利用，都具有非常重要的意义。

同时，项目建成后，供热价格较现有供热价格低，节约相关企业用热成本，将为工业园区的招商引资，地方经济的可持续发展提供强有力的保障。

综合上述，建议要尽早开展集中供热工程前期工作，尽快组织实施。
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