306机房UPS电源采购需求

项目概述

为满足本站306机房网络设备的电力保障需求，确保在突发停电情况下设备能够持续稳定运行，现计划采购一套UPS电源设备，并配套提供旧机拆卸及新机安装调试服务。

采购需求

设备规格

山特PT20KS主机 20KVA/18000W

输入380V 输出接线：380或220V

1、规格型号：PT20KS ,带LCD+LED显示

2、输入电压范围：270—475VAC

3、超宽输入电压频率范围（40Hz-70Hz），适应不同的电力环境，兼容发电机，为实验室的设备提供更优质的保障。

4、输入谐波失真：﹤5%（非线性满载）

5、输入功率因素：≥0.9

6、输出电压：380或220V 通用版 输出精度为：±2%

7、DHYUPS电池40AH/12V 32节

8、电池箱C16  1套

9、含输入输出连接线 1套

10、电池连接线  1套

服务要求

1.旧机拆卸

卖方需负责对现有旧UPS电源设备进行安全拆卸，包括但不限于设备主体、电池组及相关连接线缆的拆除工作。

拆除过程中应确保不损坏原有设备的主体结构，同时避免对周围环境和设施造成破坏。

拆卸完成后，需对设备安装区域进行清理，确保现场整洁，无遗留杂物。

2.新机安装调试

卖方需根据采购方提供的安装场地条件，制定详细的安装方案，并在安装前提交给采购方审核确认。

安装过程中，卖方需严格按照设备安装手册及国家相关电气安装规范进行操作，确保设备安装牢固、接线正确、接地可靠。

安装完成后，卖方需对UPS电源进行全面的调试工作，包括但不限于设备功能测试、性能参数校准、电池组充放电测试、与负载设备的联调等，确保设备能够正常运行且各项性能指标达到设计要求。

卖方需安排专业技术人员对采购方相关人员进行设备操作及维护培训，培训内容包括设备的基本原理、操作流程、日常维护保养、故障排查与处理等，培训方式可采用现场讲解、演示操作及实际操作指导相结合的方式，直至采购方人员能够熟练掌握设备的使用和维护技能。

3.售后服务

自设备验收合格之日起，卖方需提供至少三年的免费质保服务，在质保期内，因设备质量问题出现的故障，卖方需在接到采购方通知后24小时内响应，48小时内到达现场进行维修，维修过程中所涉及的零部件更换费用由卖方承担。