## 一、小区及设施基本信息
居民小区二次供水设施设备档案台账——小区及设施基本信息
序号 | 所属县（市、区） | 街道/乡镇 | 社区/村委会 | 小区名称 | 小区建成年份 | 小区总户数 | 小区实际入住户数 | 小区类型（商品住宅/保障房/安置房/房改房/其他） | 是否成立业主委员会 | 业委会联系人及电话 | 当前物业服务企业名称 | 物业联系人及电话 | 二次供水设施建成年份 | 二次供水设施运行方式 | 服务楼栋数 | 服务户数 | 生活供水与消防供水是否独立 | 设施产权归属（全体业主共有/开发单位/其他） | 当前运维管理单位（物业/业委会/自管/无物业/其他） | 运维管理单位联系人及电话 | 是否已移交城市供水企业专业化运维 | 移交时间 | 备注
填表说明：1.一个小区一行；2.运行方式填写：低位水池(水箱)+变频水泵/低位水池+水泵+屋顶水箱/水泵+屋顶水池/屋顶水池/气压给水/无负压设备/管道泵/其他；3.已移交的由填写移交时间。

## 二、设施设备详细信息
居民小区二次供水设施设备档案台账——设施设备详细信息
序号 | 小区名称 | 泵房编号/名称 | 泵房位置（地下/地上/楼层） | 泵房建筑面积(㎡) | 泵房是否独立锁闭 | 储水设施类型（水箱/水池） | 储水设施材质（304不锈钢/316不锈钢/玻璃钢/水泥/其他） | 储水设施数量 | 单台容积(m³) | 总容积(m³) | 水箱(池)人孔是否加盖上锁 | 水箱(池)是否设置溢流管 | 水箱(池)通气管是否设防虫网 | 水箱(池)周边10m内有无污染源 | 水泵品牌型号 | 水泵台数（用/备） | 水泵功率(kW) | 水泵能效等级 | 水泵出厂日期 | 水泵上次检修日期 | 水泵运行状态（正常/异常/停用） | 电控柜品牌型号 | 电控柜是否有防雨防潮措施 | 消毒方式（无/紫外线/二氧化氯/次氯酸钠/臭氧/其他） | 消毒设备品牌型号 | 消毒设备是否正常运行 | 消毒设备上次维护日期 | 管道材质（不锈钢/钢塑复合/PE/镀锌/铸铁/其他） | 管道是否存在老化锈蚀 | 管网漏损率估算(%) | 水表类型（机械/智能远传） | 是否一户一表 | 水表是否出户 | 供电方式（专变/公变） | 泵房用电户号 | 电费缴纳方式（物业承担/业主平摊/按用水量分摊/供水企业承担） | 安防设施（视频监控/入侵报警/门禁/无） | 通风设施（自然通风/机械通风） | 排水设施（地漏/集水坑+排水泵/无） | 是否设置防淹报警装置 | 在线监测设备（水压/水位/水质/无） | 数据是否接入智慧水务平台 | 设施完好度评价（完好/一般/较差） | 存在的主要问题及隐患 | 备注
1
2
3
……
填表说明：1.一套泵房（含配套储水设施）一行；同一小区多套泵房分别逐行填报；2.所有设备信息须与现场实物核对一致；3.存在隐患的须在"存在的主要问题及隐患"栏详细描述。

## 三、清洗消毒记录
居民小区二次供水设施设备档案台账——清洗消毒记录
序号 | 小区名称 | 泵房编号/名称 | 清洗消毒日期 | 清洗消毒单位名称 | 清洗消毒单位资质（CMA/卫生许可/其他） | 作业人员姓名 | 作业人员健康证编号 | 清洗消毒部位（水箱/水池/管道/全部） | 使用消毒剂名称及浓度 | 清洗消毒方式（人工/机械） | 清洗前水质情况 | 消毒后静置时间(小时) | 清洗消毒用水量(m³) | 清洗消毒费用(元) | 清洗消毒后是否立即采样检测 | 对应水质检测报告编号 | 清洗消毒现场照片编号（张） | 作业完成确认人（管理单位） | 备注
1
2
3
……
填表说明：1.每次清洗消毒一行；2.按GB17051-2025要求，储水设施每半年至少清洗消毒1次；3.清洗消毒后必须按新标准采样检测，检测合格方可恢复供水。

## 四、水质检测记录
居民小区二次供水设施设备档案台账——水质检测记录
序号 | 小区名称 | 泵房编号/名称 | 采样日期 | 采样点位置（水箱进水/水箱出水/末梢水） | 检测机构名称 | 检测机构CMA资质编号 | 检测依据标准（GB17051-2025/GB5749-2022） | 检测类型（常规检测/清洗消毒后检测/维修后检测/初次使用检测/应急检测） | 菌落总数(CFU/mL) | 总大肠菌群(MPN/100mL) | 大肠埃希氏菌 | 色度(度) | 浑浊度(NTU) | 臭和味 | 肉眼可见物 | pH | 氨(以N计)(mg/L) | 高锰酸盐指数(mg/L) | 游离氯/总氯/二氧化氯/臭氧(mg/L) | 消毒副产物检测情况（三氯甲烷等） | 阴离子合成洗涤剂 | 其他增测指标 | 检测结论（合格/不合格） | 不合格指标及数值 | 不合格原因分析 | 整改措施及完成时间 | 复检日期及结果 | 检测报告编号 | 检测报告是否在小区公示 | 公示日期 | 备注
1
2
3
……
填表说明：1.每次水质检测一行，记录最近三年检测情况；2.按GB17051-2025执行的，检测必测指标包括菌落总数、总大肠菌群、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、氨、高锰酸盐指数及对应消毒方式的消毒剂和消毒副产物指标；3.水箱清洗消毒后须检测阴离子合成洗涤剂及消毒剂对应指标。

## 五、巡检维修记录
居民小区二次供水设施设备档案台账——巡检维修记录
序号 | 小区名称 | 泵房编号/名称 | 巡检/维修日期 | 类型（日常巡检/故障维修/定期保养/更新改造） | 巡检/维修内容 | 发现问题描述 | 处理措施 | 更换设备名称及型号 | 更换数量 | 维修费用(元) | 维修单位名称 | 作业人员 | 维修后设备运行状态（正常/待观察） | 是否影响供水（是/否） | 停水时长（小时） | 是否提前通知用户 | 确认人（管理单位） | 备注
1
2
3
填表说明：1.每次巡检或维修一行；2.日常巡检每月不少于1次，记录设备运行参数、水压、电流、噪声等情况；3.故障维修须详细记录故障原因、处理过程和更换部件。

## 六、移交准备信息
居民小区二次供水设施设备档案台账——移交准备信息
序号 | 小区名称 | 设施建成年份分类（2006年前/2007-2022年/2023年后） | 排查评估结论（直接接收/改造后接收/暂不具备条件） | 是否在保修期内 | 存在的主要改造需求 | 预计改造内容 | 预计改造费用(万元) | 改造资金分摊方案 | 竣工图纸是否齐全 | 设备合格证及说明书是否齐全 | 历次水质检测报告是否齐全 | 清洗消毒记录是否齐全 | 运维台账是否齐全 | 业主意见征询是否完成 | 业主同意比例(%) | 是否完成移交公示 | 存在的主要困难 | 备注
|  |  | （由城市供水企业初步填写） | （如是，填写开发建设单位名称） | （由城市供水企业初步填写） | （由城市供水企业初步填写） | （由城市供水企业初步填写） | 待定
填表说明：1.一个小区一行；2.本台账作为移交供水企业专业化运维的重要基础资料，须确保信息真实、完整、准确；3.资料齐全性逐项核对，缺失的须注明并尽快补齐；4.已移交城市供水企业专业为运维的小区无需填写。

## 七、填表说明与标准对照
居民小区二次供水设施设备档案台账——填表说明与GB17051-2025标准对照
一、台账总体说明
台账性质 | 本台账由各二次供水管理单位（物业服务企业、业主委员会、自管单位等）负责填报，是二次供水设施全生命周期管理的重要档案，也是移交城市供水企业专业化运维的必备基础资料。医院、学校、酒店等单位、企业二次供水设施暂不列入填报范围。
填报要求 | 各管理单位须安排专人负责台账填报和维护，确保信息真实、完整、准确，做到动态更新。设施设备信息发生变化、开展清洗消毒、水质检测、维修改造后，应在5个工作日内更新台账。
存档要求 | 电子台账和纸质资料同步存档，纸质资料包括竣工图纸、设备合格证、检测报告、清洗消毒记录、维修记录等，保存期限不少于设施使用年限。
二、GB17051-2025与旧版（GB17051-1997）主要变化
指标名称变更（5项） | ①余氯→游离氯；②细菌总数→菌落总数；③大肠菌群→总大肠菌群；④氨氮→氨（以N计）；⑤耗氧量→高锰酸盐指数（以O₂计）。各单位在检测报告和台账中须使用新标准名称。
检测指标分类调整 | 旧版为"必测项目+选测项目+增测项目"，新版改为"必测指标+增测指标"。正常运营期间仅检测必测指标。
必测指标新增 | 新版必测常规指标从旧版8项增加至10项，新增"氨（以N计）"和"高锰酸盐指数（以O₂计）"，能更早发现有机污染和水源水质变化。
消毒副产物检测 | 新版要求根据消毒方式加测对应的消毒剂及消毒副产物指标：次氯酸钠消毒须测游离氯、三氯甲烷、三卤甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸、氯酸盐等；二氧化氯消毒须测二氧化氯、亚氯酸盐；臭氧消毒须测臭氧、溴酸盐。
特殊情况检测要求 | ①初次使用前或长期停用恢复供水前：检测GB5749-2022表1全部指标（除放射性）；②涉及水质的维修维护后：检测因维修导致水质变化的相关指标；③水箱清洗消毒后：检测阴离子合成洗涤剂+消毒剂对应指标及副产物。
消毒设备强制安装 | 新版明确：当二次供水出水游离氯低于0.4mg/L时，必须安装消毒设备。无消毒设施的小区须尽快整改。
检测频次 | 储水设施每半年至少清洗消毒1次，清洗消毒后须采样检测。