## PosstionStringSheet (hidden)
废气在线监测数据报表=0¦1,1,5,16;1¦6,1,43,16;&

## 废气在线监测数据报表
废气排放连续监测日平均值月报表
污染源名称： |  |  | 仁化县华粤煤矸石电力有限公司 | [7 empty] | 监控点名称： |  | 1号机组
监测时间： |  |  | 2019-10-01 | [7 empty] | 导出时间： |  | 2019-11-04 09:14:26
时间 | 烟尘 |  |  |  | 二氧化硫 |  |  |  | 氮氧化物 |  |  |  | 流量 | 负荷 | 备注
| 浓度 | 标准限值 | 折算浓度 | 排放量 | 浓度 | 标准限值 | 折算浓度 | 排放量 | 实测浓度 | 标准限值 | 折算浓度 | 排放量
| 毫克/立方米 | 毫克/立方米 | 毫克/立方米 | 千克 | 毫克/立方米 | 毫克/立方米 | 毫克/立方米 | 千克 | 毫克/立方米 | 毫克/立方米 | 毫克/立方米 | 千克 | 立方米 | 百分比
1日 | 9.7501 | 30 | 9.0758 | 34.2681 | 92.7525 | 200 | 86.338 | 325.9919 | 103.641 | 200 | 96.4736 | 364.2614 | 3514644.034
2日 | 9.8977 |  | 9.2715 | 34.8128 | 85.5676 |  | 80.1546 | 300.9652 | 102.2523 |  | 95.7838 | 359.6499 | 3517278.9452
3日 | 10.0935 |  | 9.5851 | 35.1672 | 82.5471 |  | 78.3896 | 287.6062 | 105.3876 |  | 100.0798 | 367.186 | 3484147.5912
4日 | 10.0826 |  | 9.4388 | 34.784 | 96.7374 |  | 90.5607 | 333.7342 | 107.937 |  | 101.0452 | 372.3718 | 3449898.9082
5日 | 9.9036 |  | 9.3013 | 35.1707 | 100.2279 |  | 94.1319 | 355.9391 | 111.9394 |  | 105.1311 | 397.5303 | 3551299.0597
6日 | 6.4355 |  | 6.0161 | 22.9047 | 87.5822 |  | 81.8742 | 311.7139 | 107.3853 |  | 100.3868 | 382.1955 | 3559102.6548
7日 | 6.3812 |  | 5.922 | 22.4763 | 91.1037 |  | 84.5475 | 320.8923 | 110.0137 |  | 102.0966 | 387.4985 | 3522275.1806
8日 | 7.5563 |  | 7.0185 | 26.5322 | 91.8814 |  | 85.3429 | 322.6216 | 113.8066 |  | 105.7078 | 399.6071 | 3511281.5359
9日 | 9.953 |  | 9.2125 | 35.2367 | 99.1197 |  | 91.7455 | 350.9156 | 119.4671 |  | 110.5792 | 422.9523 | 3540323.4145
10日 | 9.9103 |  | 9.2119 | 35.5441 | 106.9632 |  | 99.4253 | 383.6322 | 118.4053 |  | 110.061 | 424.6699 | 3586579.4942
11日 | 9.597 |  | 8.8995 | 34.2646 | 110.3892 |  | 102.3663 | 394.1293 | 115.3038 |  | 106.9237 | 411.6761 | 3570360.6893
12日 | 9.4079 |  | 8.6715 | 33.4722 | 100.7879 |  | 92.8984 | 358.5911 | 111.1798 |  | 102.4768 | 395.5639 | 3557876.3621
13日 | 9.3666 |  | 8.7307 | 33.2186 | 101.7034 |  | 94.799 | 360.6922 | 106.7952 |  | 99.5451 | 378.7505 | 3546512.53
14日 | 9.4698 |  | 8.807 | 33.9612 | 114.7378 |  | 106.7069 | 411.48 | 112.0451 |  | 104.2027 | 401.8234 | 3586264.9326
15日 | 9.2388 |  | 8.6112 | 33.136 | 102.3888 |  | 95.4334 | 367.2304 | 115.7342 |  | 107.8722 | 415.0954 | 3586627.343
16日 | 9.3342 |  | 8.6794 | 33.6042 | 99.1761 |  | 92.2187 | 357.046 | 120.9971 |  | 112.5089 | 435.6042 | 3600119.8064
17日 | 9.2398 |  | 8.5368 | 33.7042 | 116.9985 |  | 108.0973 | 426.7791 | 123.2034 |  | 113.8301 | 449.4129 | 3647730.197
18日 | 9.7417 |  | 9.1284 | 35.5417 | 114.1643 |  | 106.9769 | 416.5192 | 108.1035 |  | 101.2976 | 394.4069 | 3648420.7711
19日 | 9.5317 |  | 9.0443 | 34.1319 | 59.3293 |  | 56.2954 | 212.4505 | 98.7947 |  | 93.7426 | 353.7712 | 3580870.8026
20日 | 9.7112 |  | 9.2227 | 34.6572 | 64.9999 |  | 61.7305 | 231.9713 | 83.1506 |  | 78.9683 | 296.7474 | 3568795.7888
21日 | 9.7641 |  | 9.1673 | 34.8663 | 95.6328 |  | 89.7872 | 341.4912 | 142.5599 |  | 133.8459 | 509.0616 | 3570860.1817
22日 | 9.3321 |  | 8.6509 | 31.5631 | 78.5001 |  | 72.7695 | 265.5029 | 111.3307 |  | 103.2035 | 376.5427 | 3382199.5163
23日 | 9.3192 |  | 8.7128 | 33.0546 | 79.3756 |  | 74.2107 | 281.5395 | 150.2778 |  | 140.4994 | 533.0244 | 3546926.7701
24日 | 9.3393 |  | 8.7598 | 33.0878 | 61.9316 |  | 58.0885 | 219.415 | 124.238 |  | 116.5286 | 440.1578 | 3542859.6451
25日 | 9.8054 |  | 9.3183 | 34.6179 | 91.0099 |  | 86.4889 | 321.3109 | 99.8231 |  | 94.8643 | 352.4258 | 3530504.7308
26日 | 9.2921 |  | 8.7701 | 32.362 | 85.6478 |  | 80.837 | 298.2898 | 122.3785 |  | 115.5044 | 426.2134 | 3482748.4532
27日 | 停运 |  | 停运 | 停运 | 停运 |  | 停运 | 停运 | 停运 |  | 停运 | 停运 | 停运
28日 | 停运 |  | 停运 | 停运 | 停运 |  | 停运 | 停运 | 停运 |  | 停运 | 停运 | 停运
29日 | 停运 |  | 停运 | 停运 | 停运 |  | 停运 | 停运 | 停运 |  | 停运 | 停运 | 停运
30日 | 停运 |  | 停运 | 停运 | 停运 |  | 停运 | 停运 | 停运 |  | 停运 | 停运 | 停运
31日 | 停运 |  | 停运 | 停运 | 停运 |  | 停运 | 停运 | 停运 |  | 停运 | 停运 | 停运
平均值 | 9.286719 |  | 8.683238 | 32.928473 | 92.740603 |  | 86.623646 | 329.171176 | 113.313488 |  | 105.89073 | 401.853857 | 3545634.974553
最大值 | 10.0935 |  | 9.5851 | 35.5441 | 116.9985 |  | 108.0973 | 426.7791 | 150.2778 |  | 140.4994 | 533.0244 | 3648420.7711
最小值 | 6.3812 |  | 5.922 | 22.4763 | 59.3293 |  | 56.2954 | 212.4505 | 83.1506 |  | 78.9683 | 296.7474 | 3382199.5163
月排放总量 |  |  |  | 856.1403 |  |  |  | 8558.4506 |  |  |  | 10448.2003 | 92186509.3384