附件1

养老机构消防安全管理达标标准

| 序号 | 检查项目 | 检查标准 | 每项分数 | 每项得分 | 存在问题 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 机构防火情况 | ★1.机构应办理消防审核、验收和备案手续，且手续应完备 | 2 |  |  |
|  |  | 2.机构应确保防火间距、消防车道、消防车作业场地及排烟口的完备 | 2 |  |  |
|  |  | 3.机构内部防火分区设置不应改变，使用的装修材料应符合国家规范标准的要求 | 2 |  |  |
| 二 | 消防安全责任及制度建设 | 4.逐级落实消防安全责任制和岗位消防安全职责 | 2 |  |  |
|  |  | 5.建立消防安全管理制度和保障消防安全的操作规程，并公布执行 | 2 |  |  |
|  |  | 6.将消防管理情况纳入单位内部检查、考核、评比，落实奖惩措施 | 2 |  |  |
|  |  | 7.消防档案内容完整，保管妥当，方便查阅 | 2 |  |  |
| 三 | 安全疏散设施 | 8.实行所有消防设施标志化管理，通过图文并茂的形式，在消防设施设备显眼处标注其使用、检査和维护方法 | 2 |  |  |
|  |  | ★9.严禁锁闭安全出口，禁止占用、堵塞疏散通道、楼梯间和消防车通道。如安全出口或疏散通道不具备疏散条件的，整体评估不合格 | 2 |  |  |
|  |  | 10.在使用期间疏散出口、安全出口不应锁闭 | 2 |  |  |
|  |  | 11.封闭楼梯间、防烟楼梯间的门应完好，门上应有正确启闭状态的标识，保证其正常使用 | 2 |  |  |
|  |  | 12.常闭式防火门应经常保持关闭;需要经常保持开启状态的防火门，应保证其火灾时能自动关闭;自动和手动关闭的装置应完好有效 | 2 |  |  |
|  |  | 13.平时需要控制人员出入或设有门禁系统的疏散门，应有保证火灾时人员疏散畅通的可靠措施 | 2 |  |  |
|  |  | 14.安全出口、疏散门不得设置门槛和其他影响疏散的障碍物，且在其1.4m范围内不应设置合阶 | 2 |  |  |
|  |  | 15.消防应急照明、安全疏散指示标志应完好、有效，发生损坏时应及时维修、更换 | 2 |  |  |
|  |  | 16.消防安全标志应完好、清晰，不应遮挡 | 2 |  |  |
|  |  | 17.安全出口、公共疏散走道上不应安装栅栏、卷帘门。 | 2 |  |  |
|  |  | 18.严禁在起居室、活动室、疗养室、厨房的外窗、阳台等部位设置影响疏散逃生和灭火救援的铁栅栏;但对于收住患有精神类疾病或智力残疾等认知障碍间题的，设置了安全防护网的，须留有消防应急逃生窗口 | 2 |  |  |
|  |  | 19.在各楼层的明显位置应设置安全疏散指示标志或示意图，标明疏散路线、安全出口、人员所在位置和必要的文字说明;并应当设置专(兼)职疏散引导员，疏散引导员应当熟知负责区域消防安全情况 | 2 |  |  |
| 四 | 消防设施 | 20.室内消火栓箱不宣上锁，箱内设备应齐全、完好 | 2 |  |  |
|  |  | 21.不宜埋压、圈占消火栓;距室外消火栓、水泵接合器2.0m范围内不宜设置影响其正常使用的障碍物 | 2 |  |  |
|  |  | 22.物品的堆放不宜影响防火门、防火卷帘、室内消火检、灭火剂喷头、机械排烟口和送风口、自然排烟窗、火灾探测器手动火灾报警按钮、声光报警装置等消防设施的正常使用 | 2 |  |  |
|  |  | ★23.消防设施和消防电源宜始终处于正常运行状态;需要维修时，采取相应的措施，维修完成后，宜立即恢复到正常运行状态。如自动消防设施严重损坏、已不具备防灭火功能的，整体评估为不合格 | 2 |  |  |
|  |  | 24.按照消防设施管理制度和相关标准定期检查、检测消防设施，并做好记录，存档备查 | 2 |  |  |
|  |  | 25.自动消防设施宜按照有关规定，每年委托具有相关资质的单位进行全面检査测试，并出具检测报告，送当地公安机关消防机构备案 | 2 |  |  |
| 五 | 消防控制室 | 26.消防控制室必须实行每日24小时值班制度，每班不应少于2人 | 2 |  |  |
|  |  | 27.消防控制室的日常管理应符合《建筑消防设施的维护管理》(GB25201-2010)的有关要求 | 2 |  |  |
|  |  | 28.消防控制室应确保火灾自动报警系统和灭火系统处于正常工作状态 | 2 |  |  |
|  |  | 29.消防控制室应确保高位消防水箱、消防水池、气压水罐等消防储水设施水量充足;确保消防泵出水管阀门、自动喷水灭火系统管道上的阀门常开;确保消防水泵、防排烟风机、防火卷帘等消防用电设备的配电柜开关处于自动(接通)位置 | 2 |  |  |
|  |  | 30.接到火灾警报后，消防控制室必须立即以最快方式确认 | 2 |  |  |
|  |  | 31.火灾确认后，值班人员应立即确认火灾报警联动控制开关处于自动状态，同时拨打火警电话报警 | 2 |  |  |
|  |  | 32.消防控制室必须立即启动单位内部灭火和应急疏散预案，并应同时报告单位负责人 | 2 |  |  |
|  |  | 33.严禁擅自停用、关闭消防设施设备 | 2 |  |  |
|  |  | 34.采购电气、电热设备，选用合格产品，并符合有关安全标准的要求 | 2 |  |  |
| 六 | 用电防火安全 | 35.严格动火审批制度，落实现场监护人和防范措施；电、气焊等具有火灾危险的作业人员必须持证上岗 | 2 |  |  |
|  |  | 36.不宜随意乱接电线，擅自增加用电设备 | 2 |  |  |
|  |  | 37.电器设备周围宜与可燃物保持0.5m以上的间距 | 2 |  |  |
|  |  | 38.对电气线路、设备应定期检査、检测，不宜长时间超负荷运行 | 2 |  |  |
|  |  | 39.在起居室内不宜使用电热毯、电炉、热得快等大功率电气设备 | 2 |  |  |
|  |  | 40.放假时，宜切断非必要电源 | 2 |  |  |
| 七 | 防火 检查 巡查 | 41.每月进行一次全面防火检查，并填写检查记录 | 2 |  |  |
|  |  | 42.加强夜间防火巡查，并填写检查记录 | 2 |  |  |
|  |  | 43.机构防火检查、巡查发现的火灾隐患，检查巡查人员立即督促整改，当场整改不了的，要报告消防安全管理人，制定整改计划，明确整改措施、整改时限，限期消除，并采取防范措施，确保整改期间的安全 | 2 |  |  |
| 八 | 消防宣传培训 | 44.宜设置消防宣传专栏、消防宣传公益广告牌等固定消防宣传设施，提高广大员工的消防安全意识和技能水平 | 1 |  |  |
|  |  | 45.每半年组织1次对全单位员工的集中消防培训;员工新上岗、转岗前宜经过岗前消防安全培训 | 1 |  |  |
|  |  | 46.针对性地开展防火常识和逃生自救教育 | 1 |  |  |
|  |  | 47.所有员工宜了解本岗位火灾危险性和防火措施，会检查消除火灾隐患、会报火警、会扑救初起火灾，会组织疏散逃生和会消防宣传教育培训能力 | 1 |  |  |
| 九 | 灭火 应急 救援 | 48.根据本单位实际制定灭火和应急疏散预案，明确灭火和应急疏散的组织机构、人员、处置程序和措施；单位至少每半年组织开展一次灭火和应急疏散演练，并根据演练情况不断修改完善预案 | 2 |  |  |
|  |  | 49.单位员工应当掌握灭火器、消火栓等消防设施、器材的使用方法。一旦发生火情，起火现场岗位人员和邻近岗位人员能迅速利用灭火器材灭火。员工要掌握火场逃生自救基本技能，熟悉逃生路线和引导人员疏散程序 | 2 |  |  |
|  |  | 50.依法应当建立专兼职消防队单位要建立专兼职消防队伍；推行“保消合一”工作模式 | 1 |  |  |
| 十 | 火灾 事故 处理 | ★51.机构应严防火灾事故的发生(如发生死1人或损失300万元以上火灾，整体评价为不合格） | 2 |  |  |
|  |  | 52.火灾发生后应积极主动保护火灾现场，协助火灾调查 | 2 |  |  |
|  |  | 53.火灾后应研究制定改进对策及措施，并教育全体员工 | 1 |  |  |

备注：1、没有设置消防控制室的养老机构，无须开展“消防控制室”项目的自查；

2、有“★”标记的选项为一票否决项，机构一旦违反任何一项即直接判定为不合格；

3、总分为100分，机构总得分90分以上为A，80分以上为B，80分以下为C；

4、对评定为C的单位应进行专门整治，并提请政府挂牌督办。