## Sheet2
2020年气体充装单位年度监督检查明细统计表
序号 | 被检查单位 | 检查日期 | 检查情况 | 隐患数量 | 整改情况 | 检查结论
1 | 南雄市宏日液化气有限公司 | 2020-07-23 | 1.3号储罐进液相管紧急切断阀失效； 2.专职安全管理员未按要求取得特种设备安全管理人员证。 | 2 | 已整改 | 整改合格
2 | 南雄市广源液化气有限公司 | 2020-07-25 | 1.无演练情况总结； 2.无瓶装气体的销售记录； 3.技术负责人不符合工程技术职称要求、不符合相应学历和技术工作年限要求； 4.日常巡检记录不完善。 | 4 | 已整改 | 整改合格
3 | 南雄市佛燃天然气有限公司 | 2020-07-23 | 1.未配备与气瓶充装相适应的化验人员； 2.人员花名册与任命书未及时更新； 3.气瓶信息未上传至信息数据库； 4.气瓶涂敷不符合要求，无检验信息和应急救援电话。 | 4 | 已整改 | 整改合格
4 | 南雄市雄兴液化气有限公司 | 2020-07-24 | 1.技术负责人、专职安全管理员的任命未更新； 2.无瓶装气体销售记录； 3.泵房浓度报警器失效； 4.气瓶信息未上传至信息数据库； 5.现场未提供气瓶使用登记证。 | 5 | 已整改 | 整改合格
5 | 南雄市安信液化气有限公司 | 2020-07-24 | 1.充装人员和检查人员的任命不全； 2.气瓶信息未上传至信息数据库。 | 2 | 已整改 | 整改合格
6 | 东阳光电化厂 | 2020-09-01 | 1.体系文件中的专职安全管理人员、充装人员、检查人员与实际任命不符； 2.未提供压力容器（2台）、压力管道年度检查报告。 | 3 | 已整改 | 整改合格
7 | 乳源东阳光氟有限公司 | 2020-09-01 | 1.充装记录（充装介质：R125，充装时间：2020.6.9-2020.7.5；充装介质：R410，充装时间：2020.7.12-2020.8.5，充装介质：R32，充装时间：2020.7.1-2020.7.29）无审核人员签名； 2.无2020年度气瓶和移动式压力容器充装站的应急演练预案、签到、总结； 3.压力容器未提供年度检查报告； 4.4个安全阀超期未校验； 5.气瓶充装站（介质：R32）1号充装秤的自动切断装置失效。 | 5 | 已整改 | 整改合格
8 | 乳源瑶族自治县液化石油气公司气站 | 2020-08-26 | 1.未提供压力管道、压力容器的年度检查报告； 2.1、2、3号储罐的紧急切断阀失效； 3.充装记录（充装时间：2020.8.1-2020.8.26）无审核人员签名； 4.未对站长、充装人员、检查人员、化验人员进行任命。 | 4 | 已整改 | 整改合格
9 | 乳源瑶族自治县实力石油液化气有限公司 | 2020-08-25 | 1.体系文件中的站长与实际任命不符； 2.气瓶充装记录无审核人员签名； 3.未提供压力管道年、压力容器的年度检查报告； 4.压力管道巡查记录与体系文件中的文件不符，检查记录不完善； 5.气瓶信息未上传至信息数据库。 | 5 | 已整改 | 整改合格
10 | 乳源瑶族自治县柏炎液化气有限公司 | 2020-08-26 | 1.气瓶信息未上传至信息数据库； 2.体系文件中的站长、检查人员、化验人员、卸车员与实际任命不符； 3.瓶装气体销售记录不完善。 | 3 | 已整改 | 整改合格
11 | 乳源瑶族自治县名顺液化气有限公司 | 2020-08-25 | 1.未对体系文件中的专职安全管理员进行任命； 2.气瓶充装记录无审核人员签名； 3.瓶装气体销售记录不完善； 4.充装台紧急切断阀2个油压泵的压力表超期未检定； 5.未提供气瓶使用登记证。 | 5 | 已整改 | 整改合格
12 | 新丰县顺成气体有限公司 | 2020-07-27 | 1.压力容器、压力管道巡检记录（记录时间：6.1-7.27）填写内容、项目不齐全； 2.无氧气、二氧化碳、氩气的卸车记录； 3.气瓶充装记录无充装人员、检查人员、审核人员签名，无气瓶编号项目栏； 4.无气体分析记录； 5.无气体销售记录； 6.氧气、氩气、二氧化碳储罐防拉脱装置未安装。 | 6 | 已整改 | 整改合格
13 | 新丰县新新石油气有限公司 | 2020-07-27 | 充装记录无审核人员签名 | 1 | 已整改 | 整改合格
14 | 广东省新丰县新河液化石油气有限公司 | 2020-07-28 | 1.充装记录（充装时间：2020年7月）无审核人员签名； 2.安全阀超期未校验； 3.未对体系文件中的充装人员、检查人员进行任命； 4.无浓度报警器检定证书。 | 4 | 已整改 | 整改合格
15 | 新丰县源华液化气有限公司 | 2020-07-26 | 1.无购入气体质量的进货检查记录； 2.体系文件中的技术负责人、专职安全管理员、站长与实际任命不符； 3.气瓶信息未上传至信息数据库； 4.充装前后检查及充装记录无审核人员签名； 5.压缩机的安全阀超期未校验。 | 5 | 已整改 | 整改合格
16 | 新丰县聪辉液化气站 | 2020-07-26 | 1.无购入气体质量的进货检查记录； 2.气瓶信息未上传至信息数据库； 3.卸车时，压缩机的使用运行记录（记录时间：2020年7月）未按实际情况填写 4.充装前后检查及充装记录无审核人员签名。 | 4 | 已整改 | 整改合格
17 | 仁化县安顺达管道天然气有限公司 | 2020-08-04 | 1.技术负责人不符合工程技术职称要求、不符合相应学历和技术工作年限要求；； 2.体系文件中的充装人员、检查人员与实际任命不符； 3.充装记录（充装时间：2020.5.5-2020.7.30）无审核人员签名； 4.气瓶作业人员证聘用记录不完善； 5.未提供压力容器、压力管道年度检查报告； 6.7号气化器区浓度报警器失效； 7.罐区所有紧急切断阀失效； 8.未提供气瓶使用登记证； 9.气瓶信息未上传至信息数据库。 （备注：开展年度监督检查时，该公司内无气瓶） | 9 | 已整改 | 整改合格
18 | 深圳市中金岭南有色金属股份有限公司丹霞冶炼厂 | 2020-08-05 | 1.无技术负责人的任职资格； 2.特种设备安全管理人员证（钟*）的聘用记录未完善； 3.未提供压力容器使用登记证； 4.未提供压力容器定期检验报告； 5.装卸台2个压力表超期未检定； 6.浓度报警器失效。 | 6 | 已整改 | 整改合格
19 | 仁化县赤佬坝液化气有限公司 | 2020-08-06 | 1.体系文件中的充装人员、检查人员与实际任命不符； 2.气瓶充装记录（充装时间：2020.7.3-2020.8.6）无审核人员签名； 3.气瓶信息未上传至信息数据库。 | 3 | 已整改 | 整改合格
20 | 仁化县凡口亮亮液化气有限公司 | 2020-08-06 | 1.充装记录无审核人员签名； 2.气瓶信息未上传至信息数据库； 3.专职安全管理员配备不足； 4.体系文件中的充装人员、检查人员、化验人员与实际任命不符。 | 4 | 已整改 | 整改合格
21 | 仁化县建辉液化气有限公司 | 2020-09-14 | 1.技术负责人不符合工程技术职称要求、不符合相应学历和技术工作年限要求； 2.体系文件中的专职安全管理员与实际任命不符； 3.未提供气瓶使用登记证。 | 3 | 已整改 | 整改合格
22 | 仁化县石油液化气公司 | 2020-09-14 | 1.压缩机安全阀超期未校验； 2.充装台浓度报警器失效。 | 2 | 已整改 | 整改合格
23 | 仁化县铁燃燃气有限公司 | 2020-08-05 | 1.体系文件中的充装人员、检查人员与实际任命不符； 2.人员花名册未更新； 3.无压力管道7月日常巡检记录； 4.气体分析仪超期未检定； 5.气瓶信息未上传至信息数据库。 | 5 | 已整改 | 整改合格
24 | 仁化县瑞山液化气有限公司 | 2020-08-04 | 1.体系文件中的充装人员、检查人员与实际任命不符； 2.充装前、中、后检查及充装记录（充装时间：2020.4.27）检查项目不全； 3.充装记录（充装时间：2020.4.18-2020.6.5）无审核人员签名； 4.未提供压力容器、压力管道年度检查报告； 5.气瓶信息未上传至信息数据库。 | 5 | 已整改 | 整改合格
25 | 仁化县强锋工业气体经营部 | 2020-09-14 | 1.体系文件中的站长、专职安全管理员与实际任命不符； 2.氧气浓度报警器超期未检定； 3.氧、氩连锁停泵装置无声光报警。 | 3 | 已整改 | 整改合格
26 | 翁源县龙仙发裕液化石油气有限公司 | 2020-08-12 | 1.气瓶充装记录（充装时间：2020.8.7-2020.8.12）无审核人员签名； 2.气瓶信息未上传至信息数据库； 3.无8月瓶装气体销售记录； 4.体系文件中的化验人员、检查人员与实际任命不符。 | 4 | 已整改 | 整改合格
27 | 翁源县明亮燃气有限公司 | 2020-08-14 | 1.体系文件中的压力管道巡检记录与实际填写内容不符； 2.气瓶信息未上传至信息数据库； 3.体系文件中的的化验人员、检查人员与实际任命不符。 | 3 | 已整改 | 整改合格
28 | 翁源县联鸿工业气体有限公司 | 2020-08-13 | 1.压缩氧气瓶充装记录（充装时间：2020.6.7-2020.8.15）无审核人员签名； 2.气瓶信息未上传至信息数据库； 3.体系文件中的安全人员、化验人员、检查人员与实际任命不符。 | 3 | 已整改 | 整改合格
29 | 翁源县明忠煤气供应有限公司 | 2020-08-14 | 1.体系文件中的压力容器与压力管道巡检记录压与实际填写内容不符； 2.充装记录（充装时间：2020.7.24-2020.8.14 ）无审核人员签名； 3.紧急切断阀油泵的3个压力表超期未检定； 4.充装台、罐区的浓度报警器超期未检定； 5.气瓶信息未上传至信息数据库； 6.体系文件中的站长、专职安全管理员、化验人员、检查人员与实际任命不符； 7.瓶装气体销售记录不完善。 | 7 | 已整改 | 整改合格
30 | 翁源县中盛液化气有限公司 | 2020-08-13 | 1.浓度报警器超期未检定； 2.气体分析仪超期未检定； 3.气瓶信息未上传至信息数据库； 4.体系文件中的站长、化验人员、检查人员与实际任命不符； 5.无瓶装气体销售记录。 | 5 | 已整改 | 整改合格
31 | 翁源县岭头燃气有限公司 | 2020-08-10 | 1.体系文件中的充装人员、检查人员与实际任命不符； 2.、气瓶充装记录（充装时间：2020.7.9-2020.8.10）无审核人员签名； 3.未提供压力管道的年度检查报告； 4.实际填写的夜间管道巡检记录没有按体系要求及时更新版本； 5.气瓶信息未上传至信息数据库。 | 5 | 已整改 | 整改合格
32 | 翁源县群益燃气有限公司 | 2020-08-11 | 1.体系文件中的充装人员、检查人员、卸车人员与实际任命不符； 2.气瓶充装记录（充装时间：2020.7.3-2020.8.11）无审核人员签名； 3.气瓶信息未上传至信息数据库。 | 3 | 已整改 | 整改合格
33 | 翁源县龙源燃气有限公司 | 2020-08-10 | 1.体系文件中的充装人员、检查人员与实际任命不符； 2.气瓶充装记录（充装时间：2020.7.8-8.10）无审核人员签名； 3.无压力容器、压力管道的年度检查报告； 4.实际填写的夜间管道巡检记录没有按体系要求及时更新版本； 5.气瓶信息未上传至信息数据库； | 5 | 已整改 | 整改合格
34 | 翁源县岭头燃气有限公司六里分公司 | 2020-08-12 | 1.体系文件中的充装人员、检查人员、卸车人员与实际任命不符； 2.气瓶充装记录（充装时间：2020.6.24-2020.8.12）无审核人员签名； 3.未提供压力容器、压力管道的年度检查报告； 4.实际填写的夜间管道巡检记录没有按体系要求及时更新版本； 5.气瓶信息未上传至信息数据库。 | 5 | 已整改 | 整改合格
35 | 翁源县华源燃气有限公司 | 2020-08-11 | 1.体系文件中的充装人员、检查人员、卸车人员与实际任命不符； 2.气瓶充装记录（充装时间：2020.2.1-2020.8.11）无审核人员签名； 3.未提供压力容器、压力管道的年度检查报告； 4.实际填写的夜间管道巡检记录没有按体系要求及时更新版本； 5.气瓶信息未上传至信息数据库； 6.压缩机2个压力表超期未检定。 | 6 | 已整改 | 整改合格
36 | 乐昌市乐华氧气站 | 2020-08-19 | 1.气瓶信息未上传至信息数据库； 2.氧气瓶充装记录（充装时间：2020.7.17-2020.8.18）无审核人员签名； 3.未提供压力容器的年度检查报告； 4.无日常巡检记录； 5.无气体分析报告； 6.体系文件中的站长、充装人员、检查人员、化验人员与实际任命不符； 7.无事故应急演练记录； 8.瓶装气体销售记录不完善； 9.气瓶作业人员配备不足。 | 9 | 已整改 | 整改合格
37 | 乐昌市佛坳液化气有限公司 | 2020-08-20 | 气体分析仪超期未检定 | 1 | 已整改 | 整改合格
38 | 乐昌市长大液化气有限公司 | 2020-08-21 | 1.体系文件中的专职安全管理员与实际任命不符； 2.无压力管道巡检记录； 3.紧急切断阀油泵的压力表超期未检定。 | 3 | 已整改 | 整改合格
39 | 乐昌市乐源液化气有限公司 | 2020-08-20 | 1.气瓶充装记录（充装时间：2020.7.1-2020.8.20）无审核人员签名； 2.站安全阀均超期未校验； 3.色谱仪超期未检定； 4.实际填写的夜间管道巡检记录与体系文件不符。 | 4 | 已整改 | 整改合格
40 | 乐昌市繁华液化石油气有限公司 | 2020-08-19 | 1.气瓶信息未上传至信息数据库； 2.气瓶充装记录（充装时间：2020.7.27-2020.8.19）无审核人员签名； 3.未提供2020年的采购气体分析记录； 4.、体系文件中的专职安全管理员、检查人员、化验人员与实际任命不符； 5.无瓶装气体销售记录。 | 5 | 已整改 | 整改合格
41 | 乐昌市欣欣液化石油气有限公司 | 2020-08-18 | 1.气瓶信息未上传至信息数据库； 2.体系文件中的充装人员、检查人员、化验人员与实际任命不符； 3.气瓶作业人员容*密、容*平未提供无社会保险凭证； 4.无特种设备作业人员培训记录； 5.8月份瓶装气体销售记录不完善。 | 5 | 已整改 | 整改合格
42 | 乐昌市祥生液化石油气有限公司 | 2020-08-18 | 1.气瓶信息未上传至信息数据库； 2.气瓶充装记录（充装时间：2020.7.1-2020.8.18）无审核人员签名； 3.气体分析仪超期未检定； 4.体系文件中的专职安全管理员、充装人员、检查人员、化验人员与实际任命不符； 5.、无2020年度演练方案与总结； 6.无瓶装气体8月销售记录； 7.无2020年度1月的气体分析报告。 | 7 | 已整改 | 整改合格
43 | 乐昌市阳周汽车配件有限公司 | 2020-08-21 | 1.体系文件中的专职安全管理员与实际任命不符； 2.瓶装气体销售记录不完善，； 3.未提供压力容器（使用证号：容16粤F0418（16））的年度检查报告； 4.2个气瓶（出厂编号：810006、1110205）涂敷不清晰。 | 4 | 已整改 | 整改合格
44 | 始兴县诚信液化气有限公司 | 2020-07-31 | 1.无储罐日常巡检记录； 2.无浓度报警器的检定报告； 3.4号储罐气相紧急切断装置失效； 4.未提供气瓶使用登记证； 5.气瓶信息未上传至信息数据库； 6.气瓶（编号：070300713、0700290447、070290646）涂敷不符合要求。 | 6 | 已整改 | 整改合格
45 | 始兴县家家乐液化气站 | 2020-07-31 | 1.体系文件中的充装人员和检查人员与实际任命不符； 2.充装记录（充装时间：6、7月）无审核人员签名； 3.未填写7月气体销售记录； 4.未按体系文件开展储罐夜间巡查； 5.气瓶信息未上传至信息数据库。 | 5 | 已整改 | 整改合格
46 | 始兴县马市富文燃气有限公司 | 2020-07-30 | 1.体系文件中的充装人员、检查人员与实际任命不符； 2.充装记录（7月）无审核人员签名； 3.无压力管道定期检验报告； 4.无压力管道、压力容器年度检查报告； 5.气瓶信息未上传至信息数据库。 | 5 | 已整改 | 整改合格
47 | 始兴县信誉燃气有限公司 | 2020-07-30 | 1.充装记录（7月份）无审核人员签名； 2.体系文件中的充装人员、检查人员与实际任命不符； 3.未按体系文件开展特种设备的夜间巡检查； 4.3个浓度报警器无检定证书； 5.气瓶信息未上传至信息数据库。 | 5 | 已整改 | 整改合格
48 | 中国石化销售有限公司广东韶关石油分公司（韶长） | 2020-09-02 | 1.专职安全管理员未取得特种设备安全管理人员证； 2.无应急演练总结； 3.CNG加气记录（充装时间：2020.6.28-2020.9.2）无审核人员签名、充装人员签名。 | 3 | 已整改 | 整改合格
49 | 丹霞（韶关）油气实业有限公司 | 2020-09-03 | 无气体质量的进货检查记录 | 1 | 已整改 | 整改合格
50 | 韶关市亮亮液化气有限公司 | 2020-09-03 | 2020年的装卸记录不完善 | 1 | 已整改 | 整改合格
51 | 韶关市普工燃气站有限公司 | 2020-09-04 | 1.移动式压力容器充装作业人员配备不足； 2.无装卸车记录和进货检验记录； 3.4个浓度报警器失效。 | 3 | 已整改 | 整改合格
52 | 韶关铁路莲花液化气有限公司 | 2020-09-04 | 移动式压力容器充装作业人员配备不足 | 1 | 已整改 | 整改合格
53 | 广东省韶铸集团有限公司 | 2020-08-28 | 1.气瓶信息未上传至信息数据库； 2.体系文件中的站长、检查人员、充装人员、化验人员与实际任命不符； 3.氧气的瓶装气体销售记录（8月）不完善； 4.充装前后检查记录（充装时间：2020年8月）不完善，无审核人员签名； 5.氧气充装台超压报警装置失效。 | 5 | 已整改 | 整改合格
54 | 韶关市科科燃气有限公司 | 2020-08-28 | 1.体系文件中的技术负责人、检查人员、化验人员、卸车员与实际任命不符； 2.无技术负责人的任职资格证明资料； 3.充装记录（充装时间：2020.7.1-2020.8.25）不完善，无审核人员签名； 4.无技术负责人的聘用合同、社保证明； 5.无特种设备作业人员培训记录； 6.未提供2台压力容器（使用证号：容1MC粤FC1001、容1LS粤FC1001）的定期检验报告和年度检查报告。 | 6 | 已整改 | 整改合格
55 | 中国燃气韶关百江液化气有限公司 | 2020-08-27 | 1.气瓶信息未上传至信息数据库； 2.二次检斤秤现场核查失效； 3.体系文件中的专职安全管理员、技术负责人、检查人员、化验人员、卸车员与实际任命不符； 4、技术负责人不符合工程技术职称要求、不符合相应学历和技术工作年限要求。 | 4 | 已整改 | 整改合格
56 | 韶关中油中泰燃气有限公司 | 2020-09-02 | 1.CNG加气记录（充装时间：2020.8.1-2020.9.2）无审核人员签名，气瓶的有效期未记录； 2.气瓶作业人员配备不足； 3.体系文件未对专职安全管理员任命； 4.专职安全管理员未按要求取得特种设备安全管理人员证； 5.未提供低温储罐、泵池（2个）、储气井（3个）、压力管道的年度检查报告。 | 5 | 已整改 | 整改合格
57 | 韶关市浈江区犁市镇铭光液化气有限公司 | 2020-08-27 | 1.气瓶信息未上传至信息数据库； 2.3号储罐液相出口紧急切断阀失效； 3.气瓶充装记录（充装时间：2020.8.1-2020.8.27）无审核人员签名、净重、瓶重、总重的记录； 4.体系文件中的专职安全管理员、检查人员、化验人员、卸车员与实际任命不符； 5.无8月瓶装气体销售记录 6.充装记录（充装时间：2020年8月）签名填写不规范； 7.特种设备作业 人员培训记录（培训时间：2020.5-2020.7）不完善。 | 7 | 已整改 | 整改合格
58 | 广东韶钢普莱克斯实用气体有限公司 | 2020-09-09 | 1.移动式压力容器装卸记录（充装时间：2020.9）无审核人员签名； 2.7个压力表无检定证书。 | 2 | 已整改 | 整改合格
59 | 韶关市德友工业气体产品有限公司 | 2020-09-11 | 1.二氧化碳的气瓶充装记录（2020年9月）无审核人员签名； 2.体系文件中的专职安全管理员与实际任命不符，专职安全管理员未按要求持证上岗； 3.无浓度报警器的检定证书； 4.未办理新的气瓶使用登记证； 5.气瓶信息未上传至信息数据库。 | 5 | 已整改 | 整改合格
60 | 韶关市曲江区安顺达管道天然气有限公司（东华围） | 2020-09-10 | LNG充装记录（充装时间：2020年9月）无审核人员签名 | 1 | 已整改 | 整改合格
61 | 韶关市东海石油化工实业有限公司转溪气站 | 2020-09-08 | 1.充装记录（充装时间：2020.7.27-2020.8.16）无审核人员签名； 2.无瓶装气体的销售记录。 | 2 | 已整改 | 整改合格
62 | 韶关市曲江区安顺达管道天然气有限公司（环城路气站） | 2020-09-09 | 1.LNG充装记录（充装时间：2020年9月）无审核人员签名； 2.无9月份的销售记录； 3.浓度报警器的浓度探头的报警位置标识不明确； 4.CNG充装系统报停手续不齐备。 | 4 | 已整改 | 整改合格
63 | 韶关曲江旭辉工业气体有限公司 | 2020-09-08 | 1.气瓶信息未上传至信息数据库； 2.未办理新的气瓶使用登记证； 3.乙炔充装记录无审核人员签名； 4.无氩气、二氧化碳的气体分析记录； 5.无氩气、二氧化碳、乙炔的销售记录。 | 5 | 已整改 | 整改合格
64 | 韶关市东海石油化工实业有限公司东华围气站 | 2020-09-08 | 1.气瓶作业人员配备不足； 2.未提供压力容器（使用证号：2MS粤FL0003）年度检查报告。 | 2 | 已整改 | 整改合格
65 | 韶关市曲江区万佳燃气有限公司 | 2020-09-10 | 1.气瓶充装记录（充装时间：2020年9月）无审核人员签名； 2.体系文件中的专职安全管理员与实际任命不符。 | 2 | 已整改 | 整改合格
66 | 韶关市信亿液化气有限公司 | 2020-08-23 | 1.无8月瓶装气体销售记录； 2.气瓶信息未上传至信息数据库。 | 2 | 已整改 | 整改合格
67 | 中国石化销售有限公司广东韶关石油分公司（西郊） | 2020-08-31 | 1.加气记录（充装时间：2020.6.16-2020.8.30）无审核人员签名、充装人员签名； 2.未提供低温储罐、2个泵池的定期检验报告； 3.未提供浓度探头（11个）的检定证书； 4.体系文件中的人员花名册未更新 5.气瓶作业人员配备不足； 6.检查人员未按要求取得气瓶作业人员证；“肖俊娟”2020.8.17日无P证进行了充装检查作业； 7.应急演练人员未按要求签到。 | 7 | 已整改 | 整改合格
68 | 韶关市合力化工气体有限公司 | 2020-08-23 | 1.瓶装气体销售记录（销售时间：8月）不完善，未记录瓶号； 2.气瓶信息未上传至信息数据库； 3.未提供4台压力容器（使用证号：容13粤FB0002（18）、容13粤FB0003（18）、容13粤F0032（14）、容13粤F0033（14））的年度检查报告。 | 3 | 已整改 | 整改合格
69 | 韶关市林静液化气有限公司 | 2020-08-30 | 无压力管道、压力容器的年度检查报告 | 1 | 已整改 | 整改合格
70 | 韶关市顺易达加油站有限公司 | 2020-08-30 | 1.充装记录（充装时间：2020.8.1-2020.8.30）无审核人员签名； 2.未提供压力管道定期检验报告； 3.未提供LNG加气机的有效检定证书； 4.体系文件中的站长、充装人员、检查人员与实际任命不符； 5.无站长的社保证明、聘用合同； 6.无演练总结； 7.无气体分析报告； 8.气瓶作业人员配备不足。 | 8 | 已整改 | 整改合格