| 2020年韶关市液化石油气钢瓶检测（验）质量监督检查情况汇总表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 受检单位 | 地址 | 检查项目 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 检验机构 |  |  |  | 充装单位 |  |  |  |
|  |  |  | 液化石油气钢瓶检验质量 |  |  | 钢瓶涂敷 | 钢瓶涂敷 |  |  | 充装行为 |
| 1 | 韶关安顺液化气钢瓶检测有限公司 | 韶关市 仁化县 大桥 | 气瓶（编号：A150174）封头与护罩焊缝3处咬边不符合《液化石油气钢瓶》GB 5842-2006 8.3.2 的规定。 |  |  | “液化石油气”字样未喷涂于瓶身正面下方，位置不符合《液化石油气钢瓶标识涂敷技术规范》DB44/T 2108-2018标准附录A要求 | / |  |  | / |
|  |  |  | 检验单位：韶关安顺液化气钢瓶检测有限公司 检验结论：不合格（1只） |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 韶关市威凯钢瓶检测有限公司 | 韶关市 浈江区 北郊黄岗 | 合格 |  |  | 合格 | / |  |  | / |
|  |  |  | 检验单位：韶关市威凯钢瓶检测有限公司 检验结论：合格 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 韶关中燃百江能源有限公司 | 韶关市浈江区韶南大道北长乐坪1号韶关港华燃气有限公司内 | 1.气瓶（编号：10112）封头与底座焊缝2处咬边不符合《液化石油气钢瓶》GB 5842-2006 8.3.2 的规定。 |  |  | 合格 | / |  |  | - 1.未见主要负责人员任命书； - 2.安全教育台账、气瓶充装前后记录、日常维护保养记录和维修记录与质量手册格式不对应。 |
|  |  |  | 2.气瓶（编号：0220457）瓶阀进气口螺纹机械损伤不符合《液化石油气钢瓶定期检验与评定》》GB 8334-2011 11.1.2 的规定。。 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3.气瓶（编号：0651056）腐蚀剩余壁厚小于设计壁厚不符合《液化石油气钢瓶定期检验与评定》GB 8334-2011 5.2.4.1的规定。 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 4.气瓶（编号：1330560）封头与底座焊缝1处咬边不符合《液化石油气钢瓶》GBT 5842-2006 8.3.2的规定。 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 5.气瓶（编号：1580797）腐蚀剩余壁厚小于设计壁厚不符合《液化石油气钢瓶定期检验与评定》GB 8334-2011 5.2.4.1的规定。 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 检验单位：中燃郴州百江钢瓶检验站 检验结论：不合格（5只） |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 韶关市林静液化气有限公司 | 韶关市武江区建设路金凤坪村委上坝村十里亭桥头 | 1.气瓶（编号：0430864）封头与底座焊缝2处咬边不符合《液化石油气钢瓶》GB 5842-2006 8.3.2的规定。 |  |  | 1.“液化石油气”字样未喷涂于瓶身正面下方，位置不符合《液化石油气钢瓶标识涂敷技术规范》DB44/T 2108-2018标准附录A要求； 2.瓶身“下次检验日期”有部分瓶身涂敷为“使用至*年*月*日”，不符合《液化石油气钢瓶标识涂敷技术规范》DB44/T 2108-2018标准涂敷规范5.2.3要求。 | / |  |  | - 1.气瓶充装前后记录、日常维护保养记录和维修记录与质量手册格式不对； - 2.站内有堆放杂物； - 3.检测瓶未按要求入库而直接摆放在检测台上。 |
|  |  |  | 2.气瓶（编号：010365）腐蚀剩余壁厚小于设计壁厚不符合《液化石油气钢瓶定期检验与评定》GB 8334-2011 5.2.4.1的规定。 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 检验单位：赣州市裕诚特种设备检验检测有限公司 检验结论：不合格（2只） |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 翁源县龙仙发裕液化石油气有限公司 | 广东省翁源县龙仙镇 | 合格 |  |  | 1.“液化石油气”字样未喷涂于瓶身正面下方位置，不符合《液化石油气钢瓶标识涂敷技术规范》DB44/T 2108-2018标准附录A要求； - 2.未按设计日期给予下次检验周期，是按批量给出“下次检验日期”统一涂敷“2024年7月”，未按《液化石油气钢瓶标识涂敷技术规范》DB44/T 2108-2018标准涂敷规范5.2.3要求涂敷“使用截止日期”、“终止使用日期”。 |  | / | - 1.作业人员证书未见聘用手续； - 2.充装前检查记录不完善，未将不符合安全技术规范的气瓶如实记录。 |  |
|  |  |  | 检验单位：韶关安顺液化气钢瓶检测有限公司 检验结论：合格（有整改项） |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 翁源县岭头燃气有限公司 | 翁源县龙仙镇环城北路308号 | 合格 |  |  | 1.“液化石油气”字样未喷涂于瓶身正面下方位置，不符合《液化石油气钢瓶标识涂敷技术规范》DB44/T 2108-2018标准附录A要求； 2.气瓶编号为931-568（2015.10-2023.09）涂敷“使用截止日期：2024年5月，不符合《液化石油气钢瓶标识涂敷技术规范》DB44/T 2108-2018标准涂敷规范5.2.3要求。 |  | - / | - 1.作业人员证书未见聘用手续； - 2.充装前检查记录不完善，未将不符合安全技术规范的气瓶如实记录； - 3.槽车装卸未见记录； - 4.现场新瓶与不合格瓶未按指定位置摆放（新瓶与报废瓶摆放在一起）。 |  |
|  |  |  | 检验单位：韶关安顺液化气钢瓶检测有限公司 检验结论：合格（有整改项） |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 翁源县群益燃气有限公司 | 翁源县龙仙镇联群村 | 合格 |  |  | 瓶身“下次检验日期”统一涂敷“使用截止：”字样，未按《液化石油气钢瓶标识涂敷技术规范》DB44/T 2108-2018要求涂敷。 |  | - / | / |  |
|  |  |  | 检验单位：韶关安顺液化气钢瓶检测有限公司 检验结论：合格（有整改项） |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 翁源县华源燃气有限公司 | 翁源县周陂镇阳西村龙子石熊屋坪 | 合格 |  | 1.“液化石油气”字样未喷涂于瓶身正面下方位置，不符合《液化石油气钢瓶标识涂敷技术规范》DB44/T 2108-2018标准附录A要求； 2.气瓶编号：A010865（2016.01-2020.01）、0530314、(2015.12-2023.11)、0170093、(2015.12-2023.11)涂敷“截止使用：2024年5月”，不符合《液化石油气钢瓶标识涂敷技术规范》DB44/T 2108-2018要求。 |  |  | - / | / |  |
|  |  |  | 检验单位：韶关安顺液化气钢瓶检测有限公司 检验结论：合格（有整改项） |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 翁源县明亮燃气有限公司 | 翁源县新江镇江村潭嘴头 | 1.气瓶（编号：A150607）封头与护罩焊缝1处咬边不符合《液化石油气钢瓶》GB 5842-2006 8.3.2的规定；阀座焊缝大面积补焊，焊缝成形不规则。 |  | 合格 |  |  | / | 充装前检查记录不完善，未将不符合安全技术规范的气瓶如实记录。 |  |
|  |  |  | 2.气瓶（编号：A43330）封头与护罩焊缝3处咬边不符合《液化石油气钢瓶》GB 5842-2006 8.3.2的规定。 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3.气瓶（编号：K11667）阀座焊缝整圈咬边；封头与护罩焊缝2处气孔缺陷不符合《液化石油气钢瓶》GB 5842-2006 8.3.2的规定。 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 4.气瓶（编号：A190928）阀座焊缝半圈咬边；封头与护罩焊缝2处气孔缺陷；封头与底座焊缝2处气孔缺陷不符合《液化石油气钢瓶》GB 5842-2006标准 8.3.2的规定。 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 5.气瓶（编号：0430950）封头与底座焊缝3处咬边不符合《液化石油气钢瓶》GB 5842-2006 8.3.2的规定。 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 检验单位：韶关市威凯钢瓶检测有限公司 检验结论：不合格（5只） |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 翁源县中盛液化气有限公司 | 翁源县官渡开发区官韶工业区 | 合格 |  | 合格 |  |  | / | 1.充装前检查记录不完善，未将不符合安全技术规范的气瓶如实记录； 2.日常维护保养记录无相关人员签字。 |  |
|  |  |  | 检验单位：韶关安顺液化气钢瓶检测有限公司 检验结论：合格（有整改项） |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 新丰县新新石油气有限公司 | 新丰县城镇西岭路北侧后山公园后山窝 | 1.腐蚀剩余壁厚小于设计壁厚不符合《液化石油气钢瓶定期检验与评定》 GB 8334-2011 5.2.4.1的规定。 |  | - 1、未涂敷“液化石油气”字样，不符合《液化石油气钢瓶标识涂敷技术规范》DB44/T 2108-2018标准附录A要求； 2、瓶身“下次检验日期”有部分瓶身涂敷为“使用至*年*月*日”，不符合《液化石油气钢瓶标识涂敷技术规范》DB44/T 2108-2018标准涂敷规范5.2.3要求。 |  |  | - / | 1.作业人员证书未见聘用手续； 2.液化石油气装卸未见记录； 3.现场检测瓶与超期瓶未按指定区域摆放（检测瓶与报废瓶摆放在一起；据站长所说该批检测瓶入库之后从未充气向外销售）。 |  |
|  |  |  | 2.气密试验任意开启状态时泄露不符合《液化石油气钢瓶定期检验与评定》GB 8334-2011 11.1.1的规定。 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3.腐蚀剩余壁厚小于设计壁厚不符合《液化石油气钢瓶定期检验与评定》 GB 8334-2011 5.2.4.1的规定。 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 检验单位：韶关液化气钢瓶检测站 检验结论：不合格（3只） |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 广东省新丰县新河液化石油气有限公司 | 新丰县丰城镇紫城百鸡历 | 1.封头与护罩焊缝2处咬边;封头与底座焊缝2处咬边不符合《液化石油气钢瓶》GB 5842-2006 8.3.2的规定。 | - 1.未涂敷“液化石油气”字样，不符合《液化石油气钢瓶标识涂敷技术规范》DB44/T 2108-2018标准附录A要求； 2.瓶身“下次检验日期”有部分瓶身涂敷为“使用至*年*月*日”，不符合《液化石油气钢瓶标识涂敷技术规范》DB44/T 2108-2018标准涂敷规范5.2.3要求。 |  |  |  | - / | / |  |
|  |  |  | 2.腐蚀剩余壁厚小于设计壁厚不符合《液化石油气钢瓶定期检验与评定》GB8334-2011 5.2.4.1的规定。 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3.封头与底座焊缝2处咬边；封头与护罩焊缝1处气孔缺陷；封头与底座焊缝1处气孔缺陷不符合《液化石油气钢瓶》GB 5842-2006 8.3.2的规定。 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 检验单位：韶关液化气钢瓶检测站 检验结论：不合格（3只） |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 新丰县源华液化气有限公司 | 新丰县马头镇湖塘村大坪尾105国道旁 | 1.封头与护罩焊缝2处咬边；封头与底座焊缝2处咬边不符合《液化石油气钢瓶》GB 5842-2006 8.3.2的规定。 | - 1.未涂敷“液化石油气”字样，不符合《液化石油气钢瓶标识涂敷技术规范》DB44/T 2108-2018标准附录A要求； 2.气瓶编号为241-790（2013.08-2021.07）涂敷“使用截止：2024年5月”，应为“终止使用日期”，不符合《液化石油气钢瓶标识涂敷技术规范》DB44/T 2108-2018标准涂敷规范5.2.3要求。 |  |  |  | - / | - 1.未见主要负责人任命书； - 2.槽车装卸记录有误（过磅前后重量一致）； - 3充装前检查记录不完善，未将不符合安全技术规范的气瓶如实记录； - 4.气瓶未按指定区域摆放。 |  |
|  |  |  | 2.腐蚀剩余壁厚小于设计壁厚不符合《液化石油气钢瓶定期检验与评定》GB8334-2011 5.2.4.1的规定。 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 检验单位：韶关市威凯钢瓶检测有限公司 检验结论：不合格（2只） |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注：韶关液化气钢瓶检测站于2019年7月12日更名为韶关市威凯钢瓶检测有限公司。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |