## 水质周报模板
地表水环境质量周报（数据报告）
自动站名称： 北江流域 高桥子站 期数： 2018年第35周
|  | 水质基本参数日均值 |  |  |  |  | 污染物监测指标日均值
日期 | 星期 | T | pH | DO | EC | TB | IMn | 氨氮 | 总磷 | 总氮 | 砷 | 铜 | 锌 | 铅 | 镉 | 锑
|  | （℃） | (无量纲) | （mg/L) | (μS/cm) | (NTU) | （mg/L) | （mg/L) | （mg/L) | （mg/L) | （mg/L) | （ug/L) | （ug/L) | （ug/L) | （ug/L) | （mg/L)
2018-08-27 | 一 | 30.3 | 7.19 | 5.25 | 274 | 25 | 1.9 | 0.13 | 0.065 | 1.81 | 0.01 | 2.5 | 5 | 0.5 | 0.05 | 0.001
2018-08-28 | 二 | 30 | 7.16 | 5.51 | 269 | 26 | 2 | 0.19 | 0.078 | 1.96 | 0.009 | 2.5 | 5 | 0.5 | 0.05 | 0.001
2018-08-29 | 三 | 30 | 7.16 | 5.09 | 266 | 25 | 2.2 | 0.2 | 0.087 | 1.94 | 0.011 | 2.5 | 5 | 0.5 | 0.05 | 0.002
2018-08-30 | 四 | 29.7 | 7.1 | 5.06 | 249 | 27 | 2 | 0.23 | 0.081 | 1.97 | 0.008 | 2.5 | 5 | 0.5 | 0.05 | 0.001
2018-08-31 | 五 | 29 | 7.06 | 5.67 | 225 | 41 | 2 | 0.22 | 0.097 | 1.78 | 0.007 | 14.33 | 55.77 | 3.38 | 0.16 | 0.001
2018-09-01 | 六 | 28.2 | 7.12 | 6.15 | 214 | 42 | 2.2 | 0.28 | 0.108 | 1.77 | 0.007 | 26.25 | 156.67 | 6.22 | 0.72 | 0.001
2018-09-02 | 日 | 28 | 7.11 | 6.21 | 207 | 38 | 2.3 | 0.24 | 0.103 | 1.7 | 0.006 | 21.68 | 145.23 | 5.93 | 0.55 | 0.001
周均值 |  | 29.3 | 7.13 | 5.56 | 243 | 32 | 2.1 | 0.21 | 0.089 | 1.85 | 0.008 | 10.32 | 53.95 | 2.5 | 0.23 | 0.001
分项类别 |  |  | Ⅰ | Ⅲ |  |  | Ⅱ | Ⅱ | Ⅱ |  | Ⅰ | Ⅱ | Ⅱ | Ⅰ | Ⅰ
水质类别 |  | Ⅲ | [8 empty] | 主要污染物 |  | 溶解氧
地表水环境质量周报（质量报告）
|  | T | pH | DO | EC | TB | IMn | NH3-N | TP | 砷 | 铜 | 锌 | 铅 | 镉 | 锑 | 综合毒性
仪器状况（故障时数）
缺数（个数）
异常数据（个数）
手工监测（次数）
本周 | 推荐值 | 30 | 6.86 | 7.56 | 97.6 | 40 | 4.95 | 1 | 0.1 | 0.01 | 50 | 150 | 5.6 | 10 | 0.0047 | 2.5
质控样品 | 测定值 | 30.34 | 6.88 | 7.54 | 98 | 40.1 | 4.85 | 0.96 | 0.103 | 0.01 | 50.2 | 153 | 6 | 9.7 | 0.0046 | 2.54
(周核查) | 相对误差(%) | 1.1333 | 0.29155 | -0.26455 | 0.40984 | 0.25 | -2.0202 | -4 | 3 | 0 | 0.4 | 2 | 7.1429 | -3 | -2.1277 | 1.6
上月比对结果 | 相对误差(%)
详细说明:
托管站：韶关市环境监测中心站(盖章） 填表 ：刘祥洁 复核：李红娟 签发：陈建新