## 水质周报模板
地表水环境质量周报（数据报告）
自动站名称： 北江流域 高桥子站 期数： 2018年第36周
|  | 水质基本参数日均值 |  |  |  |  | 污染物监测指标日均值
日期 | 星期 | T | pH | DO | EC | TB | IMn | 氨氮 | 总磷 | 总氮 | 砷 | 铜 | 锌 | 铅 | 镉 | 锑
|  | （℃） | (无量纲) | （mg/L) | (μS/cm) | (NTU) | （mg/L) | （mg/L) | （mg/L) | （mg/L) | （mg/L) | （ug/L) | （ug/L) | （ug/L) | （ug/L) | （mg/L)
2018-09-03 | 一 | 28.2 | 7.13 | 5.92 | 208 | 32 | 2.2 | 0.17 | 0.091 | 1.59 | 0.006 | 14.97 | 85.99 | 5.16 | 0.2 | 0.001
2018-09-04 | 二 | 28.5 | 7.05 | 5.83 | 192 | 32 | 2.2 | 0.18 | 0.084 | 1.6 | 0.004 | 2.5 | 5 | 0.5 | 0.05 | 0.001
2018-09-05 | 三 | 28.5 | 7.02 | 5.6 | 191 | 30 | 2.2 | 0.14 | 0.08 | 1.66 | 0.004 | 2.5 | 5 | 0.5 | 0.05 | 0.001
2018-09-06 | 四 | 29.1 | 7.09 | 5.66 | 210 | 26 | 2.1 | 0.15 | 0.077 | 1.68 | 0.007 | 2.5 | 5 | 0.5 | 0.05 | 0.001
2018-09-07 | 五 | 28.9 | 7.18 | 5.96 | 212 | 27 | 1.8 | 0.12 | 0.076 | 1.71 | 0.007 | 2.5 | 5 | 0.5 | 0.05 | 0.001
2018-09-08 | 六 | 28.4 | 7.23 | 6.06 | 215 | 41 | 2.1 | 0.17 | 0.09 | 1.59 | 0.008 | 2.5 | 5 | 0.5 | 0.05 | 0.001
2018-09-09 | 日 | 28 | 7.18 | 5.92 | 204 | 34 | 2 | 0.14 | 0.084 | 1.54 | 0.007 | 2.5 | H | 0.5 | 0.05 | 0.001
周均值 |  | 28.5 | 7.13 | 5.85 | 205 | 32 | 2.1 | 0.15 | 0.083 | 1.63 | 0.006 | 4.28 | 18.5 | 1.17 | 0.07 | 0.001
分项类别 |  |  | Ⅰ | Ⅲ |  |  | Ⅱ | Ⅰ | Ⅱ |  | Ⅰ | Ⅰ | Ⅰ | Ⅰ | Ⅰ
水质类别 |  | Ⅲ | [8 empty] | 主要污染物 |  | 溶解氧
地表水环境质量周报（质量报告）
|  | T | pH | DO | EC | TB | IMn | NH3-N | TP | 砷 | 铜 | 锌 | 铅 | 镉 | 锑 | TN
仪器状况（故障时数）
缺数（个数）
异常数据（个数）
手工监测（次数）
本周 | 推荐值 | 29 | 6.86 | 7.69 | 97.6 | 40 | 2.25 | 0.0278 | 0.059 | 0.0189 | 50 | 93 | 18.8 | 2.5 | 0.0047 | 2
质控样品 | 测定值 | 29.01 | 6.87 | 7.68 | 97 | 40.4 | 2.04 | 0.0267 | 0.064 | 0.0192 | 51.1 | 96.4 | 16.7 | 2.6 | 0.0048 | 1.96
(周核查) | 相对误差(%) | 0.034483 | 0.14577 | -0.13004 | -0.61475 | 1 | -9.3333 | -3.9568 | 8.5 | 1.5873 | 2.2 | 3.6559 | -11.1702 | 4 | 2.1277 | -2
上月比对结果 | 相对误差(%)
详细说明:
托管站：韶关市环境监测中心站(盖章） 填表 ：刘祥洁 复核：李红娟 签发：陈建新