## 水质周报模板
地表水环境质量周报（数据报告）
自动站名称： 北江流域 高桥子站 期数： 2018年第47周
|  | 水质基本参数日均值 |  |  |  |  | 污染物监测指标日均值
日期 | 星期 | T | pH | DO | EC | TB | IMn | 氨氮 | 总磷 | 总氮 | 砷 | 铜 | 锌 | 铅 | 镉 | 锑 | 综合毒性
|  | （℃） | (无量纲) | （mg/L) | (μS/cm) | (NTU) | （mg/L) | （mg/L) | （mg/L) | （mg/L) | （mg/L) | （ug/L) | （ug/L) | （ug/L) | （ug/L) | （mg/L) | %
2018-11-19 | 一 | 21.2 | 7.41 | 6.98 | 264 | 16 | 1.6 | 0.22 | 0.06 | 2.14 | 0.004 | 2.5 | 5 | 0.5 | 0.05 | 0.001 | -0.55
2018-11-20 | 二 | 20.8 | 7.33 | 6.89 | 269 | 16 | 1.6 | 0.26 | 0.059 | 2.03 | 0.004 | H | 5 | H | H | 0.001 | -0.56
2018-11-21 | 三 | 20.4 | 7.16 | 6.66 | 250 | 16 | 1.6 | 0.29 | 0.061 | 2.16 | 0.004 | 2.5 | 5 | 0.5 | 0.05 | 0.001 | -0.56
2018-11-22 | 四 | 20.1 | 7.21 | 6.94 | 251 | 16 | 1.7 | 0.25 | 0.061 | 2.04 | 0.004 | 2.5 | 5 | 0.5 | 0.05 | 0.001 | -0.5
2018-11-23 | 五 | 19.9 | 7.29 | 7.86 | 252 | 17 | 1.8 | 0.24 | 0.057 | 1.95 | 0.004 | 2.5 | 5 | 0.5 | 0.05 | 0.001 | -0.53
2018-11-24 | 六 | 19.8 | 7.3 | 7.91 | 250 | 19 | 1.8 | 0.23 | 0.058 | 1.96 | 0.004 | 2.5 | 5 | 0.5 | 0.05 | 0.001 | -0.53
2018-11-25 | 日 | 19.9 | 7.18 | 7.25 | 264 | 19 | 1.8 | 0.26 | 0.066 | 2.44 | 0.004 | 2.5 | 5 | 0.5 | 0.05 | 0.001 | -0.49
周均值 |  | 20.3 | 7.27 | 7.21 | 257 | 17 | 1.7 | 0.25 | 0.06 | 2.1 | 0.004 | 2.5 | 5 | 0.5 | 0.05 | 0.001 | -0.53
分项类别 |  |  | Ⅰ | Ⅱ |  |  | Ⅰ | Ⅱ | Ⅱ |  | Ⅰ | Ⅰ | Ⅰ | Ⅰ | Ⅰ
水质类别 |  | Ⅱ | [8 empty] | 主要污染物 |  | 无
地表水环境质量周报（质量报告）
|  | T | pH | DO | EC | TB | IMn | NH3-N | TP | 砷 | 铜 | 锌 | 铅 | 镉 | 锑 | TN | 综合毒性
仪器状况（故障时数）
缺数（个数）
异常数据（个数）
手工监测（次数）
本周 | 推荐值 | 20.3 | 6.86 | 8.41 | 1413 | 160 | 4 | 0.445 | 0.12 | 0.02 | 50 | 100 | 10 | 10 | 0.025 | 3.48
质控样品 | 测定值 | 20.5 | 6.88 | 8.47 | 1405 | 158.1 | 4.05 | 0.46 | 0.118 | 0.0193 | 47.9 | 91.2 | 10.03 | 9.6 | 0.0241 | 3.47
(周核查) | 相对误差(%) | 0.98522 | 0.29155 | 0.71344 | -0.56617 | -1.1875 | 1.25 | 3.3708 | -1.6667 | -3.5 | -4.2 | -8.8 | 0.3 | -4 | -3.6 | -0.28736
上月比对结果 | 相对误差(%)
详细说明:
托管站：韶关市环境监测中心站(盖章） 填表 ：刘祥洁 复核：李红娟 签发：陈建新