## 水质周报模板
地表水环境质量周报（数据报告）
自动站名称： 北江流域 高桥子站 期数： 2019年第03周
|  | 水质基本参数日均值 |  |  |  |  | 污染物监测指标日均值
日期 | 星期 | T | pH | DO | EC | TB | IMn | 氨氮 | 总磷 | 总氮 | 砷 | 铜 | 锌 | 铅 | 镉 | 锑 | 综合毒性
|  | （℃） | (无量纲) | （mg/L) | (μS/cm) | (NTU) | （mg/L) | （mg/L) | （mg/L) | （mg/L) | （mg/L) | （ug/L) | （ug/L) | （ug/L) | （ug/L) | （mg/L) | %
2019-01-14 | 一 | 13.7 | 7.5 | 8.94 | 282 | 22 | 2.1 | 0.26 | 0.068 | 2.42 | 0.007 | 2.5 | 5 | 0.5 | 0.05 | 0.001 | -0.56
2019-01-15 | 二 | 13.7 | 7.54 | 9.04 | 300 | 19 | 2.3 | 0.27 | 0.068 | 2.45 | 0.008 | 2.5 | 5 | 0.5 | 0.05 | 0.001 | -0.63
2019-01-16 | 三 | 13.3 | 7.55 | 9.19 | 290 | 18 | 2.4 | 0.27 | 0.067 | 2.43 | 0.008 | 2.5 | 5 | 0.5 | 0.05 | 0.001 | -0.67
2019-01-17 | 四 | 13.3 | 7.56 | 9.45 | 273 | 18 | 2.4 | 0.25 | 0.061 | 2.38 | 0.007 | 2.5 | 5 | 0.5 | 0.05 | 0.001 | -0.74
2019-01-18 | 五 | 13.3 | 7.55 | 9.59 | 277 | 19 | 1.8 | 0.23 | 0.048 | 2.18 | 0.006 | 2.5 | 5 | 0.5 | 0.05 | 0.001 | 0.48
2019-01-19 | 六 | 13.4 | 7.53 | 9.64 | 278 | 19 | 1.8 | 0.2 | 0.053 | 1.87 | 0.004 | 2.5 | 5 | 0.5 | 0.05 | 0.001 | -0.61
2019-01-20 | 日 | 13.5 | 7.54 | 9.47 | 271 | 21 | 2 | 0.17 | 0.052 | 1.79 | 0.004 | 2.5 | 5 | 0.5 | 0.05 | 0.001 | -0.54
周均值 |  | 13.5 | 7.54 | 9.33 | 282 | 19 | 2.1 | 0.24 | 0.06 | 2.22 | 0.006 | 2.5 | 5 | 0.5 | 0.05 | 0.001 | -0.47
分项类别 |  |  | Ⅰ | Ⅰ |  |  | Ⅱ | Ⅱ | Ⅱ |  | Ⅰ | Ⅰ | Ⅰ | Ⅰ | Ⅰ
水质类别 |  | Ⅱ | [8 empty] | 主要污染物 |  | 无
地表水环境质量周报（质量报告）
|  | T | pH | DO | EC | TB | IMn | NH3-N | TP | 砷 | 铜 | 锌 | 铅 | 镉 | 锑 | TN | 综合毒性
仪器状况（故障时数）
缺数（个数）
异常数据（个数）
手工监测（次数）
本周 | 推荐值 | [8 empty] | 0.02 | 50 | 93 | 18.8 | 2.5 | 0.0298
质控样品 | 测定值 | [8 empty] | 0.0178 | 50.1 | 96.5 | 19.7 | 2.3 | 0.0324
(周核查) | 相对误差(%) | [8 empty] | -11 | 0.2 | 3.7634 | 4.7872 | -8 | 8.7248
上月比对结果 | 相对误差(%)
详细说明: | 其他项目的周核查，由先得运维公司在做。
托管站：韶关市环境监测中心站(盖章） 填表 ：刘祥洁 复核：李红娟 签发：陈建新