## 水质周报模板
地表水环境质量周报（数据报告）
自动站名称： 北江流域 高桥子站 期数： 2019年第37周
|  | 水质基本参数日均值 |  |  |  |  | 污染物监测指标日均值
日期 | 星期 | T | pH | DO | EC | TB | IMn | 氨氮 | 总磷 | 总氮 | 砷 | 铜 | 锌 | 铅 | 镉 | 锑 | 综合毒性
|  | （℃） | (无量纲) | （mg/L) | (μS/cm) | (NTU) | （mg/L) | （mg/L) | （mg/L) | （mg/L) | （mg/L) | （ug/L) | （ug/L) | （ug/L) | （ug/L) | （mg/L) | %
2019-09-09 | 一 | 30.6 | 7.25 | 7.29 | 229 | 11 | 1.4 | 0.03 | 0.03 | 1.39 | H | 2.5 | 5 | 0.5 | 0.05 | H | H
2019-09-10 | 二 | 30.6 | 7.21 | 7.15 | 249 | 10 | 1.2 | 0.05 | 0.029 | 1.5 | H | 2.5 | 5 | 0.5 | 0.05 | H | H
2019-09-11 | 三 | 30.9 | 7.2 | 7.17 | 256 | 10 | 1.1 | 0.04 | 0.028 | 1.72 | H | 2.5 | 5 | 0.5 | 0.05 | H | H
2019-09-12 | 四 | 30.8 | 7.17 | 7.02 | 250 | 10 | 0.8 | 0.03 | 0.03 | 1.66 | H | 2.5 | 5 | 0.5 | 0.05 | H | H
2019-09-13 | 五 | 31 | 7.15 | 7.13 | 243 | 9 | 1 | 0.04 | 0.028 | 1.51 | H | 2.5 | 5 | 0.5 | 0.05 | H | H
2019-09-14 | 六 | 31.2 | 7.17 | 7.14 | 241 | 10 | 0.9 | 0.04 | 0.027 | 1.3 | H | 2.5 | 5 | 0.5 | 0.05 | H | H
2019-09-15 | 日 | 31 | 7.14 | 6.6 | 241 | 11 | 1.6 | 0.05 | 0.03 | 1.11 | H | H | 5 | H | H | H | H
周均值 |  | 30.9 | 7.18 | 7.07 | 244 | 10 | 1.2 | 0.04 | 0.029 | 1.46 | - | 2.5 | 5 | 0.5 | 0.05 | - | -
分项类别 |  |  | Ⅰ | Ⅱ |  |  | Ⅰ | Ⅰ | Ⅱ |  |  | Ⅰ | Ⅰ | Ⅰ | Ⅰ
水质类别 |  | Ⅱ | [8 empty] | 主要污染物 |  | 无
地表水环境质量周报（质量报告）
|  | T | pH | DO | EC | TB | IMn | NH3-N | TP | TN | 砷 | 铜 | 锌 | 铅 | 镉 | 锑 | 综合毒性
仪器状况（故障时数）
缺数（个数）
异常数据（个数）
手工监测（次数）
本周 | 推荐值 | [9 empty] | 0.02 | 50 | 400 | 10 | 10 | 0.016
质控样品 | 测定值 | [9 empty] | 0.0184 | 49.9 | 402 | 9.5 | 9.8 | 0.0164
(周核查) | 相对误差(%) | [9 empty] | -8 | -0.2 | 0.5 | -5 | -2 | 2.5
上月比对结果 | 相对误差(%)
详细说明: | 1.砷、锑、综合毒性项目已按省站要求暂时停运；2.其他项目的周核查属于国家站管理，由先得运维公司在做。
托管站：韶关市环境监测中心站(盖章） 填表 ：刘祥洁 复核：李红娟 签发：陈建新