## 水质周报模板
地表水环境质量周报（数据报告）
自动站名称： 北江流域 高桥子站 期数： 2019年第42周
|  | 水质基本参数日均值 |  |  |  |  | 污染物监测指标日均值
日期 | 星期 | T | pH | DO | EC | TB | IMn | 氨氮 | 总磷 | 总氮 | 砷 | 铜 | 锌 | 铅 | 镉 | 锑 | 综合毒性
|  | （℃） | (无量纲) | （mg/L) | (μS/cm) | (NTU) | （mg/L) | （mg/L) | （mg/L) | （mg/L) | （mg/L) | （ug/L) | （ug/L) | （ug/L) | （ug/L) | （mg/L) | %
2019-10-14 | 一 | 28.3 | 6.98 | 5.52 | 236 | 13 | 1.5 | 0.21 | 0.041 | 1.4 | H | 2.5 | 5 | 0.5 | 0.05 | H | H
2019-10-15 | 二 | 27.9 | 6.96 | 5.34 | 231 | 13 | 1.4 | 0.18 | 0.044 | 1.34 | H | 2.5 | 5 | 0.5 | 0.05 | H | H
2019-10-16 | 三 | 27.6 | 6.97 | 5.29 | 232 | 14 | 1.2 | 0.34 | 0.046 | 1.55 | H | 2.5 | 5 | 0.5 | 0.05 | H | H
2019-10-17 | 四 | 27.4 | 6.99 | 5.38 | 227 | 15 | 1.2 | 0.14 | 0.047 | 1.22 | H | 2.5 | 5 | 0.5 | 0.05 | H | H
2019-10-18 | 五 | 27.1 | 7.05 | 5.79 | 232 | 14 | 1.2 | 0.15 | 0.048 | 1.44 | H | 2.5 | 5 | 0.5 | 0.05 | H | H
2019-10-19 | 六 | 27 | 7.06 | 5.87 | 232 | 14 | 1.3 | 0.12 | 0.049 | 1.49 | H | 2.5 | 5 | 0.5 | 0.05 | H | H
2019-10-20 | 日 | 26.9 | 7.08 | 5.98 | 235 | 14 | 1.3 | 0.1 | 0.049 | 1.45 | H | 2.5 | 5 | 0.5 | 0.05 | H | H
周均值 |  | 27.4 | 7.01 | 5.6 | 232 | 14 | 1.3 | 0.18 | 0.046 | 1.41 | - | 2.5 | 5 | 0.5 | 0.05 | - | -
分项类别 |  |  | Ⅰ | Ⅲ |  |  | Ⅰ | Ⅱ | Ⅱ |  |  | Ⅰ | Ⅰ | Ⅰ | Ⅰ
水质类别 |  | Ⅲ | [8 empty] | 主要污染物 |  | 溶解氧
地表水环境质量周报（质量报告）
|  | T | pH | DO | EC | TB | IMn | NH3-N | TP | TN | 砷 | 铜 | 锌 | 铅 | 镉 | 锑 | 综合毒性
仪器状况（故障时数）
缺数（个数）
异常数据（个数）
手工监测（次数）
本周 | 推荐值 | [9 empty] | 0.02 | 50 | 400 | 10 | 10 | 0.016
质控样品 | 测定值 | [9 empty] | 0.0205 | 48.5 | 401.4 | 9.8 | 9.8 | 0.0163
(周核查) | 相对误差(%) | [9 empty] | 2.5 | -3 | 0.35 | -2 | -2 | 1.875
上月比对结果 | 相对误差(%)
详细说明: | 1.砷、锑、综合毒性项目已按省站要求暂时停运；2.其他项目的周核查属于国家站管理，由先得运维公司在做。
托管站：韶关市环境监测中心站(盖章） 填表 ：刘祥洁 复核：李红娟 签发：陈建新