## 至卓飞高
广东省韶关市曲江区2017年第三季度企业监督性监测数据报送表
企业名称：至卓飞高线路板（曲江）有限公司
企业类型：港、澳、台商投资企业
详细地址：韶关市曲江区白土工业园
监测单位：韶关曲江区环境监测站
类型 | 监测点位 | 监测日期 | 污染因子 | 排放浓度 | 单位 | 标准限值 | 达标情况 | 未开展监测的原因
废水 | 污水排放口 | 2017-07-12 | pH | 6.8 | 无量纲 | 6～9 | 达标
|  | 2017-07-12 | 悬浮物 | 6 | mg/L | 100 | 达标
|  | 2017-07-12 | 氨氮 | 4.85 | mg/L | 30 | 达标
|  | 2017-07-12 | 总铅 | 0.2L | mg/L | 0.2 | 达标
|  | 2017-07-12 | 总锌 | 0.05L | mg/L | 3 | 达标
|  | 2017-07-12 | 总铜 | 0.36 | mg/L | 1 | 达标
|  | 2017-07-12 | 总镉 | 0.05L | mg/L | 0.05 | 达标
|  | 2017-07-12 | 化学需氧量 | 33 | mg/L | 160 | 达标
|  | 2017-07-12 | 总铬 | 0.03L | mg/L | 1 | 达标
|  | 2017-07-12 | 六价铬 | 0.004L | mg/L | 0.2 | 达标
|  | 2017-07-12 | 总氰化物 | 0.004L | mg/L | 0.6 | 达标
|  | 2017-07-12 | 总汞 | 0.00004L | mg/L | 0.01 | 达标
|  | 2017-07-12 | 总镍 | 0.01L | mg/L | 0.5 | 达标
|  | 2017-07-12 | 氟化物 | 0.11 | mg/L | 20 | 达标
|  | 2017-07-12 | 总铁 | 0.12 | mg/L | 6 | 达标
|  | 2017-07-12 | 总磷 | 0.09 | mg/L | 2 | 达标
|  | 2017-07-12 | 总氮 | 14.1 | mg/L | 40 | 达标
|  | 2017-07-12 | 石油类 | 0.04L | mg/L | 6 | 达标
备注 |  | L表示监测结果低于最低检出限
排入污水厂名称： |  | 韶关市雅鲁环保实业有限公司曲江分公司
执行标准级别： |  | 第一类污染物总铬、六价铬、总镍、总镉、总银、总铅、总汞排放执行
《电镀水污染物排放标准》（DB 44/1597-2016）中的表1排放限值；pH值排放限值为6～9，其他污
染物的排放不超过《电镀水污染物排放标准》（DB 44/1597-2016）中表1项目相应排放限值的200%

## 雅鲁污水厂
广东省韶关市曲江区2017年第三季度企业监督性监测数据报送表
企业名称：韶关市雅鲁环保实业有限公司曲江分公司
企业类型：
详细地址：韶关市曲江区白土工业园
监测单位：韶关曲江区环境监测站
类型 | 监测点位 | 监测日期 | 污染因子 | 排放浓度 | 单位 | 标准限值 | 达标情况 | 未开展监测的原因
废水 | 污水 排放口 | 2017-07-12 | 水温 | 29 | ℃ | --- | ---
|  | 2017-07-12 | pH | 7.52 | 无量纲 | 6～9 | 达标
|  | 2017-07-12 | 化学需氧量 | 16 | mg/L | 40 | 达标
|  | 2017-07-12 | 悬浮物 | 4L | mg/L | 20 | 达标
|  | 2017-07-12 | 石油类 | 0.04L | mg/L | 3 | 达标
|  | 2017-07-12 | 动植物油 | 0.04L | mg/L | 3 | 达标
|  | 2017-07-12 | 氨氮 | 0.22 | mg/L | 8 | 达标
|  | 2017-07-12 | 阴离子表面活性剂 | 0.05L | mg/L | 1 | 达标
|  | 2017-07-12 | 粪大肠菌群 | 1300 | 个/L | 10000 | 达标
|  | 2017-07-12 | 生化需氧量 | 3 | mg/L | 20 | 达标
|  | 2017-07-12 | 总磷（以P计） | 0.47 | mg/L | 1 | 达标
|  | 2017-07-12 | 色度 | 8 | mg/L | 30 | 达标
|  | 2017-07-12 | 总氮 | 5.24 | mg/L | 20 | 达标
|  | 2017-07-12 | 总铬 | 0.03L | mg/L | 0.1 | 达标
|  | 2017-07-12 | 六价铬 | 0.004L | mg/L | 0.05 | 达标
|  | 2017-07-12 | 总砷 | 0.007L | mg/L | 0.1 | 达标
|  | 2017-07-12 | 总汞 | 0.00004L | mg/L | 0.001 | 达标
|  | 2017-07-12 | 总铅 | 0.005 | mg/L | 0.1 | 达标
|  | 2017-07-12 | 总镉 | 0.009 | mg/L | 0.01 | 达标
|  | 2017-07-12 | 总铜 | 0.122 | mg/L | 0.5 | 达标
|  | 2017-07-12 | 总锌 | 0.24 | mg/L | 1 | 达标
|  | 2017-07-12 | 总锌 | 1.24 | mg/L | 2 | 达标
|  | 2017-07-15 | 甲基汞 | 10L | ng/L | 10 | 达标
|  | 2017-07-15 | 乙基汞 | 20L | ng/L | 20 | 达标
备注 |  | L表示监测结果低于最低检出限
接纳水体名称:北江
水体所属功能:Ⅳ类
执行标准级别:GB18918-2002《城镇污水处理厂污染物排放标准》中一级B标准和DB 44/26-2001
《水污染物排放限值》中的第二时段以及标准较严者

## 鑫田污水厂
广东省韶关市曲江区2017年第三季度企业监督性监测数据报送表
企业名称：韶关市曲江区鑫田污水处理有限公司
企业类型：
详细地址：韶关市曲江区马坝镇阳岗村
监测单位：韶关曲江区环境监测站
类型 | 监测点位 | 监测日期 | 污染因子 | 排放浓度 | 单位 | 标准限值 | 达标情况 | 未开展监测的原因
废水 | 污水排放口 | 2017-07-12 | 水温 | 29 | ℃ | --- | ---
|  | 2017-07-12 | pH | 7 | 无量纲 | 6～9 | 达标
|  | 2017-07-12 | 化学需氧量 | 7.6 | mg/L | 60 | 达标
|  | 2017-07-12 | 悬浮物 | 4L | mg/L | 20 | 达标
|  | 2017-07-12 | 石油类 | 0.04L | mg/L | 3 | 达标
|  | 2017-07-12 | 动植物油 | 0.04L | mg/L | 3 | 达标
|  | 2017-07-12 | 阴离子表面活性剂 | 0.05L | mg/L | 1 | 达标
|  | 2017-07-12 | 氨氮 | 0.44 | mg/L | 8 | 达标
|  | 2017-07-12 | 粪大肠菌群 | 790 | 个/L | 10000 | 达标
|  | 2017-07-12 | 生化需氧量 | 2 | mg/L | 20 | 达标
|  | 2017-07-12 | 总磷（以P计） | 0.88 | mg/L | 1 | 达标
|  | 2017-07-12 | 色度 | 7.84 | mg/L | 30 | 达标
|  | 2017-07-12 | 总氮 | 8 | mg/L | 20 | 达标
|  | 2017-07-12 | 总铬 | 0.03L | mg/L | 0.1 | 达标
|  | 2017-07-12 | 六价铬 | 0.004L | mg/L | 0.05 | 达标
|  | 2017-07-12 | 总砷 | 0.007L | mg/L | 0.1 | 达标
|  | 2017-07-12 | 总汞 | 0.00004L | mg/L | 0.001 | 达标
|  | 2017-07-12 | 总铅 | 0.001L | mg/L | 0.1 | 达标
|  | 2017-07-12 | 总镉 | 0.001L | mg/L | 0.01 | 达标
|  | 2017-07-15 | 甲基汞 | 10L | ng/L | 10 | 达标
|  | 2017-07-15 | 乙基汞 | 20L | ng/L | 20 | 达标
备注 |  | L表示监测结果低于最低检出限
接纳水体名称:北江
水体所属功能:Ⅳ类
执行标准级别:GB18918-2002《城镇污水处理厂污染物排放标准》一级B标准