## PosstionStringSheet (hidden)
废水在线监测数据报表=0¦1,1,6,6;1¦7,1,42,10;&

## 废水在线监测数据报表
污水排放连续监测日平均值月报表
污染源名称： | 仁化县生活污水处理厂 |  |  |  |  | 监控点名称： | 废水总排口
监测时间： | 2019-06-01 |  |  |  |  | 导出时间： | 2019-07-24 16:04:24
时间 | 化学需氧量(COD) |  |  | 氨氮 |  |  | 总磷 |  |  | 总氮 |  |  | 流量(吨)
| 浓度(毫克/升) | 标准限值 | 排放量(千克) | 浓度(毫克/升) | 标准限值 | 排放量(千克) | 浓度(毫克/升) | 标准限值 | 排放量(千克) | 浓度(毫克/升) | 标准限值 | 排放量(千克)
1 日 | 16.014 | 40 | 153.089 | 1.284583 | 8 | 12.189182 | 0.359 | 1 | 3.422 | 3.818 | 20 | 36.399 | 9543.899
2 日 | 15.454 |  | 147.133 | 1.203958 |  | 11.345401 | 0.314 |  | 2.957 | 3.836 |  | 36.271 | 9471.29
3 日 | 16.407 |  | 155.142 | 1.173 |  | 11.125 | 0.169 |  | 1.605 | 3.241 |  | 30.763 | 9470.462
4 日 | 15.947 |  | 151.47 | 1.198 |  | 11.331 | 0.191 |  | 1.811 | 3.262 |  | 30.867 | 9480.222
5 日 | 15.999 |  | 152.971 | 1.122 |  | 10.684 | 0.238 |  | 2.253 | 3.447 |  | 32.866 | 9552.751
6 日 | 16.12 |  | 155.078 | 1.044 |  | 10.023 | 0.326 |  | 3.142 | 3.656 |  | 35.092 | 9607.412
7 日 | 16.183 |  | 156.648 | 1.204 |  | 11.582 | 0.26 |  | 2.516 | 3.454 |  | 33.475 | 9664.346
8 日 | 15.718 |  | 152.052 | 1.081 |  | 10.481 | 0.233 |  | 2.222 | 3.456 |  | 33.342 | 9663.701
9 日 | 15.87 |  | 152.222 | 1.121 |  | 10.742 | 0.25 |  | 2.363 | 2.854 |  | 27.427 | 9591.082
10日 | 9.747458 |  | 61.888843 | 0.706333 |  | 4.48467 | 0.163125 |  | 1.035718 | 1.826166 |  | 11.594746 | 6349.229
11日 | 16.415 |  | 157.493 | 1.162 |  | 11.121 | 0.226 |  | 2.172 | 2.788 |  | 26.832 | 9610.205
12日 | 15.949 |  | 153.568 | 1.179 |  | 11.306 | 0.293 |  | 2.821 | 2.629 |  | 25.388 | 9629.656
13日 | 16.098 |  | 153.237 | 1.14 |  | 10.821 | 0.273 |  | 2.576 | 2.538 |  | 24.164 | 9536.832
14日 | 15.853 |  | 151.407 | 1.125 |  | 10.747 | 0.279 |  | 2.637 | 2.457 |  | 23.422 | 9550.178
15日 | 15.695 |  | 150.514 | 1.215 |  | 11.7 | 0.293 |  | 2.797 | 2.833 |  | 27.178 | 9593.507
16日 | 15.895 |  | 152.672 | 1.151 |  | 11.102 | 0.309 |  | 2.959 | 3.477 |  | 33.382 | 9632.717
17日 | 16.07 |  | 153.008 | 1.14 |  | 10.869 | 0.316 |  | 2.978 | 3.9 |  | 37.063 | 9523.975
18日 | 16.387 |  | 157.793 | 1.172 |  | 11.248 | 0.283 |  | 2.728 | 3.99 |  | 38.444 | 9633.557
19日 | 15.892 |  | 154.043 | 1.114 |  | 10.773 | 0.373 |  | 3.519 | 4.091 |  | 39.501 | 9678.498
20日 | 15.968 |  | 155.781 | 1.233 |  | 11.998 | 0.264 |  | 2.532 | 3.638 |  | 35.531 | 9746.656
21日 | 16.137 |  | 159.346 | 0.971 |  | 9.635 | 0.262 |  | 2.516 | 3.429 |  | 33.85 | 9888.703
22日 | 16.016 |  | 154.52 | 0.516 |  | 5.03 | 0.253 |  | 2.413 | 3.686 |  | 35.535 | 9652.559
23日 | 15.716 |  | 152.263 | 0.595 |  | 5.787 | 0.34 |  | 3.253 | 3.764 |  | 36.342 | 9657.418
24日 | 15.906 |  | 151.417 | 0.536 |  | 5.122 | 0.417 |  | 3.983 | 3.393 |  | 32.459 | 9524.07
25日 | 15.881 |  | 151.195 | 0.464 |  | 4.406 | 0.315 |  | 2.975 | 3.48 |  | 33.115 | 9527.123
26日 | 15.7 |  | 154.309 | 0.513 |  | 5.039 | 0.296 |  | 2.851 | 3.587 |  | 35.303 | 9870.791
27日 | 15.683 |  | 150.273 | 0.503 |  | 4.779 | 0.262 |  | 2.476 | 3.572 |  | 34.222 | 9584.054
28日 | 16.03 |  | 153.221 | 0.473 |  | 4.461 | 0.284 |  | 2.697 | 3.525 |  | 33.653 | 9546.697
29日 | 15.922 |  | 153.128 | 0.566 |  | 5.454 | 0.251 |  | 2.377 | 3.534 |  | 33.89 | 9615.139
30日 | 15.923 |  | 154.285 | 0.509 |  | 4.943 | 0.335 |  | 3.215 | 3.513 |  | 33.91 | 9702.411
平均值 | 15.753181 |  | 150.372228 | 0.947162 |  | 9.010941 | 0.280904 |  | 2.660057 | 3.355805 |  | 32.042691 | 9503.304666
最大值 | 16.415 |  | 159.346 | 1.284583 |  | 12.189182 | 0.417 |  | 3.983 | 4.091 |  | 39.501 | 9888.703
最小值 | 9.747458 |  | 61.888843 | 0.464 |  | 4.406 | 0.163125 |  | 1.035718 | 1.826166 |  | 11.594746 | 6349.229
月排放总量 |  |  | 4511.166843 |  |  | 270.328253 |  |  | 79.801718 |  |  | 961.280746 | 285099.14