## PosstionStringSheet (hidden)
废水在线监测数据报表=0¦1,1,6,6;1¦7,1,43,10;&

## 废水在线监测数据报表
污水排放连续监测日平均值月报表
污染源名称： | 仁化县生活污水处理厂 |  |  |  |  | 监控点名称： | 废水总排口
监测时间： | 2019-08-01 |  |  |  |  | 导出时间： | 2019-09-02 09:20:44
时间 | 化学需氧量(COD) |  |  | 氨氮 |  |  | 总磷 |  |  | 总氮 |  |  | 流量(吨)
| 浓度(毫克/升) | 标准限值 | 排放量(千克) | 浓度(毫克/升) | 标准限值 | 排放量(千克) | 浓度(毫克/升) | 标准限值 | 排放量(千克) | 浓度(毫克/升) | 标准限值 | 排放量(千克)
1 日 | 15.749 | 40 | 154.582 | 0.558 | 8 | 5.451 | 0.269 | 1 | 2.588 | 3.646 | 20 | 35.673 | 9788.007
2 日 | 15.709 |  | 152.661 | 0.583 |  | 5.641 | 0.296 |  | 2.858 | 3.532 |  | 34.335 | 9706.642
3 日 | 15.338 |  | 148 | 0.52 |  | 4.986 | 0.301 |  | 2.906 | 3.682 |  | 35.479 | 9643.918
4 日 | 15.472 |  | 151.541 | 0.514 |  | 5.083 | 0.332 |  | 3.226 | 3.337 |  | 32.8 | 9798.598
5 日 | 15 |  | 146.388 | 0.593 |  | 5.781 | 0.379 |  | 3.737 | 3.154 |  | 30.821 | 9765.023
6 日 | 15.039791 |  | 144.364661 | 0.496375 |  | 4.764627 | 0.377875 |  | 3.627164 | 3.335583 |  | 32.017752 | 9598.8476
7 日 | 15.274 |  | 147.199 | 0.555 |  | 5.332 | 0.321 |  | 3.073 | 3.714416 |  | 35.759206 | 9632.875
8 日 | 15.784 |  | 149.194 | 0.511 |  | 4.793 | 0.33 |  | 3.098 | 3.699791 |  | 35.137179 | 9444.359
9 日 | 15.57 |  | 149.218 | 0.513166 |  | 4.920201 | 0.336 |  | 3.219 | 3.533541 |  | 33.92699 | 9586.367
10日 | 15.522 |  | 151.467 | 0.565583 |  | 5.525439 | 0.296 |  | 2.854 | 3.675333 |  | 35.864567 | 9769.822
11日 | 15.328 |  | 148.988 | 0.573 |  | 5.571 | 0.374 |  | 3.555 | 3.611 |  | 34.98 | 9739.561
12日 | 15.486 |  | 149.375 | 0.549 |  | 5.292 | 0.381 |  | 3.618 | 3.429 |  | 32.926 | 9636.047
13日 | 15.438 |  | 147.768 | 0.626 |  | 6.008 | 0.313 |  | 2.952 | 3.372 |  | 32.272 | 9556.998
14日 | 15.95 |  | 150.4 | 0.509 |  | 4.84 | 0.358 |  | 3.336 | 3.474 |  | 32.708 | 9408.938
15日 | 15.733 |  | 152.253 | 0.58 |  | 5.616 | 0.334 |  | 3.205 | 3.744 |  | 36.133 | 9665.943
16日 | 15.431 |  | 147.974 | 0.518 |  | 4.983 | 0.301 |  | 2.884 | 3.763 |  | 36.17 | 9610.412
17日 | 15.487 |  | 148.689 | 0.557 |  | 5.326 | 0.499 |  | 4.866 | 4.259 |  | 40.812 | 9601.639
18日 | 15.147 |  | 143.796 | 0.579 |  | 5.481 | 0.472 |  | 4.542 | 3.851 |  | 36.662 | 9493.031
19日 | 15.361 |  | 143.969 | 0.547 |  | 5.111 | 0.319 |  | 2.951 | 3.735 |  | 34.9 | 9377.228
20日 | 15.329208 |  | 143.976664 | 0.556625 |  | 5.182791 | 0.32975 |  | 3.12336 | 3.667 |  | 34.549116 | 9392.3094
21日 | 15.703 |  | 151.226 | 0.533 |  | 5.138 | 0.276 |  | 2.643 | 3.606 |  | 34.699 | 9613.904
22日 | 15.23 |  | 144.439 | 0.547 |  | 5.212 | 0.3 |  | 2.805 | 3.577 |  | 33.878 | 9484.664
23日 | 15.035 |  | 143.493 | 0.532 |  | 5.117 | 0.317 |  | 2.994 | 3.801 |  | 36.232 | 9550.129
24日 | 15.275 |  | 148.851 | 0.549 |  | 5.342 | 0.319 |  | 3.026 | 3.819 |  | 37.186 | 9751.756
25日 | 15.348 |  | 150.121 | 0.598 |  | 5.845 | 0.255 |  | 2.446 | 3.734 |  | 36.374 | 9767.949
26日 | 15.617 |  | 151.144 | 0.56 |  | 5.433 | 0.252 |  | 2.417 | 3.54 |  | 34.244 | 9665.403
27日 | 15.202 |  | 148.632 | 0.549 |  | 5.369 | 0.249 |  | 2.397 | 3.206 |  | 31.163 | 9758.961
28日 | 15.403 |  | 148.503 | 0.565 |  | 5.496 | 0.262 |  | 2.533 | 3.385 |  | 32.58 | 9639.109
29日 | 15.866 |  | 154.271 | 0.544 |  | 5.307 | 0.328 |  | 3.2 | 3.399 |  | 33.185 | 9721.338
30日 | 15.496 |  | 152.467 | 0.555 |  | 5.464 | 0.35 |  | 3.409 | 3.465 |  | 34.12 | 9811.697
31日 | 15.796 |  | 154.258 | 0.567 |  | 5.536 | 0.32 |  | 3.082 | 3.7 |  | 35.951 | 9738.775
平均值 | 15.455451 |  | 149.00672 | 0.551701 |  | 5.320872 | 0.32731 |  | 3.134533 | 3.595053 |  | 34.630251 | 9636.137096
最大值 | 15.95 |  | 154.582 | 0.626 |  | 6.008 | 0.499 |  | 4.866 | 4.259 |  | 40.812 | 9811.697
最小值 | 15 |  | 143.493 | 0.496375 |  | 4.764627 | 0.249 |  | 2.397 | 3.154 |  | 30.821 | 9377.228
月排放总量 |  |  | 4619.208325 |  |  | 164.947058 |  |  | 97.170524 |  |  | 1073.53781 | 298720.25