固定污染源废水自动监测系统现场审核评分表

申请审核单位：翁源县清源污水处理厂

| 评分项目 | 评分内容 | 评分细则 | 得分 | 扣分原因 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、WWWMS系统组成的完全性（满分20分） |  |  |  |  |
| 规范化排污口（满分7分） | 排污口是否规范并安装有标准计量堰槽 | 有得3分，没有不得分 | 3 |  |
|  | 是否有排污口标准牌、编号及特征污染物名称 | 有得1分，没有不得分 | 1 |  |
|  | 排污口是否在总排污渠位置，是否反映总排污状况 | 有得2分，没有不得分 | 2 |  |
|  | 是否有含动力泵的循环采样管路过滤部分 | 有得1分，没有不得分 | 1 |  |
| 流量监测系统（满分3分） | 是否有明渠流量计、计量堰槽选择是否合理 | 有得3分，没有不得分 | 3 |  |
| 主要污染因子监测系统（满分8分） | 是否有COD或氨氮或TOC等主要污染物监测分析仪器 | 有得5分，没有不得分 | 5 |  |
|  | 是否有常规五参数（1中以上）监测仪表 | 有得3分，没有不得分 | 3 |  |
| 数据传输系统（满分2分） | 是否有国家统一规定的数据采集传输通讯终端 | 有得2分，没有不得分 | 2 |  |
| 二、技术性能（满分16分） |  |  |  |  |
| 校准系统（满分6分） | 零点漂移，应≤±5%F·S | 符合要求得2分，否则不得分 | 2 |  |
|  | 量程漂移，应≤±5%F·S | 符合要求得2分，否则不得分 | 2 |  |
|  | 是否有污染物校准系统 | 有得2分，否则不得分 | 2 |  |
| 响应时间（满分2分） | 废水主要污染物应≤60min | 符合要求得2分，否则不得分 | 2 |  |
| 相对误差（满分3分） | 废水主要污染物应≤±10%F·S | 符合要求得3分，否则不得分 | 3 |  |
| 相关系数（满分3分） | 相关系数≥0.99 | 符合要求得3分，否则不得分 | 3 |  |
| 流量误差（满分2分） | ≤±5% | 符合要求得2分，否则不得分 | 2 |  |
| 三、监测用房和仪器系统功能要求及安装的规范性（满分36分） |  |  |  |  |
| 监测机房（满分6分） | 1、面积大于6平方，配备照明、专用配电； 2、配备空调； 3、配备可靠接地； 4、配备交流净化稳压电源； 5、配备上下水； 6、有工作制度和操作制度。 | 符合要求得6分，缺一项扣1分 | 6 |  |
| 流量计计量槽按照位置的合理性（满分4分） | 1、堰槽上游顺直长度大于水面宽度的5-10倍； 2、上游排水中如有动、势能应有消除该能量的措施； 3、堰槽下游出水口无淹没流； 4、计量堰槽符合明渠堰槽流量计规程JJG711-1990中标明的技术要求。 | 符合要求得4分，缺一项扣1分 | 4 |  |
| 流量计探头安装位置的合理性（满分3分） | 1、探头安装在计量堰槽规定的水位观测断面中心线上； 2、仪器零点水位与堰槽计量零点一致； 3、探头安装牢固，不易移动。 | 符合要求得3分，缺一项扣1分 | 3 |  |
| 采样管位置及管路安装的合理性（满分3分） | 1、采水口在废水水面下0.3米处； 2、探头备有活动接头，便于清洗和维修。 3、采水管路有防护措施 | 符合要求得3分，缺一项扣1分 | 2 | 采水管路未建有防护措施 |
| 常规五参数探头安装（满分2分） | 1、采水口在废水水面下0.3米处； 2、探头备有活动接头，便于清洗和维修。 | 符合要求得2分，缺一项扣1分 | 2 |  |
| 污水流量计的功能要求（满分4分） | 1、有总累计流量、瞬时流量、水位、日期和时间显示； 2、有年、月、日累计流量显示； 3、支持各种标准计量堰槽（至少2种以上）； 4、根据选择不同的标准计量堰槽，可以显示相应的流量计算公式。 | 符合要求得4分，缺一项扣1分 | 4 |  |
| 自动监测设备系统功能要求（满分10分） | 1、中文显示，键盘正常； 2、有日期、时间设置功能； 3、是否有数据、参数存储，断电保护和来电自动恢复功能； 4、是否有自动采样频次、加热反应时间和自动清洗频次设置功能； 5、有标准RS232/485/422数字接口； 6、是否有二级门禁管理和标准曲线参数管理系统； 7、是否有打印机或打印接口，现场打印监测数据； 8、是否有异常、缺失数据标记和处理功能； 9、是重铬酸钾光度测量； 10、是否有污染物浓度超标报警。 | 符合要求得10分，缺一项扣1分 | 8 | 氨氮数采仪无中文显示 无打印功能 |
| 废液处置要求（满分2分） | 是否有废液回收制度和处置记录 | 符合要求得2分，否则不得分 | 1 | 废液回收不完善 |
| 设备保护（满分2分） | 安装位置无振动、无水滴、无水雾、不漏风、容易接近、方便日常维护 | 符合要求得2分，缺项不得分 | 2 |  |
| 四、通讯系统畅通性及数据完整性（满分10分） |  |  |  |  |
| 数据传输是否符合国际要求（满分2分） | 数据采集、传输及通讯协议是否符合国际要求 | 符合国际要求得2分，否则不得分 | 2 |  |
| 联网情况与稳定性（满分2分） | 是否能与环保部门监控平台稳定联网 | 能得2分，否则不得分 | 2 |  |
| 数据保存与查阅（满分6分） | 是否举办历史数据存储功能和查询功能，可以查询日报、月报、季报和年报统计数据 | 现场调阅实时数据，可调出得3分，否则无分 | 3 |  |
|  | 现场可查询污染物排放浓度、排放曲线、排放总量 | 符合要求3分，缺一项扣1分 | 3 |  |
| 五、运行管理的规范性（满分18分） |  |  |  |  |
| 相关资质文件（满分8分） | 是否有验收监测报告，是否有仪器设备的说明书、合格证、计量证书、环保认定证书 | 相关资质文件齐全得8分，缺项不得分 | 8 |  |
| 管理制度（满分5分） | 是否建立了系统运行、维护技术管理制度和人员岗位职责制度 | 符合要求得5分，缺项不得分 | 5 |  |
| 运行记录（满分5分） | 是否有自动监测系统运行记录、检修记录、易耗品更换记录和校准记录以及台账。是否建档并保持完整、连续性 | 符合要求得5分，缺项不得分 | 5 |  |

总分：96

国家重点监控企业污染源自动监测设备

现场审核综合评价表

企业名称（盖章）：   翁源县清源污水处理厂

审核单位（盖章）：     翁源县环境保护局

| 环保部门 填 写 | 审核日期 | 2014.12.11 |
| --- | --- | --- |
|  | 编 号 | 20144015 |

中华人民共和国环境保护部制

填写说明

该表分“基本情况表”、“验收组成员名单”、“现场综合评价表”和“审批表”等四部分组成。

1、表一“基本情况”由于排污企业负责填写。

2、表三中“联网报告”部分由环保部门信息中心或监控中心负责填写。

3、表三中“现场比对”部分由环保部门环境监测站负责填写。

4、表三中“现场审核”部分由审核组成员在现场检查后填写。

5、表三中“审核组意见”部分由审核组组长填写。

6、表四“审批意见”由责任环保部门有关处（科）室签署意见后报环保部门审批。

7、填写时一律使用蓝黑钢笔或签字笔，字迹清晰、不得涂改。

表一：

国控企业污染源自动监控系统基本情况表

| 企业名称 |  | 翁源县清源污水处理厂 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 地址 |  | 韶关市翁源县（市区） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 邮编 |  | 512600 |  |  |
| 设备安装位置 |  | 污染源总排口 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 排污口位置 |  | 东经：114 度05 分29秒；北纬：24 度20分36 秒 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 环保负责人 |  | 廖薇薇 |  |  |  |  | 电话 |  |  |  |  |  |  |  | 手机 |  | 13827997038 |  |  |
| 主要产品 情况 |  | 产品 |  |  |  |  | 设计生产能力 |  |  |  |  |  |  | 实际产量 |  |  |  |  |  |
|  |  | 城市生活污水处理 |  |  |  |  | 1.5万吨/天 |  |  |  |  |  |  | 1.16万吨/天 |  |  |  |  |  |
| 废气 | 污染源编号及规模 |  |  |  |  |  |  |  |  | 燃料含硫量（%） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 脱硫工艺及效率 |  |  |  |  |  |  |  |  | 设计处理风量（m3/h） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 燃料消耗量（吨/日） |  |  |  |  |  |  |  |  | 企业正常年运行天数 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 除尘工艺及效率 |  |  |  |  |  |  |  |  | 脱硝工艺及效率 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 废水 | 废水处理工艺 |  |  |  |  |  | 卡斯工艺 |  |  | 排放去向 |  |  |  |  |  |  |  |  | 滃江 |
|  | 处理设施设计处理能力（吨／日） |  |  |  |  |  | 1.5万 |  |  | 纳污水体功能区类别 |  |  |  |  |  |  |  |  | Ⅲ |
|  | 实际排放量（吨／日） |  |  |  |  |  | 1.16万 |  |  | 企业正常年运行天数 |  |  |  |  |  |  |  |  | 365 |
| 执行标准 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 污染物名称 |  |  |  |  | 标准值 |  |  |  |  |  |  | 标准名称及标准号 |  |  |  |  |  |  |  |
| COD |  |  |  |  | 60 |  |  |  |  |  |  | 城镇污水处理厂污染物排放标准GB18918-2002 |  |  |  |  |  |  |  |
| PH |  |  |  |  | 6-9 |  |  |  |  |  |  | 同上 |  |  |  |  |  |  |  |
| 氨氮 |  |  |  |  | 8mg／L |  |  |  |  |  |  | 《城镇污水处理厂污染物排放标准》 （GB18918-2002） |  |  |  |  |  |  |  |
| 自动监控系统情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设备供应商 |  |  |  | 哈希（上海世禄） |  |  |  | 设备型号及编号 |  |  |  |  |  |  |  | COD MAXⅡ |  |  |  |
| 计量器具型式批准证书或生产许可证有效期 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2004-C258 |  |  |  |  |  |  |
| 环境监测仪器质量监督检验中心适用性检测证书有效期 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2014.9.15 |  |  |  |  |  |  |
| 数据传输设置 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 数据采集器序号 |  |  | E6803 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 终端服务地址码 |  |  | 61.143.251.90 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 数据上报间隔 |  |  | 2h |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 通讯协议 |  |  | 力合协议和国标协议 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 报警设置 |  |  | 污染物名称 |  |  | 排放浓度标准值 |  |  |  |  | 浓度报警上限 |  |  |  |  |  |  | 浓度报警下限 |  |
|  |  |  | COD |  |  | 60 mg／L |  |  |  |  | 60 mg／L |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 氨氮 |  |  | 8mg／L |  |  |  |  | 8mg／L |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 提交材料清单： |  |  | 1、污染源自动监控系统建设合同 2、环保部门关于安装污染源自动监控系统建设方案批复的文件 3、排污单位对污染源自动监控系统的预验收意见 4、环境监测部门出具的验收监测报告 5、安装调试与试运行报告 6、联网报告 7、计量器具CMC标准、进口仪器的计量器具型式批准证书 8、设备出厂合格证 9、环境监测仪器质量监督检验中心适用性检测报告 10、不少于168小时正常运行监测历史数据记录 11、相关的管理制度（仪器设备操作、使用和维护规程；岗位责任制；定期校验制度；设备故障预防与处置制度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

表二  审核组成员名单

|  | 姓名 | 单位 | 职务/职称 | 签名 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 组长 | 张建筹 | 翁源县环保局环监分局 | 副局长 | 张建筹 |
|  | 谢铁林 | 翁源县环保局环境监测站 | 副站长 | 谢铁林 |
|  | 骆继兴 | 翁源县环保局环监分局 | 科员 | 骆继兴 |

表三  国家重点监控企业污染源自动监控系统现场综合评价表

| 资料 审核 情况 | 环保部门关于安装污染源自动监控系统批复的文件 | 有□无√不完善□ |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 排污口规范化及点位确认的文件 | 有√无□不完善□ |  |
|  | 安装调试与试运行报告、联网报告 | 有√无□不完善□ |  |
|  | 自检报告 | 有√无□不完善□ |  |
|  | 环境监测站比对监测报告 | 有√无□不完善□ |  |
|  | 环境监测仪器质量监督检验中心适用性检测证书 | 有√无□不完善□ |  |
| 制度 制定 情况 | 仪器设备操作、使用和维护规程 | 有√无□不完善□ |  |
|  | 岗位责任制 | 有√无□不完善□ |  |
|  | 定期校验制度 | 有√无□不完善□ |  |
|  | 设备故障预防与处置制度 | 有√无□不完善□ |  |
| 现场 审核 情况 | 现场检查内容 | 判断 | 说明 |
|  | 排污口是否规范、排污口标志牌安装位置 | 有√无□ |  |
|  | 安装位置监测值能否代表污染浓度和总量的排放水平 | 有√无□ |  |
|  | 探头、管线和采样管路是否按设计安装 | 有√无□ |  |
|  | 在线监控系统组成是否完整，辅助设备及备品、备件是否齐全 | 有√无□ |  |
|  | 手工监测孔开孔位置，监控平台设置是否能满足手工监测的需要 | 有□无√ | 非废气 |
|  | 是否具有出现异常数据的标识及处理措施 | 有√无□ |  |
|  | 是否具备数据历史存储功能和查询功能、可查阅污染物排放浓度、排放流量、排放总量和日报、月报、季报和年报 | 有√无□ |  |
|  | 是否合理设置排放浓度和排放总量的超标报警 | 有√无□ |  |
|  | 现场数据与传输数据是否一致 | 有√无□ |  |
| 审核 组意见 | 经审核小组对翁源县清源污水处理厂废水自动监测设备运行的自检报告、对比监测报告、现场审核评分表和现场综合评价表的评审，基本符合要求。该企业2014年第4季度自动监测数据为有效审核数据，可作为总量考核、监督执法、排污申报核定的依据。 审核组组长（签名）：张建筹 2014年12月11日 |  |  |

表四  责任环保部门的审批意见

经研究，同意审核组意见。 (公章) 2014年12月12日

国家重点监控企业污染源

自动监测设备监督考核表

企业名称（盖章）：翁源县清源污水处理厂

审核单位（盖章）：  翁源县环境保护局

| 环保部门 填 写 | 审核日期 | 2014.12.11 |
| --- | --- | --- |
|  | 编 号 | 20144015 |

中华人民共和国环境保护部制

填  写  说  明

该表分“现场核查表”、“比对监测结果表”、“主管部门考核结论”、“考核组成员名单”四部分组成。

1、“现场核查表”由责任环保部门现场核查人员填写，并有企业人员认可签字。

2、“比对监测结果表”由责任环保部门污染源监测机构填写。

3、“主管部门监督考核结论”由责任环保部门填写。

4、填写时一律使用蓝黑钢笔或签字笔，字迹清晰、不得涂改。

表一：

国家重点监控企业污染源自动监测设备现场核查表

核查单位：翁源县环保局环监分局 						日期： 2014.12.11

| 企业名称 | 翁源县清源污水处理厂 | 组织机构代码 |  | 67307235-9 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 地 址 | 翁源县 |  |  | 邮编 |  | 512600 |  |
| 法人代表 | 高伟英 | 环保负责人 | 廖薇薇 |  | 电话 |  | 13827997038 |
| 污染源自动监测设备 基本情况 | 排污口名称 | 废水总排口 |  |  |  |  |  |
|  | 排污口编码 | WS-WY00101 |  |  |  |  |  |
|  | 设备型号 | COD MAXⅡ/ NHN-4200 |  |  |  |  |  |
|  | 生产厂家 | 美国哈希/日本岛津 |  |  |  |  |  |
|  | 验收情况 | 已验收 |  |  |  |  |  |
| 制度执行 情 况 | 设备操作、使用维护保养记录 | 有√ 无□ |  | 完善 √ 不完善 □ |  |  |  |
|  | 运行、巡检记录 | 有√ 无□ |  | 完善 √ 不完善 □ |  |  |  |
|  | 定期校准校验记录 | 有√ 无□ |  | 完善 √ 不完善 □ |  |  |  |
|  | 标准物质易耗品定期更换记录 | 有√ 无□ |  | 完善 √ 不完善 □ |  |  |  |
|  | 设备故障状况及处理记录 | 有√ 无□ |  | 完善 √ 不完善 □ |  |  |  |
| 设备运行 情 况 | 仪器参数设置情况 | 二级门禁管理系统 |  | 有√ 无□ |  |  |  |
|  |  | 氧量 |  | 有□ 无√ |  |  |  |
|  |  | 校准系数 |  | 有□ 无√ |  |  |  |
|  |  | 速度场系数 |  | 有□ 无√ |  |  |  |
|  | 仪器参数 | 设备设置值 |  | 现场核查值 |  |  |  |
|  | 排污口尺寸（米） |  |  |  |  |  |  |
|  | 过剩空气系数 |  |  |  |  |  |  |
|  | 校准系数 |  |  |  |  |  |  |
| 设备运行 情 况 | 速度场系数 |  |  |  |  |  |  |
|  | 异常、缺失数据标记和处理 | 有无标记 |  | 有√ 无□ |  |  |  |
|  |  | 有无处理 |  | 有√ 无□ |  |  |  |
|  | 设备运转率（％） | 15.1 |  |  |  |  |  |
|  | 数据传输率（％） | 15.1 |  |  |  |  |  |
|  | 数据报表 | 污染物排放浓度 |  | 有√ 无□ |  |  |  |
|  |  | 流量 |  | 有√ 无□ |  |  |  |
|  |  | 污染物排放总量 |  | 有□ 无√ |  |  |  |
|  |  | 日报 |  | 有√ 无□ |  |  |  |
|  |  | 月报 |  | 有√ 无□ |  |  |  |
|  |  | 季报 |  | 有√ 无□ |  |  |  |
| 核查人员（签字）： 骆继兴 日期：2014.12.11 |  |  |  |  |  |  |  |
| 企业人员（签字）： 廖薇薇 日期：2014.12.11 |  |  |  |  |  |  |  |

1.设备运转率计算公式：设备运转率（%）=（实际运转小时数/总运转小时数）×100%

2.数据传输率运算公式：数据传输率（%）=（实际传输数据量/总数据量）×100%

表二：

国控企业污染源自动监测设备比对监测结果表

| 企 业 名 称 |  | 翁源县清源污水处理厂 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 比对监测单位 |  | 翁源县环保局环境监测站 |  |  |  | 监测日期 | 2014.11.11 |  |
| 点 位 名 称 |  | 污水排放口 |  |  |  |  |  |  |
| 自动监测设备名称 |  | COD/氨氮水质在线分析仪 |  |  |  |  |  |  |
| 制 造 单 位 |  | 美国哈希/岛津仪器（苏州）有限公司 |  |  |  |  |  |  |
| 型号及编号 |  | COD MAXⅡ、NHN-4200、PC-350/0908010053 |  |  |  |  |  |  |
| 监 测 项 目 |  | 分 析 方 法 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 比 对 方 法 |  |  | 自动监测方法 |  |  |  |
| COD |  | 重铬酸盐法 |  |  | 重铬酸钾消解法 |  |  |  |
| 氨氮 |  | 纳氏试剂分光光度法 |  |  | 水杨酸光度法 |  |  |  |
| pH |  | 玻璃电极法 |  |  | 电极法 |  |  |  |
| 流量 |  | 流量计测速法 |  |  | 流量计测速法 |  |  |  |
| 项 目 | 比对监测数据 |  | 自动监测数据 | 标准限值 | 比对结果 |  |  | 达标情况 |
| COD | 24.2 |  | 26.0 | 水样相对误差≤±10% | 比对试验相对误差在±10%范围内 |  |  | 达标 |
| 氨氮 | 7.46 |  | 7.47 | 水样相对误差≤±15% | 比对试验 相对误差均在±15%范围内 |  |  | 达标 |
| pH | 7.15 |  | 7.60 | 绝对误差≤±0.5pH | 比对试验 绝对误差在±0.5pH范围内 |  |  | 达标 |
| 流量 | 639 |  | 606 | 相对误差：≤±15% | 相对误差均在±15%范围内 |  |  | 达标 |
| 比对监测 结 论 | 合 格 比对监测单位盖章：翁源县环保局环境监测站 2014年 11 月 11 日 |  |  |  |  |  |  |  |

表三：

考 核 组 成 员 名 单

|  | 姓 名 | 单 位 | 职务、职称 | 签 名 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 组长 | 包忠谷 | 翁源县环保局环监分局 | 局长 | 包忠谷 |
|  | 张建筹 | 翁源县环保局环监分局 | 副局长 | 张建筹 |
|  | 谢铁林 | 翁源县环保局环境监测站 | 副站长 | 谢铁林 |
|  | 骆继兴 | 翁源县环保局环监分局 | 科员 | 骆继兴 |

表四：

责任环保部门监督考核结论

环验［2014］4015号

经考核，该企业该排污口自动监测设备通过2014年第4季度有效性审核。 （公章） 经办人：骆继兴 2014年12月12日