固定污染源废水自动监测系统现场审核评分表

申请审核单位：广东省大宝山矿业有限公司李屋拦泥库

| 评分项目 | 评分内容 | 评分细则 | 得分 | 扣分原因 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、WWWMS系统组成的完全性（满分20分） |  |  |  |  |
| 规范化排污口（满分7分） | 排污口是否规范并安装有标准计量堰槽 | 有得3分，没有不得分 | 3 |  |
|  | 是否有排污口标准牌、编号及特征污染物名称 | 有得1分，没有不得分 | 1 |  |
|  | 排污口是否在总排污渠位置，是否反映总排污状况 | 有得2分，没有不得分 | 2 |  |
|  | 是否有含动力泵的循环采样管路过滤部分 | 有得1分，没有不得分 | 1 |  |
| 流量监测系统（满分3分） | 是否有明渠流量计、计量堰槽选择是否合理 | 有得3分，没有不得分 | 3 |  |
| 主要污染因子监测系统（满分8分） | 是否有COD或氨氮或TOC等主要污染物监测分析仪器 | 有得5分，没有不得分 | 5 |  |
|  | 是否有常规五参数（1中以上）监测仪表 | 有得3分，没有不得分 | 3 |  |
| 数据传输系统（满分2分） | 是否有国家统一规定的数据采集传输通讯终端 | 有得2分，没有不得分 | 2 |  |
| 二、技术性能（满分16分） |  |  |  |  |
| 校准系统（满分6分） | 零点漂移，应≤±5%F·S | 符合要求得2分，否则不得分 | 2 |  |
|  | 量程漂移，应≤±5%F·S | 符合要求得2分，否则不得分 | 2 |  |
|  | 是否有污染物校准系统 | 有得2分，否则不得分 | 2 |  |
| 响应时间（满分2分） | 废水主要污染物应≤60min | 符合要求得2分，否则不得分 | 2 |  |
| 相对误差（满分3分） | 废水主要污染物应≤±10%F·S | 符合要求得3分，否则不得分 | 3 |  |
| 相关系数（满分3分） | 相关系数≥0.99 | 符合要求得3分，否则不得分 | 3 |  |
| 流量误差（满分2分） | ≤±5% | 符合要求得2分，否则不得分 | 3 |  |
| 三、监测用房和仪器系统功能要求及安装的规范性（满分36分） |  |  |  |  |
| 监测机房（满分6分） | 1、面积大于6平方，配备照明、专用配电； 2、配备空调； 3、配备可靠接地； 4、配备交流净化稳压电源； 5、配备上下水； 6、有工作制度和操作制度。 | 符合要求得6分，缺一项扣1分 | 6 |  |
| 流量计计量槽按照位置的合理性（满分4分） | 1、堰槽上游顺直长度大于水面宽度的5-10倍； 2、上游排水中如有动、势能应有消除该能量的措施； 3、堰槽下游出水口无淹没流； 4、计量堰槽符合明渠堰槽流量计规程JJG711-1990中标明的技术要求。 | 符合要求得4分，缺一项扣1分 | 4 |  |
| 流量计探头安装位置的合理性（满分3分） | 1、探头安装在计量堰槽规定的水位观测断面中心线上； 2、仪器零点水位与堰槽计量零点一致； 3、探头安装牢固，不易移动。 | 符合要求得3分，缺一项扣1分 | 3 |  |
| 采样管位置及管路安装的合理性（满分3分） | 1、采水口在废水水面下0.3米处； 2、探头备有活动接头，便于清洗和维修。 3、采水管路有防护措施 | 符合要求得3分，缺一项扣1分 | 3 |  |
| 常规五参数探头安装（满分2分） | 1、采水口在废水水面下0.3米处； 2、探头备有活动接头，便于清洗和维修。 | 符合要求得2分，缺一项扣1分 | 2 |  |
| 污水流量计的功能要求（满分4分） | 1、有总累计流量、瞬时流量、水位、日期和时间显示； 2、有年、月、日累计流量显示； 3、支持各种标准计量堰槽（至少2种以上）； 4、根据选择不同的标准计量堰槽，可以显示相应的流量计算公式。 | 符合要求得4分，缺一项扣1分 | 4 |  |
| 自动监测设备系统功能要求（满分10分） | 1、中文显示，键盘正常； 2、有日期、时间设置功能； 3、是否有数据、参数存储，断电保护和来电自动恢复功能； 4、是否有自动采样频次、加热反应时间和自动清洗频次设置功能； 5、有标准RS232/485/422数字接口； 6、是否有二级门禁管理和标准曲线参数管理系统； 7、是否有打印机或打印接口，现场打印监测数据； 8、是否有异常、缺失数据标记和处理功能； 9、是重铬酸钾光度测量； 10、是否有污染物浓度超标报警。 | 符合要求得10分，缺一项扣1分 | 8 | 无打印机 |
| 废液处置要求（满分2分） | 是否有废液回收制度和处置记录 | 符合要求得2分，否则不得分 | 1 | 废液回收不完善 |
| 设备保护（满分2分） | 安装位置无振动、无水滴、无水雾、不漏风、容易接近、方便日常维护 | 符合要求得2分，缺项不得分 | 2 |  |
| 四、通讯系统畅通性及数据完整性（满分10分） |  |  |  |  |
| 数据传输是否符合国际要求（满分2分） | 数据采集、传输及通讯协议是否符合国际要求 | 符合国际要求得2分，否则不得分 | 2 |  |
| 联网情况与稳定性（满分2分） | 是否能与环保部门监控平台稳定联网 | 能得2分，否则不得分 | 2 |  |
| 数据保存与查阅（满分6分） | 是否举办历史数据存储功能和查询功能，可以查询日报、月报、季报和年报统计数据 | 现场调阅实时数据，可调出得3分，否则无分 | 3 |  |
|  | 现场可查询污染物排放浓度、排放曲线、排放总量 | 符合要求3分，缺一项扣1分 | 3 |  |
| 五、运行管理的规范性（满分18分） |  |  |  |  |
| 相关资质文件（满分8分） | 是否有验收监测报告，是否有仪器设备的说明书、合格证、计量证书、环保认定证书 | 相关资质文件齐全得8分，缺项不得分 | 8 |  |
| 管理制度（满分5分） | 是否建立了系统运行、维护技术管理制度和人员岗位职责制度 | 符合要求得5分，缺项不得分 | 5 |  |
| 运行记录（满分5分） | 是否有自动监测系统运行记录、检修记录、易耗品更换记录和校准记录以及台账。是否建档并保持完整、连续性 | 符合要求得5分，缺项不得分 | 5 |  |

总分：97

国家重点监控企业污染源自动监测设备

现场审核综合评价表

企业名称（盖章）：广东省大宝山矿业有限公司

审核单位（盖章）：     翁源县环境保护局

| 环保部门 填 写 | 审核日期 | 2014.12.9 |
| --- | --- | --- |
|  | 编 号 | 20144049 |

中华人民共和国环境保护部制

填写说明

该表分“基本情况表”、“验收组成员名单”、“现场综合评价表”和“审批表”等四部分组成。

1、表一“基本情况”由于排污企业负责填写。

2、表三中“联网报告”部分由环保部门信息中心或监控中心负责填写。

3、表三中“现场比对”部分由环保部门环境监测站负责填写。

4、表三中“现场审核”部分由审核组成员在现场检查后填写。

5、表三中“审核组意见”部分由审核组组长填写。

6、表四“审批意见”由责任环保部门有关处（科）室签署意见后报环保部门审批。

7、填写时一律使用蓝黑钢笔或签字笔，字迹清晰、不得涂改。

表一  国控企业污染源自动监控系统基本情况表

| 企业名称 |  | 广东省大宝山矿业有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 地址 |  | 韶关市 曲江区（市区）路 号 |  |  |  |  |  |  |  | 邮编 |  |  | 512128 |
| 设备安装位置 |  | 李屋拦泥库外排水处理厂 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 排污口位置 |  | 东经：113度43分57秒; 北纬：24度 30分24秒 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 环保负责人 |  | 徐星 |  |  |  | 电话 | 6618261 |  |  | 手机 |  |  |  |
| 主要产品 情况 |  | 产品 |  |  |  | 设计生产能力 |  |  | 实际产量 |  |  |  |  |
|  |  | 铁矿 |  |  |  | 200万吨 |  |  | 50万吨 |  |  |  |  |
| 废 气 | 污染源编号及规模 |  |  |  |  |  |  | 燃料含硫量（%） |  |  |  |  |  |
|  | 脱硫工艺及效率 |  |  |  |  |  |  | 设计处理风量（m3/h） |  |  |  |  |  |
|  | 燃料消耗量（T/d） |  |  |  |  |  |  | 企业正常年运行天数 |  |  |  |  |  |
|  | 除尘工艺及效率 |  |  |  |  |  |  | 脱销工艺及效率 |  |  |  |  |  |
| 废 水 | 废水处理工艺 |  |  |  |  | 混凝沉淀 |  | 排放去向 |  |  |  | 横石水 |  |
|  | 处理设施设计处理能力（T/d） |  |  |  |  | 15000 |  | 纳污水体功能区类别 |  |  |  | Ⅲ |  |
|  | 实际排放量（T/d） |  |  |  |  | 15000 |  | 企业正常年运行天数 |  |  |  | 365 |  |
| 执行标准 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 污染物名称 |  |  |  |  | 标准值 |  |  |  | 标准名称及标准号 |  |  |  |  |
| 总砷 |  |  |  |  | 0.5 mg/L |  |  |  | 《广东省水污染物排放限值》（DB4426-2001） |  |  |  |  |
| 总铜 |  |  |  |  | 0.5 mg/L |  |  |  | 同上 |  |  |  |  |
| 总锰 |  |  |  |  | 2.0 mg/L |  |  |  | 同上 |  |  |  |  |
| 总铅 |  |  |  |  | 1.0 mg/L |  |  |  | 同上 |  |  |  |  |
| 总锌 |  |  |  |  | 2.0 mg/L |  |  |  | 同上 |  |  |  |  |
| 总镉 |  |  |  |  | 0.1 mg/L |  |  |  | 同上 |  |  |  |  |
| COD |  |  |  |  | 100 mg/L |  |  |  | 《广东省水污染物排放限值》（DB4426-2001） |  |  |  |  |
| 氨氮 |  |  |  |  | 10 mg/L |  |  |  | 广东省水污染物排放限值 DB44/26-2001 |  |  |  |  |
| 自动监控系统情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设备供应商 |  |  | 长沙华时捷科技/湖南力合科技 |  |  | 设备型号及编号 |  |  |  |  | LFTAs-DW2001;LFTCu-DW2005; LFTMn-DW2005; LFTZ(TPb)-DW2005; LFTZ(TZn)-DW2005; LFTＺCd-DW2005;HSJ-CODCr ;HSJ-NH4-N |  |  |
| 计量器具形式批准证书或生产许可证有效期 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 环境监测仪器质量监督检验中心适用性检测证书有效期 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 数据传输设置 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 数据采集器序号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 终端服务地址码 |  |  | http://61.143.251.90/data/Main.aspx |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 数据上报间隔 |  |  | 2小时 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 通讯协议 |  |  | 力合通信协议和国标通讯协议（注：监控设备与数据采集仪的通信协议） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 报警设置 |  |  | 污染物名称 |  |  | 排放浓度标准值 |  |  | 浓度报警上限 |  |  | 浓度报警下限 |  |
|  |  |  | 总砷 |  |  | 0.5 mg/L |  |  | 0.5 mg/L |  |  |  |  |
|  |  |  | 总铜 |  |  | 0.5 mg/L |  |  | 0.5 mg/L |  |  |  |  |
|  |  |  | 总锰 |  |  | 2.0 mg/L |  |  | 2.0 mg/L |  |  |  |  |
|  |  |  | 总铅 |  |  | 1.0 mg/L |  |  | 1.0 mg/L |  |  |  |  |
|  |  |  | 总锌 |  |  | 2.0 mg/L |  |  | 2.0 mg/L |  |  |  |  |
|  |  |  | 总镉 |  |  | 0.1 mg/L |  |  | 0.1 mg/L |  |  |  |  |
|  |  |  | COD |  |  | 100 mg/L |  |  | 100 mg/L |  |  |  |  |
|  |  |  | 氨氮 |  |  | 10 mg/L |  |  | 10 mg/L |  |  |  |  |
| 提交材料清单 |  |  |  | 1、污染源自动监控系统建设合同 2、环保部门关于污染源自动监控系统建设方案批复的文件 3、排污单位对污染源自动监控系统的预验收意见 4、环境监测部门出具的验收监测报告 5、安装调试与试运行报告 6、联网报告 7、计量器具CMC标志、进口仪器的计量器具形式批准证书 8、设备出厂合格证 9、环境监测仪器质量监督检验中心适用性检测报告 10、不少于168小时正常运行监测历史数据记录 11、相关的管理制度（仪器设备操作、使用和维护规程;岗位责任制;定期校验制度;设备故障预防与处置制度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

表二  审核组成员名单

|  | 姓名 | 单位 | 职务/职称 | 签名 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 组长 | 包忠谷 | 翁源县环保局环监分局 | 局长 | 包忠谷 |
|  | 伍 星 | 翁源县环保局环监分局 | 副局长 | 伍 星 |
|  | 赖琴周 | 翁源县环保局环境监测站 | 站长 | 赖琴周 |

表三  国家重点监控企业污染源自动监控系统现场综合评价表

| 资料 审核 情况 | 环保部门关于安装污染源自动监控系统批复的文件 | 有√无□不完善□ |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 排污口规范化及点位确认的文件 | 有√无□不完善□ |  |
|  | 安装调试与试运行报告、联网报告 | 有√无□不完善□ |  |
|  | 自检报告 | 有√无□不完善□ |  |
|  | 环境监测站比对监测报告 | 有√无□不完善□ |  |
|  | 环境监测仪器质量监督检验中心适用性检测证书 | 有√无□不完善□ |  |
| 制度 制定 情况 | 仪器设备操作、使用和维护规程 | 有√无□不完善□ |  |
|  | 岗位责任制 | 有√无□不完善□ |  |
|  | 定期校验制度 | 有√无□不完善□ |  |
|  | 设备故障预防与处置制度 | 有√无□不完善□ |  |
| 现场 审核 情况 | 现场检查内容 | 判断 | 说明 |
|  | 排污口是否规范、排污口标志牌安装位置 | 有√无□ |  |
|  | 安装位置监测值能否代表污染浓度和总量的排放水平 | 有√无□ |  |
|  | 探头、管线和采样管路是否按设计安装 | 有√无□ |  |
|  | 在线监控系统组成是否完整，辅助设备及备品、备件是否齐全 | 有√无□ |  |
|  | 手工监测孔开孔位置，监控平台设置是否能满足手工监测的需要 | 有□无√ | 非废气 |
|  | 是否具有出现异常数据的标识及处理措施 | 有√无□ |  |
|  | 是否具备数据历史存储功能和查询功能、可查阅污染物排放浓度、排放流量、排放总量和日报、月报、季报和年报 | 有√无□ |  |
|  | 是否合理设置排放浓度和排放总量的超标报警 | 有√无□ |  |
|  | 现场数据与传输数据是否一致 | 有√无□ |  |
| 审核 组意见 | 经审核小组对大宝山矿业有限公司李屋拦泥库外排水处理厂废水 自动监测设备运行的自检报告、对比监测报告、现场审核评分表和现场综合评价表的评审，基本符合要求。该企业2014年第4季度自动监测数据为有 效审核数据，可作为总量考核、监督执法、排污申报核定的依据。 审核组组长（签名）：包忠谷 2014年12月9日 |  |  |

表四  责任环保部门的审批意见

经研究，同意审核组意见。 (公章) 2014年12月10日

国家重点监控企业污染源

自动监测设备监督考核表

企业名称（盖章）：广东省大宝山矿业有限公司

审核单位（盖章）：  翁源县环境保护局

| 环保部门 填 写 | 审核日期 | 2014.12.9 |
| --- | --- | --- |
|  | 编 号 | 20144049 |

中华人民共和国环境保护部制

填  写  说  明

该表分“现场核查表”、“比对监测结果表”、“主管部门考核结论”、“考核组成员名单”四部分组成。

1、“现场核查表”由责任环保部门现场核查人员填写，并有企业人员认可签字。

2、“比对监测结果表”由责任环保部门污染源监测机构填写。

3、“主管部门监督考核结论”由责任环保部门填写。

4、填写时一律使用蓝黑钢笔或签字笔，字迹清晰、不得涂改。

表一：

国家重点监控企业污染源自动监测设备现场核查表

核查单位：翁源县环保局 						日期： 2014.12.9

| 企业名称 | 大宝山矿业有限公司 | 组织机构代码 |  | 19152157－x |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 地 址 | 韶关市曲江区沙溪镇 |  |  | 邮编 | 512128 |
| 法人代表 | 刘瑞弟 | 环保负责人 | 徐星 | 电话 | 6618261 |
| 污染源自动监测设备 基本情况 | 排污口名称 | 大宝山李屋排口 |  |  |  |
|  | 排污口编码 | WS-QJ00501 |  |  |  |
|  | 设备型号 | LFTAS-DW2001、LFTCu-DW2005、LFTMn-DW2005、LFTZ(TPb)-DW2005、LFTZ(TZn)-DW2005、LFTCd-DW2005 HSJ-CODCr ;HSJ-NH4-N |  |  |  |
|  | 生产厂家 | 湖南力合公司、长沙华时捷公司 |  |  |  |
|  | 验收情况 | 已验收 |  |  |  |
| 制度执行 情 况 | 设备操作、使用维护保养记录 | 有√ 无□ |  | 完善 √ 不完善 □ |  |
|  | 运行、巡检记录 | 有√ 无□ |  | 完善 √ 不完善 □ |  |
|  | 定期校准校验记录 | 有√ 无□ |  | 完善 √ 不完善 □ |  |
|  | 标准物质易耗品定期更换记录 | 有√ 无□ |  | 完善 √ 不完善 □ |  |
|  | 设备故障状况及处理记录 | 有√ 无□ |  | 完善 √ 不完善 □ |  |
| 设备运行 情 况 | 仪器参数设置情况 | 二级门禁管理系统 |  | 有√ 无□ |  |
|  |  | 氧量 |  | 有□ 无√ |  |
|  |  | 校准系数 |  | 有□ 无√ |  |
|  |  | 速度场系数 |  | 有□ 无√ |  |
|  | 仪器参数 | 设备设置值 |  | 现场核查值 |  |
|  | 排污口尺寸（米） | — |  | — |  |
|  | 过剩空气系数 | — |  | — |  |
|  | 校准系数 | — |  | — |  |
| 设备运行 情 况 | 速度场系数 | — |  | — |  |
|  | 异常、缺失数据标记和处理 | 有无标记 |  | 有√ 无□ |  |
|  |  | 有无处理 |  | 有√ 无□ |  |
|  | 设备运转率（％） | 88.8 |  |  |  |
|  | 数据传输率（％） | 88.6 |  |  |  |
|  | 数据报表 | 污染物排放浓度 |  | 有√ 无□ |  |
|  |  | 流量 |  | 有√ 无□ |  |
|  |  | 污染物排放总量 |  | 有□ 无√ |  |
|  |  | 日报 |  | 有√ 无□ |  |
|  |  | 月报 |  | 有√ 无□ |  |
|  |  | 季报 |  | 有√ 无□ |  |
| 核查人员（签字）：伍星 日期：2014.12.9 |  |  |  |  |  |
| 企业人员（签字）：徐星 日期：2014.12.9 |  |  |  |  |  |

1.设备运转率计算公式：设备运转率（%）=（实际运转小时数/总运转小时数）×100%

2.数据传输率运算公式：数据传输率（%）=（实际传输数据量/总数据量）×100%

表二：

国控企业污染源自动监测设备比对监测结果表

| 企 业 名 称 |  | 广东省大宝山矿业有限公司 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 比对监测单位 |  | 韶关市环境监测中心站 |  |  | 监测日期 |  | 2014.11.14 |  |
| 点 位 名 称 |  | 李屋排口 |  |  |  |  |  |  |
| 自动监测设备名称 |  | 总砷在线分析仪、总铜在线分析仪、总锰在线分析仪、总铅在线分析仪、总锌在线分析仪、总镉在线分析仪 、COD分析仪、氨氮分析仪 |  |  |  |  |  |  |
| 制 造 单 位 |  | 湖南力合科技/长沙华时捷环保科技 |  |  |  |  |  |  |
| 型号及编号 |  | LFTAS-DW2001、LFTCu-DW2005、LFTMn-DW2005、LFTZ(TPb)-DW2005、LFTZ(TZn)-DW2005、LFTCd-DW2005、HSJ-CODCr、HSJ-NH4-N |  |  |  |  |  |  |
| 监 测 项 目 |  | 分 析 方 法 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 比 对 方 法 |  |  |  | 自动监测方法 |  |  |
| COD |  | 重铬酸钾法 |  |  |  | 重铬酸钾法 |  |  |
| PH |  | 玻璃电极法 |  |  |  | 玻璃电极法 |  |  |
| 氨氮 |  | 光度法 |  |  |  | 纳氏试剂比色法 |  |  |
| 总砷 |  | 原子吸收分光光度法 |  |  |  | 原子吸收分光光度法 |  |  |
| 总铜 |  | 原子吸收分光光度法 |  |  |  | 原子吸收分光光度法 |  |  |
| 总锰 |  | 原子吸收分光光度法 |  |  |  | 原子吸收分光光度法 |  |  |
| 总铅 |  | 原子吸收分光光度法 |  |  |  | 原子吸收分光光度法 |  |  |
| 总锌 |  | 原子吸收分光光度法 |  |  |  | 原子吸收分光光度法 |  |  |
| 总镉 |  | 原子荧光分光光度法 |  |  |  | 原子吸收分光光度法 |  |  |
| 流量 |  | 流速仪法 |  |  |  | 超声波法 |  |  |
| 项 目 | 比对监测数据 |  | 自动监测数据 | 标准限值 |  | 比对结果 |  | 达标情况 |
| COD | 39 |  | 42 | 标样相对误差≤±10% |  | 比对试验 相对误差均在±10%范围内 |  | 达标 |
| PH | 7.67 |  | 7.85 | 绝对误差≤±0.5pH |  | 比对试验绝对误差均在±0.5pH范围内 |  | 达标 |
| 氨氮 | 1.41 |  | 1.32 | 水样相对误差≤±15% |  | 比对试验 相对误差均在±15%范围内 |  | 达标 |
| 总砷 | 0.062 |  | 0.062 | 相对误差为：≤±15% |  | 比对试验相对误差均小于±15% |  | 达标 |
| 总铜 | 0.509 |  | 0.513 | 相对误差为：≤±15% |  | 比对试验相对误差均小于±15% |  | 达标 |
| 总锰 | 1.61 |  | 1.56 | 相对误差为：≤±15 |  | 比对试验相对误差均小于±15% |  | 达标 |
| 总铅 | 0.189 |  | 0.243 | 相对误差为：≤±15 |  | 比对试验相对误差均小于±15% |  | 达标 |
| 总锌 | 1.78 |  | 1.57 | 相对误差为：≤±15 |  | 比对试验相对误差均小于±15% |  | 达标 |
| 总镉 | 0.0435 |  | 0.0410 | 相对误差为：≤±15 |  | 比对试验相对误差均小于±15% |  | 达标 |
| 流量 | 224 |  | 239 | 相对误差为：≤±15 |  | 比对试验相对误差均小于±15% |  | 达标 |
| 比对监测 结 论 | 合格 比对监测单位：（签章） 2014 年 11 月 14日 |  |  |  |  |  |  |  |

表三：

考 核 组 成 员 名 单

|  | 姓 名 | 单 位 | 职务、职称 | 签 名 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 组长 | 包忠谷 | 翁源县环保局环监分局 | 局长 | 包忠谷 |
|  | 伍 星 | 翁源县环保局环监分局 | 副局长 | 伍 星 |
|  | 赖琴周 | 翁源县环保局环境监测站 | 站长 | 赖琴周 |

表四：

责任环保部门监督考核结论

环验［2014］4049号

经考核，该企业该排污口自动监测设备通过2014年第4季度有效性审核。 （公章） 经办人：伍星 2014年12月10日